## RA
RA
Podstanice | Modul | DM1 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
|  |  | NTC20k | 0-20mA | 0-10VDC | 3-poloh.
XD50-FCL/1 |  | AI1 |  |  |  |  | 1AI01 | teplota venkovní, sever
|  | AI2 |  |  |  |  | 1AI02 | teplota výměník V1, výstup
|  | AI3 |  |  |  |  | 1AI03 | teplota výměník V1, vrat
|  | AI4 |  |  |  |  | 1AI04 | teplota větev ÚT
|  | AI6 |  |  |  |  | 1AI06 | UDI6 – výstup – 6-DI
|  | AI7 |  |  |  |  | 1AI07 | Poloha a stav ventilu horké vody
|  | AI8 |  |  |  |  | 1AI08 | Tlak v systému (4-20 mA)
|  | AO1 |  |  |  |  | 1AO01 | pohon ventilu horké vody - YV1
|  | AO2 |  |  |  |  | 1AO02 | pohon uzlu větve ÚT –YV2
|  | DI2 |  |  |  |  | 1DI02 | Plováček zaplavení – sep. = O.K.
|  | DI3 |  |  |  |  | 1DI03 | Porucha čerpadla ÚT – M3
|  | DI4 |  |  |  |  | 1DI04 | Start/stop systému
|  | DO2 |  |  |  |  | 1DO02 | start/stop čerpadla - ÚT
|  | DO5 |  |  |  |  | 1DO05 | Start/stop dopouštění
|  | DO6 |  |  |  |  | 1DO06 | Porucha systému - kontrolka, porucha GSM
Podstanice | Modul | DM2 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
DI
|  | DI2 | x |  |  |  | DI2 | Chod motoru M2 – ÚT
|  | DI5 | x |  |  |  | DI5 | Chod dopouštění
|  | DI6 | x |  |  |  | DI6 | Stav jističe - rezerva
3 | [7 empty] | VA | x | 0
1 | [7 empty] | VA | - | 0