Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

TABULKA PRO POSOUZENÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE NABÍDKY NA DODÁVKU „TERMOKAMERA S PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO HASIČE“

Technická specifikace

- Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení jednoho kusu profesionální termokamery pro hasiče s požadovaným příslušenstvím v níže uvedeném složení - a požadovanými technickými parametry. - Kamera umožňuje na dálku zjistit teplotní pole a tím odhalit skrytá ohniska hoření nebo zjistit teplotu přehřívající se technologie, a to z bezpečné vzdálenosti. Tím se zefektivní zásah na likvidaci požáru, zejména s ohledem na zaměření místa pro dodávku hasiva nebo také kontroly účinnosti hašení. - Termokamera je plně funkční a obsahuje všechny komponenty k okamžitému použití. - Termokamera s příslušenstvím obsahuje minimálně:

| Příslušenství: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | Název | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| 1 | termokamera s vlastním napájecím zdrojem (kompaktním akumulátorem) |  |  |
| 1 | náhradní napájecí akumulátor |  |  |
| 1 | nabíječ akumulátorů na 230 V |  |  |
| 1 | veškeré příslušenství nutné k ukládání a přehrávání záznamů v PC (příslušné kabely a SW) |  |  |
| 1 | úchytný prvek pro připevnění termokamery na ochranný oděv pro hasiče |  |  |
| 1 | pevný transportní obal takového konstrukčního provedení (skříňka, kufr), které umožňuje bezpečné uložení a transport kamery a příslušenství v zásahové požární technice |  |  |
| Minimální technické parametry termokamery s příslušenstvím: |  |  |  |
| Termokamera s příslušenstvím - obecně |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - jedná se o přenosné zařízení s vlastním napájecím zdrojem (kompaktním akumulátorem) |  |  |  |
| - hmotnost kamery s akumulátorem je maximálně 1,6 kg |  |  |  |
| - kamera je konstruována pro provoz při teplotách v rozsahu minimálně od -20 °C do +260 °C, kdy odolnost při teplotě +260 °C je garantována minimálně po dobu 5 minut |  |  |  |
| - má krytí minimálně IP 67 |  |  |  |
| - je použitelná do výbušného prostředí – ATEX Zóna 1 (doložit certifikátem) |  |  |  |
| - umožňuje jednoduchou obsluhu a spolehlivé uchopení i v rukavicích pro hasiče |  |  |  |
| - kamera má odolnost proti pádu na tvrdou podložku z výšky minimálně 1,5 m |  |  |  |
| - datum výroby kamery při dodání není starší 12 měsíců. |  |  |  |
| Termokamera - snímací vlastnosti |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - rozlišení snímače minimálně 360 x 240 pixelů |  |  |  |
| - frekvence obrazu je minimálně 50 Hz |  |  |  |
| - rozsah snímání teploty je minimálně od -30°C do +1 000°C s automatickým přepínáním teplotních režimů |  |  |  |
| - citlivost snímače je maximálně 50 mK |  |  |  |
| - ve výbavě je laserové ukazovátko, kterým lze zaměřit měřený bod |  |  |  |
| Termokamera – zobrazovací vlastnosti |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - snímaný obraz je zobrazován na barevné obrazovce o délce úhlopříčky minimálně 90 mm (3,5") |  |  |  |
| - kamera umožňuje současné zobrazení např. ohniska požáru a osob v jeho okolí |  |  |  |
| - kamera umožňuje minimálně dvojnásobné přiblížení obrazu (2x digitální zoom) |  |  |  |
| - Na obrazovce jsou současně zobrazeny údaje: - stav baterie, - teplota v označeném středu scény, - srovnávací barevná tepelná stupnice. |  |  |  |
| - kamera umožňuje záznam obrazu (snímky i videa) |  |  |  |
| - kamera má funkci zastavení obrazu |  |  |  |
| Termokamera – napájení |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - doba potřebná pro nabití akumulátoru je kratší než provozní doba kamery na jedno nabití akumulátoru |  |  |  |
| - provozní doba na jedno nabití akumulátoru je minimálně 3,5 hodiny |  |  |  |
| - náhradní napájecí akumulátor má shodné technické parametry jako akumulátor hlavní |  |  |  |
| Další podmínky |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - součástí nabídky je konkrétní popis nabízeného zboží |  |  |  |
| - záruční doba na termokameru s příslušenstvím je minimálně 24 měsíců |  |  |  |
| - zajištění servisu a oprav, včetně dostupnosti všech náhradních dílů včetně základní desky po dobu minimálně 8 let |  |  |  |
| - zaškolení techniků HZS JmK Lidická pro provádění prohlídek a kontrol, při předání termokamery do užívání |  |  |  |