Akce:

Stavební úpravy sklepa ZUŠ J. Kvapila na tř. Kpt. Jaroše 24 v Brně

DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

D.1.4.3-02 Protokol o určení vnějších vlivů

Datum:		01/2023

Projektant: 	UCHYTIL, s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno

Vypracovala:	Petr Winkler

PROTOKOL Č. 37/2023 O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

Podle ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5–51 ed.3+Z1+Z2, TNI 33 2000-5-51

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLEPA ZUŠ                                                                J. KVAPILA na tř. Kpt. Jaroše 24 v Brně

Investor:        		Statutární město Brno

Adresa       	Dominikánské náměstí 16/1, Brno - město                                               602 00 Brno

Zhotovitel:	  	Petr Winkler

Složení komise:

Předseda:

hlavní inženýr projektu			…………………

Členové:

projektant elektrotechnických zařízení	…………………

projektant zařízení VZT			…………………

zástupce investor	a			…………………

Podklady použité pro vypracování protokolu:

- Stavební výkresy objektu

- Technologické postupy zařízení

- Platné normy a zákony, vyhlášky

Při posuzování vnějších vlivů bylo postupováno dle platných ČSN

- ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 změna Z1 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem	    	 charakteristik

- ČSN 33 2000-5–51 ed.3+Z1+Z2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických

zařízení - Obecné předpisy

- TNI 33 2000-5-51 Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy

- Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33

2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022

- ČSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

Přílohy:

- seznam vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ad. 3+Z1+Z2

Popis objektu:

Jedná se o částečnou rekonstrukci 1.PP Základní umělecké školy Jaroslava Kvapila na třídě Kapitána Jaroše 24 v Brně. Stávající objekt Základní umělecké školy Jaroslava Kvapila na třídě Kapitána Jaroše 24 v Brně je podsklepený, čtyřpodlažní se sedlovou střechou s pálených střešních tašek.

# Stavba bude provedena tradičními technologickými postupy výstavby s použitím tradičních stavebních materiálů jako železobeton, plynobeton, dřevo, ocel a keramika.

Objekt slouží k základnímu vzdělání v uměleckých oborech – hudebním (s převládající individuální výukou), výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém.

Ochrana před účinky tepla

Ochrana před účinky tepla je řešena dle ČSN 33 2000-4–42 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-42: Bezpečnost – Ochrana před účinky tepla. Elektrická zařízení nesmí být příčinou vzniku požáru okolních hmot. Přístupné části elektrického zařízení nesmí dosáhnout teploty, která by mohla způsobit popáleniny osobám a užitkovým zvířatům. Elektrická zařízení musí být chráněna před přehřátím.

Ochrana proti nadproudům a zkratu

Ochrana před nadproudy a zkratu je řešena dle ČSN 33 2000-4–43 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před nadproudy. Pracovní vodiče musí být chráněny proti přetížení a proti zkratovým proudům jedním nebo více prvky pro samočinné přerušení napájení. Ochrana vedení proti přetížení a zkratu bude provedena pojistkami a jističi. Tyto automaticky odpojí obvod předtím, než nadproud a doba jeho trvání dosáhnou nebezpečné hodnoty.

Elektroinstalace

Elektroinstalace bude provedena kabely a vodiči CYKY, H07V-U uloženy pod omítkou, v lištách PVC60x40, v soklové obvodové liště (součástí dodávky podlahové krytiny).

Stávající rozváděč RMS v m.č.0.02 bude demontován, stávající kabelový rozvod bude odpojen a přepojen do nového rozváděče RMS umístěný na stejném místě m.č. 0.02. Nový kabelový rozvod v m.č.0.02 bude uložen v liště PVC60x40 uložena na omítce pod stropem. Kabelový rozvod v m.č.0.06 a 0.18 bude uložený pod omítkou, stávající kabelový rozvod bude uložen pod omítku.

Kabelový rozvod pro zásuvky v m.č.0.10 bude uložen v soklové obvodové liště (součástí dodávky podlahové krytiny), kabelový rozvod bude z lišty ukončen v krabicích KU68 umístěny pod omítkou těsně nad lištou.

Kabelový rozvod pro osvětlení m.č.0.10 bude uložen v klenbách pod omítkou a ve spáře mezi stropem a zdí.

Mezi otočným ovladačem systému DALI a osvětlovacími tělesy bude uložen kabelový rozvod kabel CYKY-J 5x1,5. Otočný ovládač systému DALI bude upevněn v krabici KPR68.

Kabelový rozvod pro ovládače bude proveden z m.č.0.06.

V m.č.0.07, 0.08, 0.09 budou demontována osvětlovací tělesa včetně kabelového rozvodu. Ostatní kabelový rozvod v těchto místnostech bude ponechán.

Při přechodu kabelového rozvodu přes požární uzávěr bude provedena požární ucpávka minimálně EI30 nebo dle požárně bezpečnostního řešení.

Na elektrickém zařízení v objektu bude provedena doplňková ochrana pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.415.2.

Elektroinstalace na hořlavém podkladu bude provedena dle ČSN 33 2312 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich

Veškeré svody ke strojům a přístrojům chránit proti mechanickému poškození do výše 1,6m dle ČSN 34 1610.

Elektroinstalace bude provedena dle ČSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody.

Barevná značení vodičů musí být v souladu ČSN 33 0165 ed.2 Značení vodičů barvami anebo číslicemi – Prováděcí ustanovení.

Prováděcí ustanovení a světelná návěští musí být v souladu s ČSN EN 60073 ed.2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Zásady kódování sdělovačů a ovládačů.

Řízení a ovládání systému VZT bude systémem MaR (není součástí této PD). Profese elektro provede pro zařízení VZT kabelové rozvody, profese VZT provede ukončení a zapojení kabelových rozvodů. U zařízení VZT, která sestávají z přívodu a odvodu vzduchu je třeba respektovat požadavek spřaženého chodu přívodního a odvodního ventilátoru a spřažení servomotorů s VZT jednotkou, aby se servomotory otevřely v době spuštění VZT jednotky (systém MaR).

K jednotlivému zařízení VZT budou přitáhnuty napájecí kabely, které budou ukončeny v zařízení VZT. Na zařízení VZT bude provedena doplňková ochrana pospojováním vodičem H07V-U6.

UPOZORNĚNÍ: kabelový rozvod a jištění k zařízení VZT nutno upřesnit s dodavatelem zařízení VZT.

Rozváděče

Minimální požadované krytí rozváděčů bude dle umístění a vnějších vlivů. Určení rozváděčů bude provedeno dle ČSN EN 61439–1 ed.2 Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení. Rozváděče určené do prostor s obsluhou laiky musí být provedeny dle ČSN EN 61439–3 Rozváděče nízkého napětí – Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO). V prostorách přístupných laikům musí být krytí minimálně IP2XC není-li vyžadováno podle určení vnějších vlivů krytí vyšší.

Rozváděče určené do prostoru s obsluhou znalou minimálně §6 Nařízení vlády č. 194/2022 Sb musí být provedeny dle ČSN EN IEC 61439-2 ed.3 Rozváděče nízkého napětí – Část 2: Výkonové rozváděče. Svorky a přístroje budou označeny nesmazatelnými texty na štítcích. Rozváděče budou opatřeny dokumentací. V rozváděčích budou navrženy jističe a vypínače s odpovídající proudovou a zkratovou odolností, popřípadě včetně zkratově odolných proudových chráničů. Vypínací charakteristiky jsou dle ČSN EN 60898-1 B a C u jističů do 63A.

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.3 Doplňková ochrana – musí být u zásuvek ve střídavé síti, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 32A a které jsou užívány laiky anebo jsou určeny pro všeobecné použití, proudová ochrana se jmenovitým vybavovacím reziduálním proudem ΔI nepřekračující 30mA.

Rozváděč RMS – nástěnný celoplastový rozváděč na povrch krytí IP30D/20, In=40A, Ik do 10kA, o rozměrech 410 x 784 x 98 mm (š x v x hl.), např. typ BC-O-3/54-TW-ECO

Spínače a zásuvky

Upřesnění standardů bude při provádění stavby. Materiálový standard musí odpovídat charakteru užívání prostoru při současném respektování vnějších vlivů (omítka, sádrokarton, vlhko, korozní agresivita…). Zásuvky a spínače sdružovat do vícenásobných rámečků, sociální zařízení bude v provedení pod omítkou, ve sprchách a koupelnách s krytím minimálně IP20 a současně dle ČSN 33 2000-7–701 ed.2 s přihlédnutím k protokolu vnějších vlivů. Spínače jsou navrženy středem ve výšce 1,2 m nad hotovou podlahou, pokud není určeno jinak. Zásuvky jsou navrženy středem ve výšce 0,3 m nad hotovou podlahou, v prostoru kuchyně 1,2m, pokud není určeno jinak. Vzdálenost instalačních přístrojů od vnější hrany zárubně 0,1m.

Přesné určení výšky zásuvek a vypínačů určí investor při provádění stavby. Montáž zásuvek nutno koordinovat se slaboproudem. Krytí přístrojů se provede dle ČSN 3 2000-5–51 ed.3+Z1+Z2 a dle protokolu o určení vnějších vlivů.

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.3 Doplňková ochrana – musí být u zásuvek ve střídavé síti, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 32A a které jsou užívány laiky anebo jsou určeny pro všeobecné použití, proudová ochrana se jmenovitým vybavovacím reziduálním proudem ΔI nepřekračující 30mA.

Umělé osvětlení

Osvětlení prostor bude navrženo tak, aby osvětlenost (Em) vyhovovala požadavkům ČSN EN 12464-1 a ČSN EN 1838.

Návrh a výpočet je proveden dle ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory.

Osvětlovací tělesa budou přednostně použita pro osvětlení přímé, s podílem světelného toku směrem do horního poloprostoru 10 %.

Hlavní ochranné pospojování

V rozváděči RMS bude navržena přípojnice hlavního ekvipotenciálního pospojování (MET), na kterou se připojí vodiče doplňkového pospojování.

Rozvod bude proveden vodiči H07V-U nebo H07V-K, izolace barvy zelenožluté.

Uzemnění bude provedeno v souladu zejména s ČSN 33 2000-4–41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4–41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem a ČSN 33 2000-5–54 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5–54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování. Dle zákona o technických požadavcích na výrobky č.22/97Sb. a nařízení vlády č.117/2016 Sb. musí být přístroje vč. vybavení a instalací provedeny a instalovány tak, aby elektromagnetické rušení, které způsobují, nepřesáhlo povolenou úroveň, a naopak musí mít odpovídající odolnost vůči vystavenému elektromagnetickému rušení, která jim umožňuje provoz v souladu se zamýšleným účelem.

Rozhodnutí:

Stanovení vnějších vlivů bylo provedeno dle ČSN 33 2000-1 ed.1, ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5–51 ed.3+Z1+Z2, TNI 33 2000-5-51 a s přihlédnutím k souvisejícím normám.

Určení prostorů podle působení vnějších vlivů bylo provedeno následovně:

Vnitřní části objektu:

Místnost č. 0.06 CHODBA:

vnější vlivy ve sledovaném prostoru, které nejsou dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 Tabulky ZA.1 považovány za normální - BA1, BA2, BD3. Všechny ostatní vlivy jsou v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 Tabulky ZA.1 považovány za normální - dle TNI 33 2000-5-51 tabulky 7 - prostory nebezpečné.

Lhůty pravidelných revizí budou určeny dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí §3 čl. 4 nebo dle ČSN 33 1500.

Místnost č. 0.10 SKLEP - SÁL:

vnější vlivy ve sledovaném prostoru, které nejsou dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 Tabulky ZA.1 považovány za normální - BA1, BA2, BD3. Všechny ostatní vlivy jsou v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 Tabulky ZA.1 považovány za normální - dle TNI 33 2000-5-51 tabulky 7 - prostory nebezpečné.

Lhůty pravidelných revizí budou určeny dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí §3 čl. 4 nebo dle ČSN 33 1500.

ostatní místnosti dotčené rekonstrukcí 1.PP m.č.0.18

vnější vlivy ve sledovaném prostoru, které nejsou dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 Tabulky ZA.1 považovány za normální - BD2. dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 Tabulky ZA.1 považovány za normální - dle TNI 33 2000-5-51 tabulky 6 - prostory normální.

Lhůty pravidelných revizí budou určeny dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí §3 čl. 4.

Vnější část objektu:

vnější vlivy ve sledovaném prostoru, které nejsou dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 Tabulky ZA.1 považovány za normální - AA8; AB8; AD4; AQ3; BA1; BA5, BC2; BC3. Všechny ostatní vlivy jsou v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 Tabulky ZA.1 považovány za normální - dle TNI 33 2000-5-51 tabulky 8 - prostory zvlášť nebezpečné.

Venkovní prostory s těmito vnějšími vlivy mohou být posouzeny jako prostory pouze nebezpečné, jestliže se tyto vlivy v daném prostoru vyskytují pouze občas a je zajištěno, že s elektrickým zařízením se bude manipulovat pouze v době, kdy působí maximálně jenom vnější vlivy podle tabulky 6 a 7 TNI 33 2000-5-51.

Zdůvodnění:

Komise při určování prostředí vnějších vlivů vycházela z údajů o výše jmenovaných prostorách a z ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5–51 ed.3+Z1+Z2, TNI 33 2000-5-51 a s přihlédnutím k souvisejícím normám

Prostory normální:

Jsou takové, v nichž používání elektrického zařízení je považováno za bezpečné, protože působením vnějších vlivů nedochází ke zvýšení nebezpečí elektrického úrazu, pokud elektrické zařízené a jejich používání odpovídají ustanovením, která se jich týkají.

Prostory nebezpečné:

Jsou takové, kde působením vnějších vlivů je buď přechodné, nebo stálé nebezpečí elektrického úrazu.

Prostory zvlášť nebezpečné:

Jsou takové, ve kterých působením zvláštních okolností, vnějších vlivů (případně i jejich kombinací) dochází ke zvýšení nebezpečí elektrického úrazu.

Vnější vlivy byly určeny v souladu s ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5–51 ed.3+Z1+Z2, TNI 33 2000-5-51 a s přihlédnutím k souvisejícím normám

Dle TNI 33 2000-5-51 článku 3.9.2 tabulka 6 – prostory normální, zařazuji prostory jako prostory normální z hlediska ČSN 33 2000-4–41 ed.3 rizika nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Ovšem elektroinstalace musí být provedena v duchu ustanovení ČSN 33 2000-5–51 ed.3+Z1+Z2. Zařízení je vyrobeno z takového materiálu a provedeno dle takových zásad, aby nemohlo při obvyklých provozních stavech způsobit úraz při dodržení provozních předpisů a řádů.

Dle TNI 33 2000-5-51 článku 3.9.3 tabulka 7 – prostory nebezpečné, zařazuji prostory jako prostory nebezpečné. Prostory, ve kterých působením vnějších vlivů a jejich kombinací dochází k nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Dle TNI 33 2000-5-51 článku 3.9.3 tabulka 8 – prostory zvlášť nebezpečné, zařazuji prostory jako prostory zvlášť nebezpečné. Prostory, ve kterých působením vnějších vlivů a jejich kombinací dochází ke zvýšenému nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Venkovní prostory s vlivy AD2, AD3, AD4 mohou být posouzeny jako prostory nebezpečné, jestliže se tyto vlivy v daném prostoru vyskytují pouze občas.

Kontrolu zařízení provádí obsluha průběžně při každém použití, případně se kontrola provádí pověřeným pracovníkem podle provozního řádu pro provoz objektu, nebo podle požadavků výrobce zařízení. Musí být určen interval provádění údržby podle plánu provádění údržby, který zpracuje provozovatel podle požadavků výrobce příslušného zařízení a podle technických podmínek.

Běžná údržba se doporučuje provádět preventivně 1x za měsíc, pokud výrobce zařízení nestanoví jinak.

Čištění zařízení je doporučeno alespoň 4x ročně při normálním provozu vzhledem na působení negativních vlivů.

Rozvodná síť:

3NPE 400/230V 50Hz  TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí do 1000V

V této části dokumentace je navržena ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 kapitola 412.1 ochrana izolací, kapitola 412.2.2.2 ochrana kryty a přepážkami

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí do 1000V

Základní ochrana je navržena automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33-2000-4-41 ed.3.

Zvýšená ochrana je navržena ochranným pospojováním a proudovými chrániči.

základní - automatickým odpojením od zdroje

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 kapitola 411.3.2

Zvýšená – proudovým chráničem

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 kapitola 415.1

doplňujícím pospojováním

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 kapitola 411.3.1.2

zařízením třídy II.

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 kapitola. 412.2

ochrana malým napětím SELV a PELV

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 kapitola 414

Závěr:

V případě jakýchkoliv změn ve stavební konstrukci a volby materiálu je nutno tento protokol doplnit.

Tento protokol slouží pro:

STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLEPA ZUŠ J. KVAPILA na tř. Kpt. Jaroše 24 v Brně

Datum sepsání protokolu: 15. 04. 2023

Seznam vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2

A – vnější činitel prostředí

AA		Teplota okolí

AA	1	-60°C	+5°C		AA	2	-40°C	+5°C		AA	3	-25°C	+5°C

AA	4	-5°C	+40°C

AA	5	+5°C	+40°C

AA	6	+5°C	+60°C

AA	7	-25°C	+55°C

AA	8	-50°C	+40°C

AB	      Atmosférické podmínky v okolí

AB	1	3 - 100%; 0,003 – 7g/m³

AB	2	10 – 100%; 0,1 – 7 g/m³

AB	3	10 – 100%; 0,5 – 7 g/m³

AB	4	5 – 95%; 1 – 29 g/m³

AB	5	5 - 85%; 1 – 25 g/m³

AB	6	10 -100%; 1 – 35 g/m³

AB	7	10 -100%; 0,5 – 29 g/m³

AB	8	15 – 100%; 0,04 – 36 g/m³

AC		Nadmořská výška

AC	1	≤ 2 000 m

AC	2	> 2 000 m

AD		Výskyt vody

AD	1	zanedbatelný

AD	2	volně padající kapky

AD	3	vodní tříšť

AD	4	stříkající voda

AD	5	tryskající voda

AD	6	vlny

AD	7	mělké ponoření

AD	8	hluboké ponoření

AD        9	tryskající vysokotlaká horká voda

AE	           Výskyt cizích pevných těles

AE	1	zanedbatelný

AE	2	malé předměty (2,5 mm)

AE	3	velmi malé předměty (1mm)

AE	4	lehká prašnost

AE	5	střední prašnost

AE	6	silná prašnost

AF 		Výskyt korositivních nebo znečisťujících látek

AF	1	zanedbatelný

AF	2	atmosférický

AF	3	občasný či příležitostný

AF	4	trvalý

AG		Mechanické namáhání

AG	1	mírný

AG	2	střední

AG	3	silný

AH		Vibrace

AH	1	mírné

AH	2	střední

AH	3	silné

AJ	Ostatní mechanická namáhání

AK	Výskyt rostlinstva nebo plísní

AK	1	bez nebezpečí

AK	2	nebezpečný

AL		Výskyt živočichů

AL	1	bez nebezpečí

AL	2	nebezpečný

AM		Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení

Harmonické, meziharmonické

AM	1-1	kontrolovatelná úroveň

AM	1-2	normální úroveň

AM	1-3	vysoká úroveň

Signální napětí

AM	2-1	kontrolovaná úroveň	AM	2-2	střední úroveň

AM	2-3	vysoká úroveň

Změny amplitudy napětí

AM	3-1	kontrolovaná úroveň

AM	3-2	normální úroveň

AM	4	neustálené napětí

AM	5	změny kmitočtu

Indukované napětí nízkého kmitočtu

AM	6	bez klasifikace

Stejnosměrný proud v obvodech střídavého proudu

AM	7	bez klasifikace

Vyřazovaná magnetická pole

AM	8-1	střední úroveň

AM	8-2	vysoká úroveň

Elektrické pole

AM	9-1	zanedbatelná úroveň

AM	9-2	střední úroveň

AM	9-3	vysoká úroveň

AM	9-4	velmi vysoká úroveň

Indukované oscilující napětí nebo proudy

AM	21	bez třídění

Šířené vedení, jednosměrně vedené v časovém měřítku nanosekund

AM	22-1	zanedbatelná úroveň

AM	22-2	střední úroveň

AM	22-3	vysoká úroveň

AM	22-4	velmi vysoká úroveň

Šířené vedení jednosměrně vedené v časovém měřítku milisekund nebo mikrosekund

AM	23-1	kontrolovaná úroveň

AM	23-2	střední úroveň

AM	23-3	vysoká úroveň

Oscilační přechodové jevy šířené vedením

AM	24-1	střední úroveň

AM	24-2	vysoká úroveň

Jevy vyzařované s vysokým kmitočtem

AM	25-1	zanedbatelná úroveň

AM	25-2	střední úroveň

AM	25-3	vysoká úroveň

Elektrostatické výboje

AM	31-1	nízká úroveň

AM	31-2	střední úroveň

AM	31-3	vysoká úroveň

AM	31-4	velmi vysoká úroveň

Ionizace

AM	41-1	bez klasifikace

AN		Intenzita slunečního záření

AN	1	nízká

AN	2	střední úroveň

AN	3	vysoká úroveň

AP		Seizmické účinky

AP	1	zanedbatelné

AP	2	nízké ohrožení

AP	3	střední ohrožení

AP	4	vysoké ohrožení

AQ		Úder blesku

AQ	1	zanedbatelný

AQ	2	nepřímé ohrožení

AQ	3	přímé ohrožení

AR		Pohyb vzduchu

AR	1	pomalý

AR	2	střední

AR	3	silný

AS		Vítr

AS	1	malý

AS	2	střední

AS	3	silný

B – využití

BA		Schopnost osob

BA	1	běžná

BA	2	děti

BA	3	invalidé

BA	4	poučené osoby

BA	5	osoby znalé

BB	         Elektrický odpor lidského těla

BC	    Kontakt osob s potenciálem země

BC	1	žádný

BC	2	výjimečný

BC	3	častý

BC	4	trvalý

BD Podmínky úniku v případě nebezpečí

BD	1	malá hustota – snadný únik

BD	2	malá hustota – obtížný únik

BD	3	velká hustota – snadný únik

BD	4	velká hustota – obtížný únik

BE Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů

BE	1	bez významného nebezpečí

BE	2	nebezpečí požáru

BE	2N1	nebezpečí požáru hořlavých hmot

BE	2N2	nebezpečí požáru hořlavých prachů

BE	2N3	nebezpečí požáru hořlavých kapalin

BE	3	nebezpečí výbuchu

BE	3N1	nebezpečí výbuchu hořlavých prachů

BE	3N2	nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par

BE	3N3	nebezpečí výbuchu výbušnin

BE	4	nebezpečí kontaminace

C – Konstrukce budov

CA		Stavební materiál

CA	1	nehořlavé

CA	2	hořlavé

CB	        Provedení (konstrukce budovy)

CB	1	zanedbatelné nebezpečí

CB	2	šíření požáru

CB	3	posun

CB	4	poddajné nebo nestabilní