Název akce : 		OPRAVY PROSTOR POD RAMPOU

KOSTELA SV.MICHALA,

DOMINIKÁNSKÉ NÁM. V BRNĚ

##### Místo akce  :   		Dominikánské náměstí 1a, 602 00 Brno

##### p.č. 509/3, k.ú. Město Brno

##### Investor       :   		Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1

##### 601 67 Brno, IČO: 44992785

#### HIP    		 :		Ing.arch. Petr Vaněk

atelier dwg s.r.o.

Pekařská 384/13, Brno 60200

IČ: 28289099

#### Projektant     :		Ing.Jiří Machovec jr.

Venhudova 31, 613 00 Brno

Tel.:515 546 053

IČ: 724 00 935

#### Zodp. projektant     :	Ing.Jiří Machovec sr.

ČKAIT:1001879

Stupeň        :   		DPS

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

### Brno, září 2019                              			  Vypracoval:Ing. Jiří Machovec

## Úvod

##### Předmětem předkládaného projektu jsou zdravotně technické instalace (vodovod, kanalizace) v rámci stavebních úprav stávajícího objektu v prostoru pod rampou kostela sv.Michala, Brno na parc. č. 505-508. Jedná se o rekonstrukci stávajících komerčních prostor. Investorem akce je: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, IČO: 44992785.

Návrh řešení

Stávající objekt je napojen stávajícími přípojkami IS. Přípojka kanalizace KT DN150 a přípojka vody min PE50, budou zachovány a využity pro rekonstrukci.

1.Vodovod

Objekt je připojen na veřejný vodovod stávající vodovodní přípojkou min PE50 (DN40). Napojení na veřejný vodovod je provedeno v prostoru Dominikánského náměstí. Přípojka je ukončena v objektu ve stávající vodoměrné šachtě hlavním uzávěrem a vodoměrnou sestavou (vše bude zachováno). Za sestavou bude osazen nový uzávěr vody KV25 a budou provedeny kompletně nové rozvody k jednotlivým zařizovacím předmětům. Vnitřní rozvody studené a teplé vody budou provedeny z plastových trubek typu AL/PEx, PN10, 95°C, případně jiných obdobných parametrů.

Izolace všech trubních rozvodů bude návlekovými trubicemi v souladu s ČSN. Na vodovodních potrubích budou provedeny kompenzátory dle předpisu dodavatele trubek.

Veškeré výtokové ventily na hadici budou opatřeny zpětnými ventily.  Zpětné ventily a filtry budou předřazeny taktéž u všech výtokových armatur, nejsou-li jejich součástí.

Zařizovací předměty budou dle výběru investora a budou osazeny dle platných ČSN a vybaveny veškerým potřebným příslušenstvím.

- Výpočet potřeby vody

Protože není známo budoucí využití rekonstruovaných prostor, je výpočet potřeby vody proveden pomocí průtoku vnitřního vodovodu dle zařizovacích předmětů.

Výpočtový průtok vnitřního vodovodu

Požární vodovod

Dle vyjádření PBŘ není vnitřní požární rozvod nutný.

Ohřev TV

Pro ohřev TV v místnostech sociálního zařízení bude sloužit elektrický zásobníkový ohřívač o objemu 30l (místnost č.1.09). V místnosti č.1.01, kde je uvažováno s přípravou pro dřez bude v budoucnu osazen malý elektrický zásobníkový ohřívač vody o objemu 10l.

2. Kanalizace splašková

Stávající objekt je připojen na veřejnou jednotnou kanalizaci stávající kanalizační přípojkou KT DN150 v prostoru Dominikánského náměstí (zjištěno kamerovým průzkumem). Přípojka je ve vyhovujícím stavu a bude využita. Na přípojce není v současnosti osazena žádná revizní šachta, a proto v rámci rekonstrukce bude v místnosti č. 1.07 osazena malá plastová revizní šachta D315mm s pachotěsným poklopem. Hloubka šachty bude upřesněna přímo při výstavbě, kdy bude výkopem také ověřena přesně hloubka a pozice stávající přípojky kanalizace.

Nové vnitřní odpadní, připojovací a odvětrávací potrubí je navrženo z plastových trubek – PP-HT. V objektu budou na odpadních potrubích – cca 1m nad podlahou – umístěny čistící kusy. Ležatá svodná potrubí v podlaze budou z trub PVC-KG. Odvětrání zařizovacích předmětů bude vzhledem k umístění prostor pod rampou řešeno pomocí přivzdušňovacích ventilů.

Množství splaškových vod

Protože není známo budoucí využití rekonstruovaných prostor, je výpočet množství splaškových vod proveden pomocí výpočtu dle zařizovacích předmětů.

3. Kanalizace dešťová

Likvidace dešťových vod se neřeší, odkanalizování stávajícího objektu zůstává nezměněno a nebude do něho zasahováno.

Závěr

Při provádění prací budou dodrženy veškeré příslušné předpisy a ČSN. Pokud se během stavby vyskytnou nejasnosti nebo změny je investor povinen informovat projektanta. Instalace rozvodů a zařízení bude v souladu s technickými požadavky dodavatelů jednotlivých materiálů a zařízení.

Vnitřní zdravotně-technické instalace je nutné zkoordinovat návaznosti na venkovní sítě.

Brno, září 2019                           		         Vypracoval:Ing.Jiří Machovec