Technická specifikace „Rozvaděč RH“

Napěťová soustava - přívod 	3/PEN AC 400/230V 50 Hz / TN-C

Napěťová soustava – vývody	3/N/PE AC 400/230V 50 Hz / TN-C-S

1/N/PE AC 230V 50 Hz / TN-C-S

Přívod		vrchem

Vývody		vrchem/spodem

Počet rozvodnic	1 ks

| Pol. | ks/m | Název |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Zapuštěná oceloplechová rozvodnice; rozměry 792 x 572x 156 mm (v x š x hl); dvířka: neprůhledná, pravá/levá PE můstek, N můstek, 2xN můstek chránič |  |
| 2 | 2 | Svodič přepětí 3pól, typ2 |  |
| 3 | 2 | 3-pólový vypínač 40 A |  |
| 4 | 20 | 1-pólový jistič 16 A, charakteristika B, 10 kA |  |
| 5 | 3 | 1-pólový jistič 10 A, charakteristika B, 10 kA |  |
| 6 | 1 | 1-pólový jistič 6 A, charakteristika B, 10 kA |  |
| 7 | 6 | Instalační stykač 230 VAC s manuálním ovládáním, 2x zapínací kontakt, 20 A |  |
| 8 | 1 | 4-pólový proudový chránič 30mA,3+N pól, 25 A, 10 kA |  |
| 9 | 1 | 4-pólový proudový chránič 30mA,3+N pól, 40 A, 10 kA |  |
| 10 | 1 | Plastová kapsa na dokumentaci A4 |  |

Drobný a pomocný materiál doplní výrobce podle potřeby.