## Táborská
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem
1. | Zařízení č. 1 - Větrání sálu - přívod vzduchu
1.01 | Ventilátor do kruhového potrubí diagonální ultratichý - D 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
s integrovaným hlukovým absorbérem
Qv = 400 m3/h, Dp = 140 Pa (nom 550/450/350 m3/h)
P = 59/50/45 W, U = 230 V, I = 0,26/0,22/0,20 A
Akustický výkon - Lw - 63 - 8000 Hz
sání 23,35, 49, 59, 56, 54, 48, 41, LwAtot 62 dB(A)
Výtlak 33, 36, 53, 59, 57, 49, 44, 28, LwAtot 62 dB(A)
okolí 18, 28, 38, 40, 40, 37, 29, 24, LwAtot 45 dB(A)
1.02 | Filtrační kazeta pro D 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
včetně filtrační vložky G3 -
1.03 | Elektrický ohřívač pro D 200 mm, 4,0 kW | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Příkon 4000 W - Napští 2/400V
včetně kompletní regulace výkonu dle teploty přiváděného vzduchu na výstupu,čidel a propojení
a vazbou na chod ventilátoru
1.10 | Nasávací žaluzie pro D 200 - | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.15 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí D 200 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Útlum 250 - 2000 Hz - 3, 9, 24, 24 - střední 8 dB
1.20 | Zpětná klapka D200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
těsná dle ÖN M 6027
list - plast se silikonovou membránou, vsuvná s dvoubřitým těsněním
1.40 | Ochranná mřížka D 250 výdechová | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.70 | Kruhové potrubí SPIRO D 200 | bm | 3 |  |  | 0 | 0
včetně tvarových dílů
1.80 | Tepelné izolace | m2 | 6 |  |  | 0 | 0
kaučuková samolepící 32 mm a Al folií
1.90 | Montážní, spojovací a těsnící materíál | kg | 10 |  |  | 0 | 0
Materiál na úpravu upevnění potruví a ventilátoru, podpěry a závěsy potrubí
1.95 | Demontáže stávajícího zařízení | sada | 1 |  |  | 0 | 0
axiální ventilýtor, žaluzie, kryt ventilátoru
1. | Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
REKAPITULACE NÁKLADŮ
| Zařízení č. 1 - Větrání sálu - přívod vzduchu |  |  |  |  | 0 | 0
| MEZISOUČET |  |  |  |  | 0 | 0
Náklady na dopravu
| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  | 0 | 0
| VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  |  | 0
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| Zařízení staveniště |  | 0
| Komplexní vyzkoušení | hod | 5 |  | Kč/hod |  | 0
| Zaregulování zařízení | hod | 1 |  | Kč/hod |  | 0
| Zaškolení obsluhy | hod | 1 |  | Kč/hod |  | 0
| PD, dokumentace skutečného provedení | cena | 1 |  |  |  | 0
| DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | [5 empty] | 0
| CELKEM VZT + DRN |  |  |  |  | 0