OBSAH:

1. PROJEKTOVÉ PODKLADY	3

2. PŘEDMĚT A ROZSAH PROJEKTU	3

3. TECHNICKÁ DATA	3

4. OCHRANA PROTI ZKRATU, PŘETÍŽENÍ A PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM	6

4.1. Ochrana proti zkratu a přetížení	6

4.2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem	6

5. POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)	8

5.1. Ochranné uzemnění a ochranné pospojování	8

5.1.1. Ochranné uzemnění	8

5.1.2. Ochranné pospojování	8

6. OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ	8

7. VNĚJŠÍ VLIVY	8

7.1. Tabulka místností s uvedenou plochou a osvětleností.	9

8. STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE	10

9. DRUH A ZPŮSOB UZEMNĚNÍ	10

10. ZPŮSOB MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ PRÁCE	10

11. ZPŮSOB KOMPENZACE ÚČINÍKU	10

12. NÁHRADNÍ ZDROJE, JEJICH ÚČEL A ZPŮSOB ZAPOJENÍ	10

13. PROVEDENÍ	11

13.1. Umělé osvětlení	11

13.1.1. všeobecně o umělém osvětlení	11

13.1.2. provoz a údržba umělého osvětlení	11

13.1.3. měření intenzity osvětlení	11

13.1.4. údržba svítidel	11

13.1.5. čištění svítidel	11

13.1.6. výměnu světelných zdrojů	11

13.1.7. typy svítidel	11

13.2. Rozváděče	12

13.3. Elektroinstalace	12

13.3.1. způsob napojení objektu	12

13.3.2. způsob napojení hlavního rozváděče RE1	12

13.3.3. umístění hlavního rozváděče RE1	12

13.3.4. uzemnění hlavního rozváděče RE1	12

13.3.5. náplň hlavního rozváděče RE1	12

13.3.6. vývody z rozváděče a uložení vývodů	12

13.3.7. výška instalace vypínačů a zásuvek	12

13.4. Popis jednotlivých částí elektroinstalace	13

13.4.1. Společné prostory	13

13.4.2. Bytové jednotky	13

14. PŘEDPISY A NORMY	17

14.1. Normy	17

14.2. Ostatní předpisy	17

# PROJEKTOVÉ PODKLADY

- stavební část projektu

- požadavky investora

- požadavky HIP

- požadavky projektantů ostatních profesí

- obhlídka na místě

# PŘEDMĚT A ROZSAH PROJEKTU

- silnoproudá elektroinstalace

Rozsah PD respektuje Vyhlášku 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Rozsah:

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. − rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání společného povolení, část − silnoproudá elektrotechnika.

Technická zprává − výpis použitých norem −normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi − zadání; klimatické podmínky místa stavby.

Popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, médií. Požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby.

Výkresová část − umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují.

# TECHNICKÁ DATA

V tomto projektu jsou tyto napěťové sítě:

- Napěťová síť: 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz / TN-C-S

- Nouzové osvětlení: 2/M DC 6 V / IT

| CELKEM |  | instalace světelná | instalace zásuvková | instalace ostatní | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| instalovaný výkon | (kW) | 7,398 | 102,667 | 169,884 | 279,948 |
| současnost | ß | 0,287 | 0,123 | 0,315 | 0,244 |
| výpočtové zatížení | (kW) | 2,123 | 12,628 | 53,483 | 68,234 |
| jmenovitý proud | (A) | 3,064 | 18,227 | 77,197 | 98,488 |
| jistič před elektroměrem | (A) |  |  |  |  |

| RE1 |  | instalace světelná | instalace zásuvková | instalace ostatní | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| instalovaný výkon | (kW) | 7,398 | 102,667 | 169,884 | 279,948 |
| současnost | ß | 0,287 | 0,123 | 0,315 | 0,244 |
| výpočtové zatížení | (kW) | 2,123 | 12,628 | 53,483 | 68,234 |
| jmenovitý proud | (A) | 3,064 | 18,227 | 77,197 | 98,488 |
| jištění před rozváděčem RMS1 | (A) |  |  |  | 125 |

| R10 |  | instalace světelná | instalace zásuvková | instalace technologická | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| instalovaný výkon | (kW) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| současnost | ß | 0,700 | 0,300 |  |  |
| výpočtové zatížení | (kW) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| jmenovitý proud | (A) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| jistič před rozváděčem | (A) |  |  |  | 25 |

| RS1 |  | instalace světelná | instalace zásuvková | instalace ostatní | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| instalovaný výkon | (kW) | 4,584 | 51,200 | 40,627 | 96,411 |
| současnost | ß | 0,700 | 0,300 | 0,666 | 0,473 |
| výpočtové zatížení | (kW) | 3,209 | 15,360 | 27,042 | 45,610 |
| jmenovitý proud | (A) | 4,631 | 22,170 | 39,031 | 65,833 |
| jistič před rozváděčem | (A) |  |  |  | 50 |

| RS1.00 |  | instalace světelná | instalace zásuvková | instalace ostatní | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| instalovaný výkon | (kW) | 1,007 | 16,800 | 3,715 | 21,522 |
| současnost | ß | 0,700 | 0,300 | 0,816 | 0,408 |
| výpočtové zatížení | (kW) | 0,705 | 5,040 | 3,032 | 8,777 |
| jmenovitý proud | (A) | 1,017 | 7,275 | 4,376 | 12,668 |
| hl. vypínač v rozv. RS1.00 | (A) |  |  |  | 63 |

| RS1.10 |  | instalace světelná | instalace zásuvková | instalace ostatní | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| instalovaný výkon | (kW) | 2,225 | 13,600 | 11,850 | 27,675 |
| současnost | ß | 0,700 | 0,300 | 0,651 | 0,482 |
| výpočtové zatížení | (kW) | 1,558 | 4,080 | 7,710 | 13,348 |
| jmenovitý proud | (A) | 2,248 | 5,889 | 11,128 | 19,266 |
| hl. vypínač v rozv. RS1.10 | (A) |  |  |  | 63 |

| RS1.20 |  | instalace světelná | instalace zásuvková | instalace ostatní | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| instalovaný výkon | (kW) | 0,362 | 2,133 | 25,026 | 27,521 |
| současnost | ß | 0,700 | 0,300 | 0,650 | 0,624 |
| výpočtové zatížení | (kW) | 0,253 | 0,640 | 16,271 | 17,164 |
| jmenovitý proud | (A) | 0,366 | 0,924 | 23,485 | 24,774 |
| hl. vypínač v rozv. RS1.20 | (A) |  |  |  | 63 |

| RB1.21 |  | instalace světelná | instalace zásuvková | instalace ostatní | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| instalovaný výkon | (kW) | 0,251 | 5,333 | 12,520 | 18,104 |
| současnost | ß | 0,700 | 0,300 | 0,800 | 0,651 |
| výpočtové zatížení | (kW) | 0,176 | 1,600 | 10,016 | 11,792 |
| jmenovitý proud | (A) | 0,253 | 2,309 | 14,457 | 17,020 |
| jistič před rozváděčem | (A) |  |  |  | 20 |

| RB1.22 |  | instalace světelná | instalace zásuvková | instalace ostatní | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| instalovaný výkon | (kW) | 0,044 | 2,400 | 0,001 | 2,445 |
| současnost | ß | 0,700 | 0,300 | 0,800 | 0,307 |
| výpočtové zatížení | (kW) | 0,031 | 0,720 | 0,001 | 0,752 |
| jmenovitý proud | (A) | 0,044 | 1,039 | 0,001 | 1,085 |
| jistič před rozváděčem | (A) |  |  |  | 20 |

| RB1.23 |  | instalace světelná | instalace zásuvková | instalace ostatní | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| instalovaný výkon | (kW) | 0,343 | 4,267 | 12,519 | 17,129 |
| současnost | ß | 0,700 | 0,300 | 0,800 | 0,673 |
| výpočtové zatížení | (kW) | 0,240 | 1,280 | 10,015 | 11,535 |
| jmenovitý proud | (A) | 0,347 | 1,848 | 14,456 | 16,650 |
| jistič před rozváděčem | (A) |  |  |  | 20 |

| RB1.24 |  | instalace světelná | instalace zásuvková | instalace ostatní | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| instalovaný výkon | (kW) | 0,141 | 5,600 | 12,510 | 18,251 |
| současnost | ß | 0,700 | 0,300 | 0,800 | 0,646 |
| výpočtové zatížení | (kW) | 0,099 | 1,680 | 10,008 | 11,787 |
| jmenovitý proud | (A) | 0,142 | 2,425 | 14,445 | 17,012 |
| jistič před rozváděčem | (A) |  |  |  | 20 |

| RS1.30 |  | instalace světelná | instalace zásuvková | instalace ostatní | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| instalovaný výkon | (kW) | 0,315 | 2,400 | 0,018 | 2,733 |
| současnost | ß | 0,700 | 0,300 | 0,800 | 0,349 |
| výpočtové zatížení | (kW) | 0,220 | 0,720 | 0,014 | 0,955 |
| jmenovitý proud | (A) | 0,318 | 1,039 | 0,021 | 1,378 |
| hl. vypínač v rozv. RS1.30 | (A) |  |  |  | 63 |

| RB1.31 |  | instalace světelná | instalace zásuvková | instalace ostatní | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| instalovaný výkon | (kW) | 0,330 | 5,600 | 12,517 | 18,447 |
| současnost | ß | 0,700 | 0,300 | 0,800 | 0,646 |
| výpočtové zatížení | (kW) | 0,231 | 1,680 | 10,014 | 11,925 |
| jmenovitý proud | (A) | 0,333 | 2,425 | 14,453 | 17,212 |
| jistič před rozváděčem | (A) |  |  |  | 20 |

| RB1.32 |  | instalace světelná | instalace zásuvková | instalace ostatní | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| instalovaný výkon | (kW) | 0,271 | 2,933 | 9,711 | 12,915 |
| současnost | ß | 0,700 | 0,300 | 0,800 | 0,684 |
| výpočtové zatížení | (kW) | 0,189 | 0,880 | 7,769 | 8,838 |
| jmenovitý proud | (A) | 0,273 | 1,270 | 11,213 | 12,757 |
| jistič před rozváděčem | (A) |  |  |  | 20 |

| RB1.33 |  | instalace světelná | instalace zásuvková | instalace ostatní | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| instalovaný výkon | (kW) | 0,143 | 3,467 | 12,510 | 16,120 |
| současnost | ß | 0,700 | 0,300 | 0,800 | 0,692 |
| výpočtové zatížení | (kW) | 0,100 | 1,040 | 10,008 | 11,148 |
| jmenovitý proud | (A) | 0,144 | 1,501 | 14,445 | 16,091 |
| jistič před rozváděčem | (A) |  |  |  | 20 |

| RB1.34 |  | instalace světelná | instalace zásuvková | instalace ostatní | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| instalovaný výkon | (kW) | 0,268 | 5,067 | 12,516 | 17,851 |
| současnost | ß | 0,700 | 0,300 | 0,800 | 0,657 |
| výpočtové zatížení | (kW) | 0,188 | 1,520 | 10,013 | 11,721 |
| jmenovitý proud | (A) | 0,271 | 2,194 | 14,452 | 16,917 |
| jistič před rozváděčem | (A) |  |  |  | 20 |

| RS1.40 |  | instalace světelná | instalace zásuvková | instalace ostatní | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| instalovaný výkon | (kW) | 0,271 | 2,400 | 0,018 | 2,689 |
| současnost | ß | 0,700 | 0,300 | 0,800 | 0,344 |
| výpočtové zatížení | (kW) | 0,189 | 0,720 | 0,014 | 0,924 |
| jmenovitý proud | (A) | 0,273 | 1,039 | 0,021 | 1,333 |
| hl. vypínač v rozv. RS1.40 | (A) |  |  |  | 63 |

| RB1.41 |  | instalace světelná | instalace zásuvková | instalace ostatní | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| instalovaný výkon | (kW) | 0,310 | 5,600 | 12,518 | 18,428 |
| současnost | ß | 0,700 | 0,300 | 0,800 | 0,646 |
| výpočtové zatížení | (kW) | 0,217 | 1,680 | 10,014 | 11,912 |
| jmenovitý proud | (A) | 0,313 | 2,425 | 14,455 | 17,193 |
| jistič před rozváděčem | (A) |  |  |  | 20 |

| RB1.42 |  | instalace světelná | instalace zásuvková | instalace ostatní | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| instalovaný výkon | (kW) | 0,277 | 2,667 | 9,711 | 12,655 |
| současnost | ß | 0,700 | 0,300 | 0,800 | 0,692 |
| výpočtové zatížení | (kW) | 0,194 | 0,800 | 7,769 | 8,763 |
| jmenovitý proud | (A) | 0,280 | 1,155 | 11,213 | 12,648 |
| jistič před rozváděčem | (A) |  |  |  | 20 |

| RB1.43 |  | instalace světelná | instalace zásuvková | instalace ostatní | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| instalovaný výkon | (kW) | 0,178 | 3,467 | 9,708 | 13,353 |
| současnost | ß | 0,700 | 0,300 | 0,800 | 0,669 |
| výpočtové zatížení | (kW) | 0,125 | 1,040 | 7,766 | 8,931 |
| jmenovitý proud | (A) | 0,180 | 1,501 | 11,210 | 12,891 |
| jistič před rozváděčem | (A) |  |  |  | 20 |

# OCHRANA PROTI ZKRATU, PŘETÍŽENÍ A PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

## Ochrana proti zkratu a přetížení

- Ochrana bude provedena jistícími prvky obsahujícími zkratovou i přepěťovou spoušť.

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- Na přívodním kabelu provedena podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S nadproudovým ochranným přístrojem.

- Na vnitřních rozvodech dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S nadproudovým ochranným přístrojem nebo proudovým chráničem.

- V umývacím prostoru dle ČSN 33 2130 ed. 3.

  - v umývacím prostoru nesmí být umístěny zásuvky a spínače: jsou-li umístěny ve výši alespoň ve výši 1,2 m nad podlahou, mohou být umístěny těsně u hranice umývacího prostoru: jsou-li umístěny níže, musí být vzdáleny svým nejbližším okrajem alespoň 0,2 m od hranice umývacího prostoru.

  - zásuvky a spínače mohou být umístěny v umývacím prostoru pouze tehdy, jsou-li součástí zařízení (zrcadlo, skříňka, apod.), bylo na ně výrobcem/dovozcem v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. vydáno ES prohlášení o shodě a v montážním návodu je výslovně uvedeno, že zařízení je určené i do umývacího prostoru.

  - krytí elektrických přístrojů a svítidel a provedení instalace musí odpovídat vnějším vlivům v místnosti, ve které je umývací prostor instalován.

  - pokud je v umývacím prostoru umístěno svítidlo, pak má být umístěno tak, aby jeho spodní okraj byl alespoň 1,8 m nad podlahou. Světelný zdroj svítidla musí být kryt ochranným sklem a všechny části svítidla, které jsou níže než 2,5 m nad podlahou, musí být z trvanlivého izolantu. Je-li svítidlo umístěno níže než 1,8 m nad podlahou, musí být chráněno před mechanickým poškozením (např. ochranným košem, nárazuvzdorným krytem apod.) a musí být v provedení alespoň IP X1. Spodní okraj svítidla však nesmí být v žádném případě níže než 0,4 m nad horním okrajem umývadla nebo dřezu.

Další spotřebiče lze v umývacím prostoru instalovat za předpokladu, že jsou pro použití v umývacím prostoru určeny a jsou typově ověřeny jejich vlastnosti, které použití v umývacím prostoru umožňují.

Je-li svítidlo součástí zařízení výrobcem určeného pro umývací prostor, například koupelnové skříňky se zabudovaným umyvadlem a má-li zařízení příslušnou dokumentaci od dodavatele (v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.), ve které je stanoveno, že zařízení je vhodné pro montáž do umývacího prostoru, posuzuje se jako elektrické zařízení určené pro umývací prostor a připojuje se dle pokynů výrobce, avšak s ohledem na prostor, ve kterém se nalézá (je-li např. v místnosti s koupací vanou či sprchou, je nutno elektrické vybavení této skříňky připojit na obvod vybavený proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem nepřesahujícím 30 mA).

Pokud je umyvadlo (umývací dřez) těsně zabudováno do pracovní desky plynule navazující na stěnu za tímto umývacím prostorem, potom tato deska ruší existenci umývacího prostoru pod ní.

Za součást umyvadla se nepovažuje okolí umyvadla určené pouze pro odkládání věcí, i když toto okolí spolu s umyvadlem tvoří jeden celek.

V bezbariérových bytech se doporučuje připojovat svítidla pro osvětlení umývacího prostoru zásadně na obvod vybavený proudovým chráničem s vypínacím residuálním proudem ≤ 30 mA.

Umývací prostor

Zásuvky a spínače mohou být umístěny pouze vně umývacího prostoru. Jsou-li umístěny spodním okrajem ve výši alespoň 1,2 m nad podlahou, mohou být umístěny těsně u hranice umývacího prostoru. Jsou-li umístěny níže, musí být vzdáleny svým nejbližším okrajem alespoň 0,2 m od hranice umývacího prostoru. Pro umístění zásuvek u umývacího prostoru platí obrázek umývacího prostoru.

Jsou-li zásuvky a spínače součástí zařízení výrobcem určeného pro montáž v umývacím prostoru, pak musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění výrobcem/dodavatelem určeno (a v montážním návodu výslovné uvedeno), že toto zařízení je určeno i pro umístění v umývacím prostoru.

- V koupelnách bude provedeno ochranné doplňující pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 415.2, ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.

Doplňková ochrana koupelen dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2

Doplňková ochrana: proudové chrániče (RCDs)

V místnostech, v nichž je koupací vana či sprcha musí být všechny elektrické obvody vybaveny proudovým chráničem (proudovými chrániči) s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 30 mA. Proudový chránič se nevyžaduje pouze pro tyto obvody:

  - u kterých je jako ochranného opatření použito ochrany elektrickým oddělením, kdy pro každé elektrické zařízení je zřízen samostatné napájený obvod;

  - u kterých je jako ochranného opatření použito SELV nebo PELV.

Doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování

Místní doplňující pospojování musí spojit s ochranným vodičem všechny nechráněné vodivé části a všechny neživé vodivé části upevněných zařízení uvnitř místnosti s koupací vanou a/nebo se sprchou.

Doplňující ochranné pospojování má být zřízeno vně nebo uvnitř místnosti s koupací vanou nebo sprchou, avšak nejlépe na vstupu cizích vodivých částí do místnosti.

Průřez vodiče doplňujícího ochranného pospojování musí být v souladu s požadavky 543.1.3 HD 60364-5-54. Příkladem cizích vodivých částí jsou:

  - kovové vodovodní potrubí a kovové potrubí odpadů;

  - kovové části vytápění a kovové části klimatizačního zařízení;

  - kovové části plynovodu;

  - přístupné kovové stavební prvky.

Kovové potrubí opatřené povlakem z nevodivého plastu není nutno k doplňujícímu ochrannému pospojování připojovat, pokud na něm nejsou přístupné vodivé prvky, nebo toto potrubí není připojeno k přístupným vodivým zařízením.

V případě, že v objektu není hlavní ochranné pospojování zřízeno, připojují se k doplňujícímu ochrannému pospojování tyto cizí vodivé části vstupující do místnosti s vanou nebo sprchou:

  - kovové části vodovodu a odpadu;

  - kovové části vytápění a kovové části klimatizačního zařízení;

  - kovové části plynovodu.

# POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)

## Ochranné uzemnění a ochranné pospojování

### Ochranné uzemnění

Neživé části musí být spojeny s ochranným vodičem a toto spojení musí splňovat přesně stanovené podmínky odpovídající způsobu uzemnění sítě, jak je určeno v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek 411.4 až 411.6.

Neživé části, které jsou současně přístupné dotyku, musí být spojeny se stejnou uzemňovací soustavou, a to buď jednotlivě, po skupinách nebo společně.

Vodiče ochranného uzemnění musí vyhovovat HD 60364-5-54.

Každý obvod musí obsahovat ochranný vodič spojený k příslušné uzemňovací svorce.

### Ochranné pospojování

V každé budově musejí být do tzv. ochranného pospojování vzájemně spojeny ochranný vodič, uzemňovací přívod a níže uvedené vodivé části:

kovová potrubí uvnitř budovy pro zásobování např. plynem, vodou;

konstrukční kovové části, pokud jsou při normálním použití dosažitelné, kovové ústřední topení a klimatizace;

kovová konstrukční výztuž betonu v případech, kdy je tato výztuž přístupná a spolehlivě propojená.

Jsou-li takové části přiváděny do budovy zvenku, musí být pospojovány, pokud možno, co nejblíže k místu kde vstupují do budovy.

Vodiče ochranného pospojování musí vyhovovat HD 60364-5-54.

Jakékoliv kovové pláště telekomunikačních kabelů musí být spojeny s ochranným pospojováním. Přitom je však nutno brát v úvahu požadavky majitele nebo operátora těchto kabelů.

# OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ

Omezení přepětí svodiči bleskových proudů a přepětí bude provedeno standardně ve třech stupních (typ 1 až 3), přičemž každý stupeň musí přepětí zmenšit na úroveň dle ČSN EN 60664-1 ed. 2. Stupně svodičů typu 1 až typu 3 budou instalovány na rozhraní jednotlivých kategorií přepětí.

- Typ 1	bude osazen v hlavním rozvaděči objektu na rozhraní kategorií přepětí IV a III.

- Typ 2	bude osazen v hlavním rozvaděči objektu na rozhraní kategorií přepětí III a II.

- Typ 3	nebude osazen.

# VNĚJŠÍ VLIVY

Budou určeny dle ČSN 33 2000-1 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.

V projektu se předpokládají tyto vnější vlivy (normální):

- AB5		prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty

- 33 2000-7-701 ed. 2	prostory s vanou nebo sprchou

## Tabulka místností s uvedenou plochou a osvětleností.

- Osvětlenost je platná při použití svítidel uvedených v tabulce svítidel. V případě použití jiných svítidel nemusí osvětlenost dosahovat hodnot uvedených v tabulce místností.

| ČÍSLO MÍSTN. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA [m2] | OSVĚTLENOST [lx] | VNĚJŠÍ VLIVY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | SCHODIŠTĚ | 11,040 | 100 | Normální |
| 002 | CHODBA | 25,950 | 100 | Normální |
| 003 | CHODBA | 2,000 | 100 | Normální |
| 004 | CHODBA | 3,070 | 100 | Normální |
| 005 | PRÁDELNA | 20,990 | 300 | Normální |
| 006 | SUŠÁRNA | 20,260 | 200 | Normální |
| 007 | DÍLNA | 11,300 | 500 | Normální |
| 008 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 13,780 | 200 | Normální |
| 010 | SKLAD | 12,140 | 100 | Normální |
| 011 | SKLAD | 22,480 | 100 | Normální |
| 012 | VODOMĚR | 5,690 | 200 | Normální |
| 013 | VÝTAH | 2,870 |  | Normální |
| 101 | ZÁDVEŘÍ | 18,290 | 100 | Normální |
| 102 | SCHODIŠTĚ | 12,860 | 100 | Normální |
| 103 | CHODBA | 11,660 | 100 | Normální |
| 104 | CHODBA | 5,160 | 100 | Normální |
| 105 | CHODBA | 9,420 | 100 | Normální |
| 106 | CHODBA | 3,470 | 100 | Normální |
| 107 | JÍDELNA | 61,230 | 300 | Normální |
| 108 | KUCHYŇKA | 11,390 | 300 | Normální |
| 109 | VRÁTNICE | 11,800 | 300 | Normální |
| 110 | ŠATNA | 8,390 | 200 | Normální |
| 111 | ŠATNA, ÚKLID | 6,320 | 200 | Normální |
| 112 | UMÝVÁRNA VÁRNIC | 7,280 | 300 | Normální |
| 113 | WC | 4,780 | 200 | Normální |
| 114 | WC_ŽENY | 4,550 | 200 | Normální |
| 115 | KOUPELNA | 3,820 | 200 | Normální |
| 116 | SKLAD | 4,650 | 100 | Normální |
| 117 | SKLAD | 8,120 | 100 | Normální |
| 118 | SKLAD | 2,930 | 100 | Normální |
| 119 | SKLAD | 2,620 | 100 | Normální |
| 120 | VÝTAH | 2,870 |  | Normální |
| 121 | VÁRNICE | 2,470 | 300 | Normální |
| 201 | SCHODIŠTĚ | 12,990 | 100 | Normální |
| 202 | CHODBA | 12,000 | 100 | Normální |
| 203 | HALA | 14,590 | 100 | Normální |
| 204 | POKOJ | 2,340 | 100 | Normální |
| 205 | POKOJ | 13,450 | 300 | Normální |
| 206 | POKOJ | 5,140 | 500 | Normální |
| 207 | VSTUP | 7,600 | 100 | Normální |
| 208 | VSTUP | 7,850 | 100 | Normální |
| 209 | KUCHYNĚ | 15,520 | 300 | Normální |
| 210 | POKOJ | 16,150 | 300 | Normální |
| 211 | HYGIENA | 3,740 | 500 | Normální |
| 212 | VSTUP | 3,230 | 100 | Normální |
| 213 | POKOJ | 15,280 | 300 | Normální |
| 214 | HYGIENA | 3,740 | 500 | Normální |
| 215 | VSTUP | 5,170 | 100 | Normální |
| 216 | KUCHYNĚ | 16,310 | 300 | Normální |
| 217 | VSTUP | 23,540 | 100 | Normální |
| 218 | HYGIENA | 3,990 | 500 | Normální |
| 219 | POKOJ | 11,250 | 300 | Normální |
| 220 | VÝTAH | 2,870 |  | Normální |
| 301 | SCHODIŠTĚ | 12,990 | 100 | Normální |
| 302 | CHODBA | 29,550 | 100 | Normální |
| 303 | CHODBA | 3,940 | 100 | Normální |
| 304 | CHODBA | 3,260 | 100 | Normální |
| 305 | CHODBA | 4,750 | 100 | Normální |
| 306 | OBYTNÝ PROSTOR | 13,450 | 300 | Normální |
| 307 | OBYTNÝ PROSTOR | 14,980 | 300 | Normální |
| 308 | POKOJ | 13,120 | 300 | Normální |
| 309 | KUCHYNĚ | 17,300 | 300 | Normální |
| 310 | KUCHYNĚ | 15,090 | 300 | Normální |
| 311 | STACIONÁŘ | 11,660 | 300 | Normální |
| 312 | POBYTOVÝ STACIO, | 24,210 | 300 | Normální |
| 313 | KOUPELNA | 6,120 | 200 | Normální |
| 314 | KOUPELNA | 4,840 | 200 | Normální |
| 315 | WC | 10,770 | 200 | Normální |
| 318 | VÝTAH | 2,870 |  | Normální |
| 401 | SCHODIŠTĚ | 12,990 | 100 | Normální |
| 402 | CHODBA | 29,550 | 100 | Normální |
| 403 | CHODBA | 3,770 | 100 | Normální |
| 404 | CHODBA | 3,260 | 100 | Normální |
| 405 | CHODBA | 4,750 | 100 | Normální |
| 406 | OBYTNÝ PROSTOR | 13,450 | 300 | Normální |
| 407 | OBYTNÝ PROSTOR | 14,980 | 300 | Normální |
| 408 | POKOJ | 13,120 | 300 | Normální |
| 409 | KUCHYNĚ | 17,290 | 300 | Normální |
| 410 | KUCHYNĚ | 14,850 | 300 | Normální |
| 411 | STACIONÁŘ | 11,660 | 300 | Normální |
| 412 | POBYTOVÝ STACIO, | 24,210 | 300 | Normální |
| 413 | KOUPELNA | 6,020 | 200 | Normální |
| 414 | KOUPELNA | 4,840 | 200 | Normální |
| 415 | WC | 9,100 | 200 | Normální |
| 417 | WC | 1,520 | 200 | Normální |
| 418 | VÝTAH | 2,870 |  | Normální |
| 501 | SCHODIŠTĚ | 12,720 | 100 | Normální |
| 502 | CHODBA | 29,820 | 100 | Normální |
| 503 | KANCELÁŘ | 25,010 | 500 | Normální |
| 504 | KANCELÁŘ | 25,010 | 500 | Normální |
| 505 | POKOJ | 29,320 | 300 | Normální |
| 506 | POKOJ | 29,320 | 300 | Normální |
| 507 | KOUPELNA, WC | 8,860 | 200 | Normální |
| 508 | STROJ, VÝTAHU | 7,440 | 200 | Normální |

# STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Zařízení bude napojeno na elektrickou síť se stupněm dodávky elektrické energie č. 3. (dle ČSN 34 1610).

# DRUH A ZPŮSOB UZEMNĚNÍ

Zařízení bude napojeno na společné uzemnění s ochranou před bleskem.

Uzemnění proudového chrániče bude připojeno na ochranný vodič sítě TN-C-S.

Ochranné pospojování tvoří dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.3.1.2 vzájemné pospojování ochranného vodiče, uzemňovací přívod nebo hl. uzemňovací svorka, rozvod potrubí v budově, kovové konstrukční části pokud jsou.

# ZPŮSOB MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ PRÁCE

Elektrická práce celého objektu (fakturační) bude měřena v přívodním poli rozváděče označeném RE1. Měření bude nepímé.

Další měření budou podružná. Bude měřena elektrická práce rozváděče společné spotřeby a jednotlivých bytových rozváděčů.

# ZPŮSOB KOMPENZACE ÚČINÍKU

Kompenzace účiníku není řešena v tomto projektu. Předpokládaný účiník bez kompenzace bude cca ≥ 0,95.

# NÁHRADNÍ ZDROJE, JEJICH ÚČEL A ZPŮSOB ZAPOJENÍ

V projektovaném zařízení budou použita svítidla se zabudovaným náhradním zdrojem elektrické energie.

# PROVEDENÍ

Samozřejmým předpokladem správné montáže veškerých elektrických zařízení bude to, že montáž provede odborná firma, která má zkušenosti s touto montáží, její pracovníci jsou proškolení od výrobců projektovaných výrobků a znají technologické postupy jejich montáže.

## Umělé osvětlení

### všeobecně o umělém osvětlení

- Výchozí údaje osvětlení byly určeny podle ČSN EN 12464-1. Hlavní údaje osvětlení jsou uvedeny na výkresech a v tabulkách technické zprávy. Výpočtové údaje jsou stejné nebo lepší než vyžadují ČSN.

- Při návrhu bylo rovněž přihlédnuto k současným možnostem použití svítidel a světelných zdrojů s velkou světelnou účinností.

- Druhy svítidel a jejich základní parametry jsou uvedeny v této TZ.

- Pro nátěry stěn a stropů se z hlediska světelně technického doporučuje používat světlých barevných odstínů. Stěny s okny mají být natřeny světlejšími odstíny (nejlépe bílé) než ostatní stěny, aby se vyrovnal nestejný jas stěn.

- Barevné nátěry strojů, přístrojů apod. mají umožnit svým kontrastem a barvou opracovávaného materiálu lepší viditelnost a mají být příjemné zraku. Většinou se používá odstínů barev zelených a šedomodrých. Nátěry nemají být příliš lesklé, aby se na nich netvořily nežádoucí odrazy světla.

- Dále viz příslušné normy.

### provoz a údržba umělého osvětlení

- Pro dodržení světelně technických parametrů osvětlovací soustavy jednotlivých prostorů bude nutné provádět pravidelné provozní kontroly osvětlovací soustavy a další úkony zejména:

### měření intenzity osvětlení

- Naměří-li se podstatně menší hodnoty než je pro danou práci požadováno, nutno zjistit příčinu (např. menší napětí, zaprášení, konec životnosti světelných zdrojů apod.) a provádět opatření k dosažení požadovaných hodnot osvětlení.

### údržba svítidel

- Tj. kontrola upevnění svítidel, kontrola a dotažení šroubů svítidel, krytů, vodičů, atd. Zvlášť důkladně zkontrolovat svítidla upevněná ve vyšších výškách.

### čištění svítidel

- Spočívá v odstraňování vrstvy usazeného prachu a v odstraňování agresivních nečistot z povrchu svítidel, světelně činných ploch svítidel a světelných zdrojů. Svítidla a světelné zdroje bude nutno čistit vlhkou hadrem nebo houbou a vhodnými čisticími prostředky. Při čištění nesmí být svítidla pod napětím. Pracovníky, kteří budou provádět čištění svítidel a světelných zdrojů musí provozovatel seznámit s bezpečnostními předpisy a se způsobem čištění svítidel.

### výměnu světelných zdrojů

- Individuální výměnou v případech, kdy svítidla jsou lehce přístupná, malý počet svítidel, drahé zdroje apod. Skupinová výměna světelných zdrojů se provádí při špatném přístupu ke svítidlům, při velkém počtu svítidel apod. Při tomto způsobu se vymění všechny světelné zdroje za nové po uplynutí jejich 80~100% životnosti.

- Při stanovení intervalu výměny světelných zdrojů bude také třeba dát do souladu intervaly údržby a čištění svítidel. K tomu bude však nutno vést přesné záznamy provozu a údržby umělého osvětlení.

### typy svítidel

- Všechna svítidla budou se světelnými zdroji LED.

| OZN | SVĚTELNÝ ZDROJ | TYP | VÝROBCE DODAVATEL |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1x26 W – LED | Liniové svítidlo technické prachotěsné, 1170x90mm, LED, 26W, 4202 lm | U1 lighting s.r.o. |
| B | 1x0 W – LED | 0 | U1 lighting s.r.o. |
| C | 1x30 W – LED | Přisazené válcové svítidlo, LED, prům. 400mm x 100mm, 30W, LED, 2550lm, 3000K, odstín bílá | U1 lighting s.r.o. |
| D | 1x12 W – LED | DEEP IP44 CEILING REC 1.0 PAR16 W, max. 12W GU10 100-240VAC | U1 lighting s.r.o. |
| K | 1x36 W – LED | Přisazené svítidlo, 330mm, IP 44 do koupelen, 36W, LED, 2700lm, 3000K | U1 lighting s.r.o. |
| L | 1x20 W – LED | Svítidlo závěsné | U1 lighting s.r.o. |
| M | 1x12 W – LED | MIRBA IP44 WALL SURF 2.0 LED 2700K W, 7/12W 220-240 VAC DIM CRI90 | U1 lighting s.r.o. |
| N1 | 1x10 W – LED | MON GR-2000LED SLIM LIGHT IP40 | OLYMPIA ELECTRONICS |
| N2 | 1x3 W – LED | MON SVÍTIDLO NOUZOVÉ LED OLY-1004/LT/WP | MONE |

## Rozváděče

- Rozváděče budou vyrobeny podle:

- Zákona č. 22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky v pozdějších zněních.

- ČSN EN 61439-1 ed. 2 − Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení.

- ČSN EN 61439-2 ed. 2 − Rozváděče nízkého napětí – Část 2: Výkonové rozváděče.

## Elektroinstalace

### způsob napojení objektu

- Objekt je již napojen na distribuční síť silnoproudé elektroinstalace. Bude potřeba, vzhledem k nárůstu příkonů elektrických spotřebičů, toto napojení posílit. Přívod bude napojen ze stávajícího místa a bude ukončen v rozváděči RE1, v kterém bude umístěn elektroměr nepřímého měření..

- Vzhledem k tomu, že je rozváděč RE1 umístěn na CHÚC a není v potřebném provedení, oddělí se stavební konstrukcí od CHÚC.

### způsob napojení hlavního rozváděče RE1

- Rozváděč bude napojen celoplastovými kabelem z pojistkové skříně.

### umístění hlavního rozváděče RE1

- Rozváděč bude umístěn dle instalačního výkresu.

### uzemnění hlavního rozváděče RE1

- Rozváděč bude napojen na společné uzemnění s ochranou před bleskem.

### náplň hlavního rozváděče RE1

- Rozváděč bude vybaven novým nepřímým fakturačním měřením. Dále v něm budou umístěny jistící prvky jednotlivých podružných rozváděčů v objektu s podružným elektroměrem na každém vývodu.

### vývody z rozváděče a uložení vývodů

- Vývody z rozváděče budou provedeny celoplastovými kabely uloženými pod omítkou a nad podhledy.

### výška instalace vypínačů a zásuvek

Vypínače budou instalovány ve výšce:

1. podle pohledů kuchyně

2. podle požadavků investora

3. podle ČSN 33 2130 ed. 3 v zónách:

|  | Pokud je nad oknem dostatečný prostor, probíhá horní zóna i v tomto místě. |
| --- | --- |
|  | Zóny pro ukládání elektrického vedení v kuchyni, pracovně. |

## Popis jednotlivých částí elektroinstalace

### Společné prostory

- Světelné okruhy

- budou respektovat výpočet osvětlení.

- zásuvkové okruhy

- ostatní viz tabulka níže

### Bytové jednotky

- Světelné okruhy

- budou respektovat výpočet osvětlení. V každé jednotce bude jeden samostatný světelný okruh.

- Zásuvkové okruhy:

- standardní zásuvky bez konkrétného spotřebiče.

- zásuvka pro ledničky.

- zásuvka pro pečící nebo MW trouby.

- zásuvka pro myčku nádobí

- Ostatní okruhy

- vývod ukončený připojovací krabicí pro připojení varné desky.

- Technická data rozváděčů a odkud budou napojeny jsou uvedeny v tabulkách rozváděčů.

|  | PROFESE | OZN. | NÁZEV | kW | MÍSTNOST ČÍSLO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STAVBA | -XC100-11.01 | zásuvka 230 V standardní | --- | 009 |
| 2 | STAVBA | -XC100-11.02 | zásuvka 230 V standardní | --- | 002 |
| 3 | STAVBA | -XC100-11.03 | zásuvka 230 V standardní | --- | 003 |
| 4 | STAVBA | -XC100-11.04 | zásuvka 230 V standardní | --- | 007 |
| 5 | STAVBA | -XC100-12.01 | zásuvka 230 V standardní | --- | 002 |
| 6 | STAVBA | -XC100-12.02 | zásuvka 230 V standardní | --- | 008 |
| 7 | STAVBA | -XC100-12.03 | zásuvka 230 V standardní | --- | 008 |
| 8 | STAVBA | -XC100-12.04 | zásuvka 230 V standardní | --- | 010 |
| 9 | STAVBA | -XC100-12.05 | zásuvka 230 V standardní | --- | 011 |
| 10 | STAVBA | -XC100-12.06 | zásuvka 230 V standardní | --- | 005 |
| 11 | STAVBA | -XC100-13.01 | zásuvka 230 V standardní | --- | 002 |
| 12 | STAVBA | -XC100-13.02 | zásuvka 230 V standardní | --- | 012 |
| 13 | STAVBA | -XC100-13.03 | zásuvka 230 V standardní | --- | 002 |
| 14 | STAVBA | -XC100-13.04 | zásuvka 230 V standardní | --- | 006 |
| 15 | STAVBA | -XC100-13.05 | zásuvka 230 V standardní | --- | 005 |
| 16 | TOPENÍ | -XC100-61.01 | zásuvka 230 V pro kotel | 0,075 | 008 |
| 17 | TOPENÍ | -XC100-61.02 | zásuvka 230 V pro kotel | 0,075 | 008 |
| 18 | TOPENÍ | -XC100-62.01 | zásuvka 230 V pro kotel | 0,075 | 008 |
| 19 | TOPENÍ | -XC100-62.02 | zásuvka 230 V pro kotel | 0,075 | 008 |
| 20 | STAVBA | -R100-71.01 | rozváděč výtahu | 3,400 | 013 |
| 21 | GASTRO | -XC110-10.01 | zásuvka pro chladničku | 0,300 | 108 |
| 22 | STAVBA | -XC110-11.01 | zásuvka 230 V standardní | --- | 115 |
| 23 | STAVBA | -XC110-11.02 | zásuvka 230 V standardní | --- | 111 |
| 24 | STAVBA | -XC110-11.03 | zásuvka 230 V standardní | --- | 110 |
| 25 | STAVBA | -XC110-11.04 | zásuvka 230 V standardní | --- | 101 |
| 26 | STAVBA | -XC110-11.05 | zásuvka 230 V standardní | --- | 116 |
| 27 | STAVBA | -XC110-11.06 | zásuvka 230 V standardní | --- | 114 |
| 28 | STAVBA | -XC110-11.07 | zásuvka 230 V standardní | --- | 113 |
| 29 | STAVBA | -XC110-11.08 | zásuvka 230 V standardní | --- | 101 |
| 30 | STAVBA | -XC110-11.09 | zásuvka 230 V standardní | --- | 109 |
| 31 | STAVBA | -XC110-12.01 | zásuvka 230 V standardní | --- | 109 |
| 32 | STAVBA | -XC110-12.02 | zásuvka 230 V standardní | --- | 109 |
| 33 | STAVBA | -XC110-12.03 | zásuvka 230 V standardní | --- | 109 |
| 34 | STAVBA | -XC110-12.04 | zásuvka 230 V standardní | --- | 109 |
| 35 | STAVBA | -XC110-12.05 | zásuvka 230 V standardní | --- | 109 |
| 36 | STAVBA | -XC110-12.06 | zásuvka 230 V standardní | --- | 109 |
| 37 | STAVBA | -XC110-12.07 | zásuvka 230 V standardní | --- | 109 |
| 38 | STAVBA | -XC110-12.08 | zásuvka 230 V standardní | --- | 109 |
| 39 | STAVBA | -XC110-12.09 | zásuvka 230 V standardní | --- | 109 |
| 40 | STAVBA | -XC110-13.01 | zásuvka 230 V standardní | --- | 107 |
| 41 | STAVBA | -XC110-13.02 | zásuvka 230 V standardní | --- | 107 |
| 42 | STAVBA | -XC110-13.03 | zásuvka 230 V standardní | --- | 107 |
| 43 | STAVBA | -XC110-13.04 | zásuvka 230 V standardní | --- | 107 |
| 44 | STAVBA | -XC110-13.05 | zásuvka 230 V standardní | --- | 107 |
| 45 | STAVBA | -XC110-13.06 | zásuvka 230 V standardní | --- | 107 |
| 46 | STAVBA | -XC110-13.07 | zásuvka 230 V standardní | --- | 107 |
| 47 | STAVBA | -XC110-13.08 | zásuvka 230 V standardní | --- | 107 |
| 48 | STAVBA | -XC110-14.01 | zásuvka 230 V standardní | --- | 103 |
| 49 | STAVBA | -XC110-14.02 | zásuvka 230 V standardní | --- | 119 |
| 50 | STAVBA | -XC110-14.03 | zásuvka 230 V standardní | --- | 118 |
| 51 | STAVBA | -XC110-14.04 | zásuvka 230 V standardní | --- | 105 |
| 52 | STAVBA | -XC110-14.05 | zásuvka 230 V standardní | --- | 105 |
| 53 | STAVBA | -XC110-14.06 | zásuvka 230 V standardní | --- | 112 |
| 54 | STAVBA | -XC110-14.07 | zásuvka 230 V standardní | --- | 121 |
| 55 | STAVBA | -XC110-15.01 | zásuvka 230 V standardní | --- | 107 |
| 56 | STAVBA | -XC110-15.02 | zásuvka 230 V standardní | --- | 107 |
| 57 | STAVBA | -XC110-15.03 | zásuvka 230 V standardní | --- | 108 |
| 58 | STAVBA | -XC110-15.04 | zásuvka 230 V standardní | --- | 108 |
| 59 | STAVBA | -XC110-15.05 | zásuvka 230 V standardní | --- | 108 |
| 60 | STAVBA | -XC110-15.06 | zásuvka 230 V standardní | --- | 108 |
| 61 | STAVBA | -XC110-15.07 | zásuvka 230 V standardní | --- | 108 |
| 62 | STAVBA | -XC110-15.08 | zásuvka 230 V standardní | --- | 117 |
| 63 | STAVBA | -XC110-15.09 | zásuvka 230 V standardní | --- | 104 |
| 64 | GASTRO | -XC110-16.01 | zásuvka nad linkou | 0,300 | 108 |
| 65 | GASTRO | -XC110-16.02 | zásuvka nad linkou | 0,300 | 108 |
| 66 | GASTRO | -XC110-16.03 | zásuvka nad linkou | 0,300 | 108 |
| 67 | GASTRO | -XC110-16.04 | zásuvka nad linkou | 0,300 | 108 |
| 68 | STAVBA | -XC110-17.01 | zásuvka 230 V standardní | --- | 107 |
| 69 | STAVBA | -XC110-17.02 | zásuvka 230 V standardní | --- | 107 |
| 70 | STAVBA | -XC110-17.03 | zásuvka 230 V standardní | --- | 107 |
| 71 | STAVBA | -XC110-17.04 | zásuvka 230 V standardní | --- | 107 |
| 72 | STAVBA | -XC110-17.05 | zásuvka 230 V standardní | --- | 107 |
| 73 | STAVBA | -XC110-17.06 | zásuvka 230 V standardní | --- | 107 |
| 74 | STAVBA | -XC110-17.07 | zásuvka 230 V standardní | --- | 107 |
| 75 | STAVBA | -XC110-17.08 | zásuvka 230 V standardní | --- | 107 |
| 76 | GASTRO | -XC110-21.01 | zásuvka pro troubu | 2,800 | 108 |
| 77 | GASTRO | -XC110-22.01 | zásuvka pro myčku | 1,500 | 108 |
| 78 | GASTRO | -X110-27.01 | krabice pro připojení varné desky | 6,000 | 108 |
| 79 | GASTRO | -XC120-10.01 | zásuvka pro chladničku | 0,300 | 219 |
| 80 | STAVBA | -XC120-11.01 | zásuvka 230 V standardní | --- | 219 |
| 81 | STAVBA | -XC120-11.02 | zásuvka 230 V standardní | --- | 219 |
| 82 | STAVBA | -XC120-11.03 | zásuvka 230 V standardní | --- | 219 |
| 83 | STAVBA | -XC120-11.04 | zásuvka 230 V standardní | --- | 219 |
| 84 | STAVBA | -XC120-11.05 | zásuvka 230 V standardní | --- | 219 |
| 85 | STAVBA | -XC120-11.06 | zásuvka 230 V standardní | --- | 219 |
| 86 | STAVBA | -XC120-11.07 | zásuvka 230 V standardní | --- | 219 |
| 87 | STAVBA | -XC120-11.08 | zásuvka 230 V standardní | --- | 219 |
| 88 | STAVBA | -XC120-11.09 | zásuvka 230 V standardní | --- | 219 |
| 89 | STAVBA | -XC120-12.01 | zásuvka 230 V standardní | --- | 202 |
| 90 | STAVBA | -XC120-12.02 | zásuvka 230 V standardní | --- | 203 |
| 91 | STAVBA | -XC120-12.03 | zásuvka 230 V standardní | --- | 203 |
| 92 | STAVBA | -XC120-12.04 | zásuvka 230 V standardní | --- | 203 |
| 93 | STAVBA | -XC120-12.05 | zásuvka 230 V standardní | --- | 203 |
| 94 | STAVBA | -XC120-12.06 | zásuvka 230 V standardní | --- | 203 |
| 95 | STAVBA | -XC120-12.07 | zásuvka 230 V standardní | --- | 203 |
| 96 | STAVBA | -XC120-12.08 | zásuvka 230 V standardní | --- | 203 |
| 97 | STAVBA | -XC120-12.09 | zásuvka 230 V standardní | --- | 203 |
| 98 | GASTRO | -XC120-16.01 | zásuvka nad linkou | 0,300 | 219 |
| 99 | GASTRO | -XC120-16.02 | zásuvka nad linkou | 0,300 | 219 |
| 100 | GASTRO | -XC120-21.01 | zásuvka pro troubu | 2,800 | 219 |
| 101 | GASTRO | -XC120-22.01 | zásuvka pro myčku | 2,800 | 219 |
| 102 | GASTRO | -X120-27.01 | krabice pro připojení varné desky | 6,000 | 219 |
| 103 | GASTRO | -XC121-10.01 | zásuvka pro chladničku | 0,300 | 216 |
| 104 | STAVBA | -XC121-11.01 | zásuvka 230 V standardní | --- | 215 |
| 105 | STAVBA | -XC121-11.02 | zásuvka 230 V standardní | --- | 216 |
| 106 | STAVBA | -XC121-11.03 | zásuvka 230 V standardní | --- | 218 |
| 107 | STAVBA | -XC121-11.04 | zásuvka 230 V standardní | --- | 215 |
| 108 | STAVBA | -XC121-11.05 | zásuvka 230 V standardní | --- | 215 |
| 109 | STAVBA | -XC121-11.06 | zásuvka 230 V standardní | --- | 215 |
| 110 | STAVBA | -XC121-11.07 | zásuvka 230 V standardní | --- | 215 |
| 111 | STAVBA | -XC121-11.08 | zásuvka 230 V standardní | --- | 215 |
| 112 | STAVBA | -XC121-11.09 | zásuvka 230 V standardní | --- | 215 |
| 113 | STAVBA | -XC121-11.10 | zásuvka 230 V standardní | --- | 217 |
| 114 | STAVBA | -XC121-12.01 | zásuvka 230 V standardní | --- | 217 |
| 115 | STAVBA | -XC121-12.02 | zásuvka 230 V standardní | --- | 217 |
| 116 | STAVBA | -XC121-12.03 | zásuvka 230 V standardní | --- | 217 |
| 117 | STAVBA | -XC121-12.04 | zásuvka 230 V standardní | --- | 217 |
| 118 | STAVBA | -XC121-12.05 | zásuvka 230 V standardní | --- | 217 |
| 119 | STAVBA | -XC121-12.06 | zásuvka 230 V standardní | --- | 217 |
| 120 | STAVBA | -XC121-12.07 | zásuvka 230 V standardní | --- | 217 |
| 121 | STAVBA | -XC121-12.08 | zásuvka 230 V standardní | --- | 217 |
| 122 | STAVBA | -XC121-12.09 | zásuvka 230 V standardní | --- | 217 |
| 123 | STAVBA | -XC121-12.10 | zásuvka 230 V standardní | --- | 217 |
| 124 | GASTRO | -XC121-16.01 | zásuvka nad linkou | 0,300 | 216 |
| 125 | GASTRO | -XC121-16.02 | zásuvka nad linkou | 0,300 | 216 |
| 126 | GASTRO | -XC121-21.01 | zásuvka pro troubu | 2,800 | 216 |
| 127 | GASTRO | -XC121-22.01 | zásuvka pro myčku | 2,800 | 216 |
| 128 | GASTRO | -X121-27.01 | krabice pro připojení varné desky | 6,000 | 216 |
| 129 | GASTRO | -XC122-10.01 | zásuvka pro chladničku | 0,300 | 206 |
| 130 | STAVBA | -XC122-11.01 | zásuvka 230 V standardní | --- | 204 |
| 131 | STAVBA | -XC122-11.02 | zásuvka 230 V standardní | --- | 206 |
| 132 | STAVBA | -XC122-11.03 | zásuvka 230 V standardní | --- | 206 |
| 133 | STAVBA | -XC122-11.04 | zásuvka 230 V standardní | --- | 206 |
| 134 | STAVBA | -XC122-11.05 | zásuvka 230 V standardní | --- | 206 |
| 135 | STAVBA | -XC122-11.06 | zásuvka 230 V standardní | --- | 206 |
| 136 | STAVBA | -XC122-11.07 | zásuvka 230 V standardní | --- | 206 |
| 137 | STAVBA | -XC122-11.08 | zásuvka 230 V standardní | --- | 206 |
| 138 | STAVBA | -XC122-11.09 | zásuvka 230 V standardní | --- | 206 |
| 139 | STAVBA | -XC122-12.01 | zásuvka 230 V standardní | --- | 207 |
| 140 | GASTRO | -XC122-16.01 | zásuvka nad linkou | 0,300 | 206 |
| 141 | GASTRO | -XC122-16.02 | zásuvka nad linkou | 0,300 | 206 |
| 142 | GASTRO | -XC122-21.01 | zásuvka pro troubu | 2,800 | 206 |
| 143 | GASTRO | -XC122-22.01 | zásuvka pro myčku | 2,800 | 206 |
| 144 | GASTRO | -X122-27.01 | krabice pro připojení varné desky | 6,000 | 206 |
| 145 | GASTRO | -XC123-10.01 | zásuvka pro chladničku | 0,300 | 209 |
| 146 | STAVBA | -XC123-11.01 | zásuvka 230 V standardní | --- | 208 |
| 147 | STAVBA | -XC123-11.02 | zásuvka 230 V standardní | --- | 209 |
| 148 | STAVBA | -XC123-11.03 | zásuvka 230 V standardní | --- | 209 |
| 149 | STAVBA | -XC123-11.04 | zásuvka 230 V standardní | --- | 209 |
| 150 | STAVBA | -XC123-11.05 | zásuvka 230 V standardní | --- | 209 |
| 151 | STAVBA | -XC123-11.06 | zásuvka 230 V standardní | --- | 209 |
| 152 | STAVBA | -XC123-11.07 | zásuvka 230 V standardní | --- | 209 |
| 153 | STAVBA | -XC123-11.08 | zásuvka 230 V standardní | --- | 209 |
| 154 | STAVBA | -XC123-12.01 | zásuvka 230 V standardní | --- | 210 |
| 155 | STAVBA | -XC123-12.02 | zásuvka 230 V standardní | --- | 211 |
| 156 | STAVBA | -XC123-12.03 | zásuvka 230 V standardní | --- | 210 |
| 157 | STAVBA | -XC123-12.04 | zásuvka 230 V standardní | --- | 210 |
| 158 | STAVBA | -XC123-12.05 | zásuvka 230 V standardní | --- | 210 |
| 159 | STAVBA | -XC123-12.06 | zásuvka 230 V standardní | --- | 210 |
| 160 | STAVBA | -XC123-12.07 | zásuvka 230 V standardní | --- | 210 |
| 161 | STAVBA | -XC123-12.08 | zásuvka 230 V standardní | --- | 210 |
| 162 | STAVBA | -XC123-12.09 | zásuvka 230 V standardní | --- | 210 |
| 163 | STAVBA | -XC123-12.10 | zásuvka 230 V standardní | --- | 210 |
| 164 | GASTRO | -XC123-16.01 | zásuvka nad linkou | 0,300 | 209 |
| 165 | GASTRO | -XC123-16.02 | zásuvka nad linkou | 0,300 | 209 |
| 166 | GASTRO | -XC123-21.01 | zásuvka pro troubu | 2,800 | 209 |
| 167 | GASTRO | -XC123-22.01 | zásuvka pro myčku | 2,800 | 209 |
| 168 | GASTRO | -X123-27.01 | krabice pro připojení varné desky | 6,000 | 209 |
| 169 | GASTRO | -XC124-10.01 | zásuvka pro chladničku | 0,300 | 213 |
| 170 | STAVBA | -XC124-11.01 | zásuvka 230 V standardní | --- | 213 |
| 171 | STAVBA | -XC124-11.02 | zásuvka 230 V standardní | --- | 213 |
| 172 | STAVBA | -XC124-11.03 | zásuvka 230 V standardní | --- | 213 |
| 173 | STAVBA | -XC124-11.04 | zásuvka 230 V standardní | --- | 213 |
| 174 | STAVBA | -XC124-11.05 | zásuvka 230 V standardní | --- | 213 |
| 175 | STAVBA | -XC124-11.06 | zásuvka 230 V standardní | --- | 213 |
| 176 | STAVBA | -XC124-11.07 | zásuvka 230 V standardní | --- | 213 |
| 177 | STAVBA | -XC124-11.08 | zásuvka 230 V standardní | --- | 213 |
| 178 | STAVBA | -XC124-12.01 | zásuvka 230 V standardní | --- | 212 |
| 179 | STAVBA | -XC124-12.02 | zásuvka 230 V standardní | --- | 214 |
| 180 | GASTRO | -XC124-16.01 | zásuvka nad linkou | 0,300 | 213 |
| 181 | GASTRO | -XC124-16.02 | zásuvka nad linkou | 0,300 | 213 |
| 182 | GASTRO | -XC124-21.01 | zásuvka pro troubu | 2,800 | 213 |
| 183 | GASTRO | -XC124-22.01 | zásuvka pro myčku | 2,800 | 213 |
| 184 | GASTRO | -X124-27.01 | krabice pro připojení varné desky | 6,000 | 213 |
| 185 | STAVBA | -XC130-11.01 | zásuvka 230 V standardní | --- | 311 |
| 186 | STAVBA | -XC130-11.02 | zásuvka 230 V standardní | --- | 311 |
| 187 | STAVBA | -XC130-11.03 | zásuvka 230 V standardní | --- | 311 |
| 188 | STAVBA | -XC130-11.04 | zásuvka 230 V standardní | --- | 311 |
| 189 | STAVBA | -XC130-11.05 | zásuvka 230 V standardní | --- | 311 |
| 190 | STAVBA | -XC130-11.06 | zásuvka 230 V standardní | --- | 311 |
| 191 | STAVBA | -XC130-11.07 | zásuvka 230 V standardní | --- | 311 |
| 192 | STAVBA | -XC130-11.08 | zásuvka 230 V standardní | --- | 311 |
| 193 | STAVBA | -XC130-11.09 | zásuvka 230 V standardní | --- | 311 |
| 194 | STAVBA | -XC130-12.01 | zásuvka 230 V standardní | --- | 302 |
| 195 | STAVBA | -XC130-12.02 | zásuvka 230 V standardní | --- | 302 |
| 196 | STAVBA | -XC130-12.03 | zásuvka 230 V standardní | --- | 302 |
| 197 | STAVBA | -XC130-12.04 | zásuvka 230 V standardní | --- | 302 |
| 198 | STAVBA | -XC130-12.05 | zásuvka 230 V standardní | --- | 302 |
| 199 | STAVBA | -XC130-12.06 | zásuvka 230 V standardní | --- | 302 |
| 200 | STAVBA | -XC130-12.07 | zásuvka 230 V standardní | --- | 302 |
| 201 | STAVBA | -XC130-12.08 | zásuvka 230 V standardní | --- | 302 |
| 202 | STAVBA | -XC130-12.09 | zásuvka 230 V standardní | --- | 302 |
| 203 | GASTRO | -XC131-10.01 | zásuvka pro chladničku | 0,300 | 310 |
| 204 | STAVBA | -XC131-11.02 | zásuvka 230 V standardní | --- | 304 |
| 205 | STAVBA | -XC131-11.03 | zásuvka 230 V standardní | --- | 310 |
| 206 | STAVBA | -XC131-11.04 | zásuvka 230 V standardní | --- | 313 |
| 207 | STAVBA | -XC131-11.05 | zásuvka 230 V standardní | --- | 310 |
| 208 | STAVBA | -XC131-11.06 | zásuvka 230 V standardní | --- | 310 |
| 209 | STAVBA | -XC131-11.07 | zásuvka 230 V standardní | --- | 310 |
| 210 | STAVBA | -XC131-11.08 | zásuvka 230 V standardní | --- | 312 |
| 211 | STAVBA | -XC131-12.01 | zásuvka 230 V standardní | --- | 312 |
| 212 | STAVBA | -XC131-12.02 | zásuvka 230 V standardní | --- | 312 |
| 213 | STAVBA | -XC131-12.03 | zásuvka 230 V standardní | --- | 312 |
| 214 | STAVBA | -XC131-12.04 | zásuvka 230 V standardní | --- | 312 |
| 215 | STAVBA | -XC131-12.05 | zásuvka 230 V standardní | --- | 312 |
| 216 | STAVBA | -XC131-12.06 | zásuvka 230 V standardní | --- | 312 |
| 217 | STAVBA | -XC131-12.07 | zásuvka 230 V standardní | --- | 312 |
| 218 | STAVBA | -XC131-12.08 | zásuvka 230 V standardní | --- | 312 |
| 219 | STAVBA | -XC131-12.09 | zásuvka 230 V standardní | --- | 312 |
| 220 | STAVBA | -XC131-12.10 | zásuvka 230 V standardní | --- | 312 |
| 221 | GASTRO | -XC131-16.01 | zásuvka nad linkou | 0,300 | 310 |
| 222 | GASTRO | -XC131-16.02 | zásuvka nad linkou | 0,300 | 310 |
| 223 | GASTRO | -XC131-21.01 | zásuvka pro troubu | 2,800 | 310 |
| 224 | GASTRO | -XC131-22.01 | zásuvka pro myčku | 2,800 | 310 |
| 225 | GASTRO | -X131-27.01 | krabice pro připojení varné desky | 6,000 | 310 |
| 226 | GASTRO | -XC132-10.01 | zásuvka pro chladničku | 0,300 | 306 |
| 227 | STAVBA | -XC132-11.01 | zásuvka 230 V standardní | --- | 306 |
| 228 | STAVBA | -XC132-11.02 | zásuvka 230 V standardní | --- | 306 |
| 229 | STAVBA | -XC132-11.03 | zásuvka 230 V standardní | --- | 306 |
| 230 | STAVBA | -XC132-11.04 | zásuvka 230 V standardní | --- | 306 |
| 231 | STAVBA | -XC132-11.05 | zásuvka 230 V standardní | --- | 306 |
| 232 | STAVBA | -XC132-11.06 | zásuvka 230 V standardní | --- | 306 |
| 233 | STAVBA | -XC132-11.07 | zásuvka 230 V standardní | --- | 306 |
| 234 | STAVBA | -XC132-11.08 | zásuvka 230 V standardní | --- | 306 |
| 235 | STAVBA | -XC132-11.09 | zásuvka 230 V standardní | --- | 306 |
| 236 | STAVBA | -XC132-12.01 | zásuvka 230 V standardní | --- | 315 |
| 237 | GASTRO | -XC132-16.01 | zásuvka nad linkou | 0,300 | 306 |
| 238 | GASTRO | -XC132-16.02 | zásuvka nad linkou | 0,300 | 306 |
| 239 | GASTRO | -XC132-21.01 | zásuvka pro troubu | 2,800 | 306 |
| 240 | GASTRO | -X132-27.01 | krabice pro připojení varné desky | 6,000 | 306 |
| 241 | GASTRO | -XC133-10.01 | zásuvka pro chladničku | 0,300 | 307 |
| 242 | STAVBA | -XC133-11.01 | zásuvka 230 V standardní | --- | 303 |
| 243 | STAVBA | -XC133-11.02 | zásuvka 230 V standardní | --- | 307 |
| 244 | STAVBA | -XC133-11.03 | zásuvka 230 V standardní | --- | 307 |
| 245 | STAVBA | -XC133-11.04 | zásuvka 230 V standardní | --- | 307 |
| 246 | STAVBA | -XC133-11.05 | zásuvka 230 V standardní | --- | 307 |
| 247 | STAVBA | -XC133-11.06 | zásuvka 230 V standardní | --- | 307 |
| 248 | STAVBA | -XC133-11.07 | zásuvka 230 V standardní | --- | 307 |
| 249 | STAVBA | -XC133-11.08 | zásuvka 230 V standardní | --- | 307 |
| 250 | STAVBA | -XC133-11.09 | zásuvka 230 V standardní | --- | 307 |
| 251 | STAVBA | -XC133-11.10 | zásuvka 230 V standardní | --- | 307 |
| 252 | GASTRO | -XC133-16.01 | zásuvka nad linkou | 0,300 | 307 |
| 253 | GASTRO | -XC133-16.02 | zásuvka nad linkou | 0,300 | 307 |
| 254 | GASTRO | -XC133-21.01 | zásuvka pro troubu | 2,800 | 307 |
| 255 | GASTRO | -XC133-22.01 | zásuvka pro myčku | 2,800 | 307 |
| 256 | GASTRO | -X133-27.01 | krabice pro připojení varné desky | 6,000 | 307 |
| 257 | GASTRO | -XC134-10.01 | zásuvka pro chladničku | 0,300 | 309 |
| 258 | GASTRO | -XC134-16.02 | zásuvka nad linkou | 0,300 | 309 |
| 259 | GASTRO | -XC134-16.03 | zásuvka nad linkou | 0,300 | 309 |
| 260 | GASTRO | -XC134-21.01 | zásuvka pro troubu | 2,800 | 309 |
| 261 | GASTRO | -XC134-22.01 | zásuvka pro myčku | 2,800 | 309 |
| 262 | GASTRO | -X134-27.01 | krabice pro připojení varné desky | 6,000 | 309 |
| 263 | GASTRO | -XC141-10.01 | zásuvka pro chladničku | 0,300 | 410 |
| 264 | GASTRO | -XC141-16.01 | zásuvka nad linkou | 0,300 | 410 |
| 265 | GASTRO | -XC141-16.02 | zásuvka nad linkou | 0,300 | 410 |
| 266 | GASTRO | -XC141-21.01 | zásuvka pro troubu | 2,800 | 410 |
| 267 | GASTRO | -XC141-22.01 | zásuvka pro myčku | 2,800 | 410 |
| 268 | GASTRO | -X141-27.01 | krabice pro připojení varné desky | 6,000 | 410 |
| 269 | GASTRO | -XC142-10.01 | zásuvka pro chladničku | 0,300 | 406 |
| 270 | GASTRO | -XC142-16.01 | zásuvka nad linkou | 0,300 | 406 |
| 271 | GASTRO | -XC142-16.02 | zásuvka nad linkou | 0,300 | 406 |
| 272 | GASTRO | -XC142-21.01 | zásuvka pro troubu | 2,800 | 406 |
| 273 | GASTRO | -X142-27.01 | krabice pro připojení varné desky | 6,000 | 406 |
| 274 | GASTRO | -XC143-10.01 | zásuvka pro chladničku | 0,300 | 407 |
| 275 | GASTRO | -XC143-16.01 | zásuvka nad linkou | 0,300 | 407 |
| 276 | GASTRO | -XC143-16.02 | zásuvka nad linkou | 0,300 | 407 |
| 277 | GASTRO | -XC143-21.01 | zásuvka pro troubu | 2,800 | 407 |
| 278 | GASTRO | -X143-27.01 | krabice pro připojení varné desky | 6,000 | 407 |
| 279 | GASTRO | -XC144-10.01 | zásuvka pro chladničku | 0,300 | 409 |
| 280 | GASTRO | -XC144-16.02 | zásuvka nad linkou | 0,300 | 409 |
| 281 | GASTRO | -XC144-16.03 | zásuvka nad linkou | 0,300 | 409 |
| 282 | GASTRO | -XC144-21.01 | zásuvka pro troubu | 2,800 | 409 |
| 283 | GASTRO | -XC144-22.01 | zásuvka pro myčku | 2,800 | 409 |
| 284 | GASTRO | -X144-27.01 | krabice pro připojení varné desky | 6,000 | 409 |

- Souhrnné příkony standardních zásuvek stavby jsou uvedeny v tabulkách rozváděčů.

# PŘEDPISY A NORMY

## Normy

- Elektrické zařízení bude vyprojektované v souladu s normami ČSN, zejména:

| - ČSN 33 2000-1 ed. 2 s účinností od 2009-06-01 | - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice |
| --- | --- |
| - ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 s účinností od 2007-09-01 | - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| - ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 s účinností od 2011-01-01 | - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před nadproudy |
| - ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 s účinností od 2010-05-01 | - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy |
| - ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 s účinností od 2012-05-01 | - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování |
| - ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 s účinností od 2007-10-01 | - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou |
| - ČSN 33 2130 ed. 3 s účinností od 2015-01-01 | - Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody |
| - ČSN 34 1610 s účinností od 1963-10-01 | - Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách |
| - ČSN EN 61439-1 ed. 2 s účinností od 2012-06-01 | - Rozváděče nn – Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče |
| - ČSN EN 12464-1 s účinností od 2012-04-01 | - Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory |

## Ostatní předpisy

- Při provádění elektroinstalačních prací je nutno dodržovat platné ČSN, předpisy a nařízení v doposud platném rozsahu. Technické řešení je zpracováno podle platných předpis ů a norem ČSN platných v době zpracování a také dodávka a montáž zařízení jim musí, včetně případných dodatků a změn v době realizace, vyhovovat. Před uvedením nové elektroinstalace do provozu, musí být provedena výchozí revize a provozovateli předána zpráva o jejím provedení ve smyslu ČSN 33 1500.

- Provedení veškeré elektroinstalace musí odpovídat předpisům, ustanovením a normám ČSN platným v době realizace.

- Elektromontážní práce smějí provádět výhradně pracovníci s odbornou způsobilostí předepsanou vyhláškou č. 50/78Sb.

- Po provedení elektromontáží musí být vyhotovena výchozí revizní zpráva elektro a uživatel poučen o funkci a obsluze zařízení