## Capex (2)
Technical Due Diligence
Objekt: Benešova 8
Klient: Statutární město Brno
Seznam zjištěných závad a doporučení
# | Riziko | Popis | -- | Doporučení
A |  | Budova - Konstrukce budovy
1 |  | Stavba – Spodní stavba & vrchní stavba
1.01 | Medium | Exterérová opatření proti vnikání vlhkosti do spodní stavby |  | Doporučujeme zvážit koncepční návrh dalších preventivních opatření pro zlepšení ochrany spodní stavby před pronikáním vlhkosti jako například odhalení obvodových stěn a jejich ochrana asfaltovými pásy či nopovou fólií a doplnění drenáže k patě objektů. V případě renovace suterénních prostor doporučujeme konzultovat s projektantem komplexní řešení obnovy hydroizolace spodní stavby.
1.02 | Medium | Monitoring prasklin v nosných konstrukcích |  | V rámci trvalého monitoringu přítomných prasklin doporučujeme doplnění sádrových terčíků v místech přítomných prasklin.
1.03 | Medium | Vlhkost a radon v suterénních prostorech |  | Doporučujeme zprovoznění, v současné době, nefunkční technologie vzduchotechniky pro zajištění trvalého provětrávání suterénních prostor a zamezení hromadění vlhkosti a radonu.
2 |  | Obálka budovy
2.01 | Low | Konec životnosti TiZn nátěru parapetů a říms do dvora |  | V rámci údržby fasády do dvora doporučujeme očištění venkovních parapetů a nový nátěr.
2.02 | Medium | Údržba historické fasády do ulice |  | Doporučujeme provést profesionální očištění fasády do ulice (a omítek v průjezdu) včetně sanace poškozených míst, případnou obnovy malby a obnovu historického oplechování. S ohledem na umístění objektu v rámci Památkové rezervace Brno tyto opravy budou vyžadovat vydání stanoviska OPP. V rámci renovace fasádního pláště doporučujeme konzultovat detailní postup sanace se specializovanou firmou na Sanace a čištění fasád.
2.03 | Medium | Konec životnosti nátěru a servis špaletových oken |  | U oken doporučujeme provést obnovení nátěru a zatmelení okenních křídel a rámů do exteriéru specializovanou firmou. Místy bude nutné přistoupit ke kompletní obnově zdegradovaných okenních křídel způsobené vlhkostí a UV zářením. Majitel by měl provádět průběžný servis, údržbu a čištění okenních výplní a jejich kování.
2.04 | Medium | Zprovoznění odvodnění balkónu a jeho údržba |  | Doporučujeme provést kompletní údržby balkonu, včetně renovace dlažby a zprovoznění dešťových odtoků. Po odhalení souvrství podlahy je také vhodné zkontrolovat a případně obnovit hydroizolační souvrství.
2.05 | Medium | Lokální zátoky do střechy |  | Doporučujeme opravu střešní krytiny v postižených místech pokrývačskou firmou.
3 |  | Vnitřní povrchové úpravy a dokončovací práce
3.01 | Medium | Výskyt kondenzace vlhkosti na vnitřním ostění střešních oken |  | Doporučujeme zahájit konzultace s dodavatelem okenních konstrukcí popř specializovanou firmou v oblasti stavebních izolací a stavební fyziky pro zajištění posudku.
B |  | Technologické vybavení
4 |  | Zdravotechnická vybavení
4,01 | Medium | Netěsné litinové potrubí kanalizace |  | Grinity doporučuje vyměnit původní litinové potrubí za plastové potrubí a provést kamerovou zkoušku kanalizační i dešťové kanalizační přípojky pro zjištění její polohy, dimenze, materiálu a stavu.
4,02 | Medium | Nesprávně otočený filtr na vodoměrné sestavě |  | Grnity doporučuje otočit filtr na vodoměrné sestavě tak, aby správně plnil svoji funkci.
4,03 | Low | Chybějící izolace na rozvodech vody |  | Grinity doporučuje doplnit tepelnou izolaci na vodovodní potrubí, aby se zabránilo tepelným ztrátám na potrubí teplé vody a kondenzaci na potrubí studené vody.
4,04 | High | Opatření proti Legionelle |  | Grinity doporučuje na základě vyhlášky 252/2004 Sb. nechat provést hygienický rozbor vody, který vyloučí možnou přítomnost bakterie Legionelly.
4,05 | Low | Netěsné zařizovací předměty |  | Grinity doporučuje zvážit výměnu zařizovacích předmětů za novější a úspornější.
4,06 | Medium | Koroze na rozvodech ÚT a otopnýh tělesech |  | Grinity doporučuje provést namátkovou kontrolu v rizkových místech systému vytápění za účelem zjištění stavu vnitřních povrchů celého rozvodu vytápění a zvážit výměnu rozvodů a otopných těles.
4,07 | Medium | Chybějící termostatické hlavice |  | Grinity doporučuje doplnění a osazení všech termostatických hlavic na otopných tělesech. Chybějící termostatické hlavice jsou v rozporu se zákonem č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
4,08 | Medium | Není osazen filtr na zpátečce R+S |  | Grinity doporučuje doplnit filtrovací armatury na všechny zpátečky vedoucí do sběrače.
4,09 | Low | Nedostatečné uchycení rozvodů topné vody |  | Grinty doporučuje ukotvit potrubí s topnou vodou k pevné konstrukci, aby potrubí nebylo zbytečně příliš namáhané.
4,10 | Medium | Nefunkční zařízení VZT |  | Grinity upozorňuje, že pro provoz budovy dle platných předpisů je nutné zajistit výměnu vzduchu v kuchyních, koupelnách a WC v minimálním požadovaném množství daném přílohou Z1 k ČSN EN 15665. V případě neodvádění vlhkosti ze suterénu hrozí degradace konstrukcí a zařízeních umístěných v suterénu. Z výše uvedených důvodů doporučujeme prověřit funkčnost veškerých VZT zařízení a případně zajistit jejich výměnu.
4,11 | Low | Pružné hadice rozvodů VZT |  | Grinity doporučuje vyměnit pružné hadice v suterénu pevným potrubím, za účelem snížení tlakových ztrát a rizika poničení.
4,12 | Medium | Ekonomikcá životnost prvků ZTI |  | Grinity doporučuje zvážit výměnu zařizovacích předmětů za novější a úspornější (např. úsporné baterie s perlátorem, WC s dvojtlačítkovým splachováním apod.). V horizontu několik let doporučuje Grinity zvážit kompletní výměnu vodovodního potrubí.
4,13 | Medium | Ekonomikcá životnost prvků ÚT |  | Grinity doporučuje v brzké době zvážit kompletní opravu nebo výměnu hlavních komponent systému vytápění za nové s vyšší účinností (týká se rozvodů, R+S pro VZT a otopných těles).
4,14 | Medium | Ekonomikcá životnost prvků VZT |  | Grinity doporučuje v brzké době zvážit kompletní opravu nebo výměnu hlavních komponent vzduchotechnického systému za nové s vyšší účinností.
5 |  | Elektrické rozvody
5.01 | Medium | Nesprávně provedené kabelové rozvody v suterénu objektu uchycené k potrubním rozvodům systému TZB |  | Grinity doporučuje tyto rozvody upravit tak, aby odpovídali dnes platným standardům a předpisům.
5.02 | Low | Ekonomická životnosti hlavních rozvodů nízkého napětí (rozváděče, kabelové trasy, kabely) |  | S ohledem na stav elektroměrového rozváděče a nejasností v napájení a měření jednotlivých objektů Grinity doporučuje provést pasport a návrh nového napájení a fakturačního měření všech objektů (Benešova 8, Orlí 30, Orlí 32) ve spolupráci s EG.D. V rámci rekonstrukce jednotlivých objektů doporučujeme prověřit u EG.D, zda nemají v plánu provést rekonstrukci distribuční trafostanice Benešova 8 a zkusit případnou rekonstrukci časově sloučit s rekonstrukcí objektu Benešova 8. Doporučujeme zvážit výměnu rozváděčů i s ohledem na množství závad zjištěných během posledních revizí.
5.03 | Low | Ekonomická životnosti koncových rozvodů nízkého napětí (umělé a nouzové osvětlení, koncové prvky) |  | Grinity doporučuje provést výměnu umělého a nouzového osvětlení. Pro osvětlení pracovních míst doporučujeme zvážit možnost doplnit regulaci intenzity osvětlení a barvy světla podle venkovního osvětlení, denní a roční doby (pro kanceláře, zasedací místnosti, učebny, pracovní místa s obrazovkami). Vyšší investiční náročnost tohoto řešení bude kompenzována nižší spotřebou a lepší světelnou pohodou. Doporučuje v rámci návrhu nové osvětlovací soustavy provést kromě výpočtů osvětlení podle dnes platných norem a předpisů rovněž ekonomické zhodnocení a spočítat návratnosti různých řešení. Doporučujeme zpracovat pro objekt požárně bezpečností řešení, které určí prostory, ve kterým je třeba zřídit různé systémy nouzového osvětlení a provést pro tyto prostory návrh (výpočty, umístění ukazatelů směru úniku, osvětlení případných dalších zařízení jako hasící přístroje a další požárně bezpečnostní zařízení). Stávající PBŘ bylo zpracováno v roce 1999. S ohledem na změny v legislativě, které od té doby proběhly (zákony, vyhlášky, nařízení vlády a normy) ho doporučujeme zpracovat znovu podle dnes platných standardů. Rovněž doporučujeme prověřit nutnost vybavení objektu z pohledu vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
5.04 | Low | Morální zastaralost ochrany před bleskem a z dnešního pohledu nedostatečné pospojování a ochrana proti přepětí |  | Grinity doporučuje provést pasport a revizi systému na ochranu objektu před bleskem (hromosvod a uzemnění). Na základě revize doporučujeme zvážit eventuální úpravy/doplnění stávajícího uzemnění a prověřit i působení bludných proudů s ohledem na nedaleké vedení tramvajové dopravy. V každém případě doporučujeme provést analýzu rizika podle požadavku vyhlášky č. 268/2009 Sb., § 36 a zvážit provedení ochrany před atmosférickou elektřinou podle dnes platných předpisů (souborů norem ČSN EN 62305 ed.2 a ČSN EN 62561 ed.2), které mají přísnější požadavky než norma platná v době poslední rekonstrukce objektu. Pokud by se v objektu počítalo s tím, že bude obsahovat významné množství zařízení informačních technologií, nebude stávající pospojování stačit. V takovém případě doporučujeme zvážit provedení pospojování podle požadavků ČSN EN 50310 ed.4:2017 Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách. Doporučujeme v souladu s dnešními předpisy na základě provedené analýzy rizika pro ochranu objektu před působením atmosférické elektřiny provést návrh pospojování a přepěťových ochran pro celý objekt pro silnoproudé, slaboproudé a řídící systémy.
5.05 | Low | Ekonomická životnosti slaboproudých rozvodů (telefonní a datové rozvody, kamerový systém, intercom) |  | Grinity doporučuje zvážit kompletní rekonstrukci/výměnu slaboproudých rozvodů podle dnes platných předpisů a zvyklostí. Doporučujeme zvážit pro datové rozvofy použití kabelů Cat.6a, rovněž tak doporučujeme provést propojení jednotlivých objektů, případně i podlaží či datových rozváděčů kabely s optickými vlákny podle dnešních standardů. Doporučujeme zpracovat bezpečnostní studii objektu, která stanoví, zda a v jakém rozsahu je potřeba instalovat bezpečnostní technologie (video dohledový systém; poplachový, zabezpečovací a tísňový systém; případně další bezpečnostní systémy jako např. mechanické zabezpečení nebo přístupový systém) a dále postupovat podle doporučení studie. Doporučujeme zvážit s ohledem na budoucí plánované využití objektu instalaci intercomu nebo podle dnešních standardů videotelefonu pro komunikaci mezi návštěvou z ulice a dohledovým pracovištěm (recepce, vrátnice).
5.06 | Low | Ekonomická životnosti slaboproudých rozvodů (televizní rozvody) |  | Pokud v objektu i nadále zůstanou pokoje pro ubytování, Grinity doporučuje stávající rozvody zkontrolovat a ponechat, jinak je doporučujeme zrušit.
C |  | Vnější prostory
9 |  | Zpevněné plochy
9.01 | Medium | Potenciální obnova spádování a ochrana spodní stavby |  | V případě obnovy spádování či renovace dvorních pojezdových ploch doporučujeme zvážit koncepční návrh dalších preventivních opatření pro zlepšení ochrany spodní stavby před pronikáním vlhkosti jako například odhalení obvodových stěn a jejich ochrana asfaltovými pásy či nopovou fólií a doplnění drenáže k patě objektů.
10 |  | Nezpevněné plochy a ostatní plochy
D |  | Ostatní náklady
11 |  | Environmental
12 |  | Expertní posudky
12.01 | Medium | Energetická optimalizace budov |  | Vzhledem k množství nevyhnutelných investic do obnovy a případného zlepšení stávajících technologií a stavebních konstrukcí z pohledu stavební fyziky doporučujeme zpracovat celkovou studii energetické optimalizace budovy s analýzou investičních a provozních nákladů včetně vyhodnocení doby návratnosti. Na základě této studie pak bude možné určit, která stavební nebo technologická opatření mají největší vliv na spotřebu energie v budovách a do kterých opatření má největší smysl prioritně investovat pro snížení spotřeby energie budov.
12.02 | High | Kontrola objektu z pohledu kondice Požárně bezpečnostních zařízení |  | V případě jakýchkoliv pochyb (a absenci pravidelných kontrol provozuschopnosti PBZ) doporučujeme provedení požárního auditu objektu s ohledem na stav PBZ a příslušnou dokumentaci odborně způsobilou osobou (OZO) v požární ochraně.
13 |  | Chybějící dokumentace, podklady
13.01 | Medium | Chybějící provozní dokumentace dle seznamu chybějící dokumentace |  | Doporučujeme doplnění legislativně vyžadovaných dokumentů a případně zasmluvnit správcovskou firmu zajišťující správu a údržbu nemovitostí.