## Položky
Položková specifikace
Stavba : |  | Chlazení 4. nadzemního podlaží, objekt MmB Husova 3, 602 00 Brno
Objekt : |  | Chlazení 4. nadzemního podlaží, objekt MmB Husova 3, 602 00 Brno |  |  |  | Silnoproud+ chlazení
P.č. | Č. položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t)
Zařízení silnoproudu
Rozváděče
1. |  | Rozváděč RH - dozbrojení | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
| RH | Specifikace úpravy rozvaděče RH - viz samostatný list "Rozvadec_RH_dozbrojeni" |  |  | 0
2. |  | Rozváděč RS4.1 - dozbrojení | kpl | 1 | 0 | 0
| RS4.1 | Specifikace rozvaděče RS4.1 - dozbrojení - viz samostatný list "Rozvadec_RS4.1_dozbrojeni"
| Celkem za | Rozváděče |  |  | 0 | 0
|  | Nosný materiál |  |  | 0
1. |  | Svorka na potrubí (pro připojení pospojonání) | ks | 3 | 0 | 0
2. |  | Trubka tuhá plastová f 25 | m | 40 | 0 | 0
3. |  | Trubka tuhá PVC f 25, UV stabilní (pro venkovní prostor) | m | 4 | 0 | 0
4. |  | Krabicová rozvodka se svorkovnicí, IP54 | ks | 15 | 0 | 0
5. |  | Lišta vkládací 20x20mm s víkem, včetně příslušenství | m | 68 | 0 | 0 |  | 0
6. |  | Kabelový žlab MARS 62/50 s víkem, včetně příslušenství | m | 38 | 0 | 0
7. |  | Vodič CYA 6, zelenožlutý pro pospojování | m | 75 | 0 | 0
8. |  | Silový kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 179 | 0 | 0
9. |  | Silový kabel CYKY-J 5x6 | m | 64 | 0 | 0
10. |  | Drobný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem za | Nosný materiál |  |  | 0 | 0
|  | Montáže |  |  | 0
1. |  | Montáž svorky na potrubí (pro připojení pospojonání) | ks | 3 | 0 | 0
2. |  | Montáž plastové trubky | m | 44 | 0 | 0
3. |  | Montáž lišty vkládací | m | 68 | 0 | 0
4. |  | Montáž kabelového žlabu MARS 62/50 | m | 38 | 0 | 0
5. |  | Montáž vodiče CY 6 pro pospojování | m | 75 | 0 | 0
6. |  | Montáž kabelu CYKY 3x2,5 | m | 179 | 0 | 0
7. |  | Montáž kabelu CYKY 5x6 | m | 64 | 0 | 0
8. |  | Montáž drobného montážního materiálu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
9. |  | Demontáž a opětovná montáž podhledu v 1.NP (cca 20m) | kpl | 1 | 0 | 0
10. |  | Zapojení venkovní kondenzátorové jednotky (E401) | ks | 1 | 0 | 0
11. |  | Zapojení vnitřních jednotek (E411a-q) | ks | 17 | 0 | 0
| Celkem za | Montáže |  |  | 0 | 0
|  | Ostatní |  |  | 0
|  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
2. |  | Revizní technik | kpl | 1 | 0 | 0
3. |  | Spolupráce s revizním technikem | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Vedlejší náklady |  |  | 0
1. |  | Doprava a přesuny | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
2. |  | Zabezpečení pracoviště | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
3. |  | Lešení (montáž, pronájem a demontáž) | kpl | 0 | 0 |  |  | 0
0
| Celkem za | Ostatní |  |  | 0 | 0
|  | Jiné |  |  | 0
1. |  | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. |  |  | 0
| Celkem za | Jiné
| Cena celkem silnoproud bez DPH |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | Chlazení | [6 empty] | 1
Zařízení č. 1CH Chlazení 4.np
| 1CH.01 | Venkovní kondenzátorová jednotka jednookruhová Qch max 51 kW | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
rotační kompresor, chladivo R32, ventilátor s DC motorem, technologie inventor, umístění na ok na půdě . Akustický tlak 49 dB(A) v 1m. 852x552x350mm 36kg
|  | Montáž kondenzátorové jednotky | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1CH.02 | Vnitřní jednotka nástěnná Qch 2,2 kW 798x295x189mm, 12 kg, příkon 0,03 kW, 5 ot. Provedení. Akustický tlak 33 dB(A) v 1m pro nejvyšší otáčky | kus | 8 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž vnitřní nástěnné jednotky | kus | 8 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1CH.03 | Vnitřní jednotka nástěnná Qch 2,80 kW 798x295x189mm, 12 kg, příkon 0,03 kW, 5 ot. Provedení. Akustický tlak 33 dB(A) v 1m pro nejvyšší otáčky, | kus | 8 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž vnitřní nástěnné jednotky | kus | 8 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1CH.03 | Vnitřní jednotka nástěnná Qch 3,60 kW 798x295x189mm, 12 kg, příkon 0,03 kW, 5 ot. Provedení. Akustický tlak 33 dB(A) v 1m pro nejvyšší otáčky, | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž vnitřní nástěnné jednotky | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabelový ovladač včetně připojovacího kabelu | ks | 17 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bílá krycí lišta pro vedení Cu potrubí chladiva interiér | bm | 90 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Potrubí odvodu kondenzátu, připojení na kanalizaci | bm | 95 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Roznášecí dlaždice | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MARS žlab pevný s krytem pro vedení cu potrubí v exteriéru | bm | 15 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cu potrubí chladiva do profilu 6,4mm s izolací a kabelem | bm | 57 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cu potrubí chladiva do profilu 10 mm s izolací a kabelem | bm | 33 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cu potrubí chladiva do profilu 13mm s izolací a kabelem | bm | 86 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cu potrubí chladiva do profilu 16mm s izolací a kabelem | bm | 15 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cu potrubí chladiva do profilu 19mm s izolací a kabelem | bm | 11 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cu potrubí chladiva do profilu 22mm s izolací a kabelem | bm | 11 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cu potrubí chladiva do profilu 28,6mm s izolací a kabelem | bm | 34 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Příslušenství, ventilové vybavení, náplň chladiva R 410A do 20 kg | sb | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čerpadlo kondenzátu s plovákovým spínačem D+M | ks | 17 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | Doplňkový materiál, práce |  |  | 0
|  | Montážní, těsnící a spojovací materiál (nosná táhla s kontramatkami, kotvení do stropu přes hmoždinky, šroubování k potrubí přes objímky | kg | 70 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ocelová konstrukce pro venkovní jednotku | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betonové dlaždice 300x300x50mm | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zednické výpomoci (drážky, prostupy, zapravení) | m2 | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zdvihací práce | hod | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Doprava a přesuny | hod | 20 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Požární tucpávka do DN 125 mm D+M | ks | 10 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Inženýrská a koordinační činnost | hod | 126 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Předávací řízení - oživení, zaregulování, uvedení do provozu, zkušební provoz, zaškolení obsluhy | hod | 36 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | Chlazení |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem | Název akce MMB Husova 3 Chlazení 4.np bez DPH |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Rozvadec_RH_dozbrojeni
SPECIFIKACE ROZVADĚČE RH
číslo | označení | název | typ | poč
ROZVADĚČ RH
1. | RH | Rozvaděč skřnnový, stávající | ks | (1)
2. | FA401 | Jistič tropólový OEZ LTE-32C-3, 32A, 10kA | ks | 1
3. | PJ401 | Elektroměr třífázový dvousazbový SCHRACK MGDIZ365-Z, 3x230/400V, 65A, s impusním výstupem a s výstupem M-Bus, digitální, pro montáž na DIN lištu | ks | 1
4. |  | Svorka CBD-6 | ks | 3
5. |  | Průchodka Pg21 | ks | 1
6. |  | Podružný materiál pro úpravu zapojení, vyvolanou doplněním jističe a elketroměru | sada | 1
7. |  | Práce spojené s doplněním jističe a elketroměru | sada | 1

## Rozvadec_RS4.1_dozbrojeni
SPECIFIKACE ROZVADĚČE RS4.1 - DOZBROJENÍ
číslo | označení | název | typ | poč
ROZVADĚČ RS4.1 - DOZBROJENÍ
1. | RS4.1 | Rozvaděč zapuštěný stávající | ks | (1)
2. | FA411 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou dvoupólový OEZ, OLI-10C-1N-030A, 10A, chybový proud DI=30mA, citlivý na střídavý a stejnosměrný proud, 10kA | ks | 1
3. |  | Svorka CBD-2 | ks | 2
4. |  | Materiál pro úpravu zapojení, vyvolanou doplněním proudového chrániče s nadproudovou ochranou | sada | 1
5. |  | Práce spojené s doplněním proudového chrániče s nadproudovou ochranou | sada | 1