## ZUŠ Charbulova
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem
1. | Zařízení č. 1 - WC a SPRCHY
1.01.116 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1 |  |  | 0 | 0
TD 350/125 SILENT
s integrovaným hlukovým absorbérem,
Vzduchový výkon 330 m3/h při Dp 0 Pa
P 27 W, U 230 V, I 0,12 A
Akustický výkoin ve frekvenčních pásmech 63 - 8000 Hz
sání 24, 37, 41, 48, 52, 47, 39, 30, LWAtot 55 dB
výtlak 27, 42, 38, 50, 51, 45, 40, 31, LWAtot 55 dB
do okolí 23, 30, 41, 36, 35, 38, 32, 21, LWAtot 45 dB
Pracovní bod 105 m3/h
včetně konzoly na stěnu
Krytí IP 44
1.01.120 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 2 |  |  | 0 | 0
TD 500/160 SILENT
1.01.216 | s integrovaným hlukovým absorbérem,
Vzduchový výkon 550 m3/h při Dp 0 Pa
P 59 W, U 230 V, I 0,26 A
Akustický výkoin ve frekvenčních pásmech 63 - 8000 Hz
sání 25, 33, 42, 51, 55, 47, 41, 34, LWAtot 57 dB
výtlak 25, 35, 40, 47, 49, 42, 39, 32, LWAtot 49 dB
do okolí 23, 30, 37, 40, 39, 34, 27, 22, LWAtot 44 dB
Pracovní bod 160 m3/h
včetně konzoly na stěnu
Krytí IP 44
1.10 | Protidešžová žaluzie 500 x 200 provedení AL | ks | 2 |  |  | 0 | 0
se sítem proti vlétnutí ptáků
1.15 | Tlumič hluku flexibilní D 160 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
útlum ve frekvenčních pásmech 63 - 8000Hz
útlum - 11,0, 28,2, 36,1, 28,0, 24,9, 28,2, 29,5, 18,1 dB
1.16 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí D 160 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
útlum ve frekvenčních pásmech 250 - 2000Hz
útlum - 4, 12, 26, 33 dB, střední 9 dB
1.20 | Zpětná klapka těsná D 160 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
s přídrží magnetem
1.40 | Ventil odvodní plastový D 125 | ks | 9 |  |  | 0 | 0
včetně upevňovací zděře
1.41 | Ventil odvodní plastový D 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
včetně upevňovací zděře
1.50 | Ohebná hadice D 125 | bm | 16 |  |  | 0 | 0
včetně upevňovací zděře
1.51 | Ohebná hadice D 160 | bm | 6 |  |  | 0 | 0
včetně upevňovací zděře
1.75 | Potrubí kruhové Spiro - třída těsnosti C | bm | 8 |  |  | 0 | 0
f 125 - 80 % tvarovek
1.76 | Potrubí kruhové Spiro - třída těsnosti C | bm | 22 |  |  | 0 | 0
f 160 - 80 % tvarovek
1.80 | Izolace tepelné a hlukové | m2 | 6 |  |  | 0 | 0
min. vlna tl. 40 mm na Al folii
1.90 | Montážní, spojovací a těsnící materíál | kg | 20 |  |  | 0 | 0
Materiál na podpěry a zavětrování, potrubí, rám vzt jednotky
1. | Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
REKAPITULACE NÁKLADŮ
1. | Zařízení č. 1 - WC a SPRCHY |  |  |  |  | 0 | 0
| MEZISOUČET |  |  |  |  | 0 | 0
| Náklady na dopravu | 1.5%
| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  | 0 | 0
| VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  |  | 0
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| Zařízení staveniště |  | 0
| Komplexní vyzkoušení | hod | 8 |  | Kč/hod |  | 0
| Zaregulování zařízení | hod | 4 |  | Kč/hod |  | 0
| Výchozí revize protipožárních klapek | ks | 0 |  | Kč/ks |  | 0
| Zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | Kč/hod |  | 0
| PD, dokumentace skutečného provedení | cena | 1 |  | Kč |  | 0
| DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | [5 empty] | 0
| CELKEM VZT + DRN |  |  |  |  | 0