## 1.PP
TABULKA DVEŘÍ_1.PP | [41 empty] | SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC
ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)
OZNAČENÍ | UMÍSTĚNÍ | POHLED | TYPIZACE DVEŘÍ | ROZMĚRY (mm) | ROZMĚRY (mm) | POPIS | POŽÁRNÍ ODOLNOST | KŘÍDLO |  |  |  |  | SIGNALI-ZACE PRO SLABO-ZRAKÉ |  | ZÁRUBEŇ |  |  |  | KOVÁNÍ | [5 empty] | ZÁMEK |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ | [11 empty] | OTEVÍRÁNÍ | CELKEM | POPIS UŽÍVANÍ DVEŘÍ | POZNÁMKA
|  | ROZMĚR CELÉHO PRVKU JE ORIENTAČNÍ. JE URČEN KONKRÉTNÍM ZVOLENÝM ŘEŠENÍ A NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ | TYPIZACE DVEŘÍ | CELÉHO PRVKU | OTVORU |  |  | MATERIÁL | POVRCH. ÚPRAVA | BAREVNOST | PROSKLENÍ | STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST | KŘÍDLO | SVĚTLÍK | MATERIÁL | OSAZENO DO KONSTRUKCE | POVRCH. ÚPRAVA | BAREVNOST | ZÁVĚSY | VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ) | VNITŘEK (SE ZÁVĚSY) | PANIKA | MATERIÁL | POVRCH. ÚPRAVA | TYP | SYSTÉM CENTR. KLÍČE | SAMOZAVÍRAČ | KOORDINÁTOR | KOUŘOTĚSNOST | STAVĚČ | ZARÁŽKA | PRÁH | EPS | EZS | ACS - ČTEČKA | PODŘÍZNUTÍ | MŘÍŽKA | ELZ
VSTUPY DO VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE PAVILONŮ
Ds01a | PAVILON A |  | 1 | 3 445x2 300 | 1 250×2 250 | JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ S PEVNÝM BOČNÍM PROSKLENÍM | EI 30 DP3/C- S | K, S | sklo- Č, komaxit | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | boční světlíky | - | - | - | K | BETON 200 mm | komaxit | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | skryté panty | paniková hrazda K4 | horizontální bezbariérové madlo K8 | ANO | N | - | více bodový mechanický panikový zámek s servomotorem | - | integrovaný (skrytý) váčkový | - | ANO | - | - | - | - | ANO | ANO 1 | - | - | ANO | L | 1 | Dveře ve směru proti úniku osob vybaveny čtečkou karet systému ACS. (Na stěně v lobby) Ve směru úniku jsou dveře vždy průchozí. Pro odblokování dveří bude přivedeno napájení 24V DC ze zdroje ACS..
Ds01b | PAVILON B |  | 1 | 4 070x2 300 | 1 250×2 250 | JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ S PEVNÝM BOČNÍM PROSKLENÍM | EI 30 DP3/C- S | K,S | sklo- Č, komaxit | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | boční světlíky | - | - | - | K | BETON 200 mm | komaxit | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | skryté panty | paniková hrazda K4 | horizontální bezbariérové madlo K8 | ANO | N | - | více bodový mechanický panikový zámek s servomotorem | - | integrovaný (skrytý) váčkový | - | ANO | - | - | - | - | ANO | ANO 1 | - | - | ANO | L | 1 | Dveře ve směru proti úniku osob vybaveny čtečkou karet systému ACS. (Na stěně v lobby) Ve směru úniku jsou dveře vždy průchozí. Pro odblokování dveří bude přivedeno napájení 24V DC ze zdroje ACS..
Ds01c | PAVILON C |  | 1 | 2 005x2 400 | 1 250×2 350 | JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ S PEVNÝM BOČNÍM PROSKLENÍM | EI 30 DP3/C- S | K,S | sklo- Č, komaxit | MODRÁ, NCS S5020-R90B, | boční světlík | - | - | - | K | BETON+ZDIVO 200 mm | komaxit | MODRÁ, NCS S5020-R90B, | skryté panty | paniková hrazda K4 | horizontální bezbariérové madlo K8 | ANO | N | - | více bodový mechanický panikový zámek s servomotorem | - | integrovaný (skrytý) váčkový | - | ANO | - | - | - | - | ANO | ANO 1 | - | - | ANO | L | 1 | Dveře ve směru proti úniku osob vybaveny čtečkou karet systému ACS. (Na stěně v lobby) Ve směru úniku jsou dveře vždy průchozí. Pro odblokování dveří bude přivedeno napájení 24V DC ze zdroje ACS..
POŽÁRNÍ DVEŘE _ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ
Ds02 | ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE |  | 2 | 1 070x2 160 | 950×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EI 30 DP1/C- S | K | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7044 | - | - | - | - | K | BETON 200 mm | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7044 | přiznané panty | uzavřená klika K2 | koule K6 | ANO | N | - | mechanický s cylindrickou vložkou panikový zámek s servomotorem | ANO | ramínkový | - | ANO | - | na stěně | - | - | ANO | ANO | - | - | ANO | P | 3 | Dveře ve směru proti úniku osob vybaveny čtečkou karet systému ACS. (Na stěně v lobby) Ve směru úniku jsou dveře vždy průchozí. Pro odblokování dveří bude přivedeno napájení 24V DC ze zdroje ACS..
Ds02a | ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE |  | 2 | 1 070x2 160 | 950×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EI 30 DP1/C- S | K | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7044 | - | - | - | - | K | BETON 200 mm | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7044 | přiznané panty | uzavřená klika K2 | koule K6 | ANO | N | - | mechanický s cylindrickou vložkou panikový zámek s servomotorem | ANO | ramínkový | - | ANO | - | na stěně | - | - | ANO | ANO | - | - | ANO | L | 3 | Dveře ve směru proti úniku osob vybaveny čtečkou karet systému ACS. (Na stěně v lobby) Ve směru úniku jsou dveře vždy průchozí. Pro odblokování dveří bude přivedeno napájení 24V DC ze zdroje ACS..
Ds03 | TECHNICKÉ MÍSTNOSTI, SKLADY |  | 3 | 1 090x2 160 | 1 070×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EW 30 DP1 | K | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7045 | - | - | - | - | K | ZDIVO 200 mm | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7045 | přiznané panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | mechanický s cylindrickou vložkou zámek | ANO | ramínkový | - | - | - | na stěně | - | - | ANO | - | - | - | - | P | 2
Ds03 | TECHNICKÉ MÍSTNOSTI, SKLADY |  | 3 | 1 090x2 160 | 1 070×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EW 30 DP1 | K | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7046 | - | - | - | - | K | BETON+ZDIVO 200 mm | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7046 | přiznané panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | mechanický s cylindrickou vložkou zámek | ANO | ramínkový | - | - | - | na stěně | - | - | ANO | - | - | - | - | L | 4
Ds04a | SERVER |  | 3 | 1 090x2 160 | 1 070×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EW 30 DP1/C | K | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7047 | - | - | - | - | K | ZDIVO 200 mm | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7047 | přiznané panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | mechanický s cylindrickou vložkou zámek | ANO | ramínkový | - | - | - | na stěně | - | - | ANO | - | - | - | - | P | 1
Ds04b | ŠATNA BEZBARIÉROVÁ |  | 2 | 1 215x2 160 | 1 095×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EW 30 DP1/C | K | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7048 | - | - | - | - | K | ZDIVO 200 mm | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7048 | přiznané panty | uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo K8 | uzavřená klika K2 | ANO | N | - | mechanický s cylindrickou vložkou panikový zámek s servomotorem | ANO | ramínkový | - | - | - | na stěně | - | - | ANO | ANO 1 | - | - | ANO | L | 1 | Dveře ve směru proti úniku osob vybaveny čtečkou karet systému ACS. (Na stěně v chodbě) Ve směru úniku jsou dveře vždy průchozí. Pro odblokování dveří bude přivedeno napájení 24V DC ze zdroje ACS..
Ds05a | MÍSTNOST PRO ZEMŘELÉ |  | 3 | 1 090x2 160 | 1 070×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EW 45 DP1 | K | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7049 | - | - | - | - | K | ZDIVO 200 mm | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7049 | přiznané panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | mechanický s cylindrickou vložkou zámek | ANO | ramínkový | - | - | - | na stěně | - | - | ANO | - | - | - | - | L | 1
Ds05b | ÚKLID/SKLAD ČIST. PROSTŘEDKŮ |  | 3 | 1 290x2 160 | 1 170×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EW 45 DP1 | K | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7050 | - | - | - | - | K | ZDIVO 200 mm | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7050 | přiznané panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | mechanický s cylindrickou vložkou zámek | ANO | ramínkový | - | - | - | na stěně | - | - | ANO | - | - | - | - | L | 1
Ds06a | DÍLNA |  | 3 | 1 190x2 160 | 1 070×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EW 45 DP1/C | K | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7051 | - | - | - | - | K | ZDIVO 200 mm | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7051 | přiznané panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | mechanický s cylindrickou vložkou zámek | ANO | ramínkový | - | - | - | na stěně | - | - | ANO | - | - | - | - | P | 1
Ds06b | PRÁDELNA – ČISTÁ CESTA |  | 3 | 1 290x2 160 | 1 170×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EW 45 DP1/C | K | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7052 | - | - | - | - | K | ZDIVO 200 mm | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7052 | přiznané panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | mechanický s cylindrickou vložkou zámek | ANO | ramínkový | - | - | - | na stěně | - | - | ANO | - | - | - | - | P | 1
Ds06b | PRÁDELNA - ŠPINAVÁ CESTA |  | 3 | 1 290x2 160 | 1 170×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EW 45 DP1/C | K | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7053 | - | - | - | - | K | ZDIVO 200 mm | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7053 | přiznané panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | mechanický s cylindrickou vložkou zámek | ANO | ramínkový | - | - | - | na stěně | - | - | ANO | - | - | - | - | L | 1
Ds06c | SKLAD ZAHRADA |  | 3 | 1 400x2 160 | 1 380×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EW 45 DP1/C | K | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7054 | - | - | - | - | K | ZDIVO 200 mm | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7054 | přiznané panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | mechanický s cylindrickou vložkou zámek | ANO | ramínkový | - | - | - | na stěně | - | - | ANO | - | - | - | - | L | 1
Ds07 | SKLAD ZDRAV. MATERIÁLU |  | 3 | 1 190x2 160 | 1 070×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EW 60 DP1 | K | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7055 | - | - | - | - | K | ZDIVO 200 mm | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7055 | přiznané panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | mechanický s cylindrickou vložkou zámek | ANO | ramínkový | - | - | - | na stěně | - | - | ANO | - | - | - | - | L | 1
Ds08a | SKLAD ODPADU |  | 3 | 1 190x2 160 | 1 070×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EW 60 DP1/C | K | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7056 | - | - | - | - | K | ZDIVO 200 mm | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7056 | přiznané panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | mechanický s cylindrickou vložkou zámek | ANO | ramínkový | - | - | - | na stěně | - | - | ANO | - | - | - | - | L | 1
Ds08b | SKLAD ODPADU |  | 3 | 1 290x2 160 | 1 170×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EW 60 DP1/C | K | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7057 | - | - | - | - | K | ZDIVO 200 mm | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7057 | přiznané panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | mechanický s cylindrickou vložkou zámek | ANO | ramínkový | - | - | - | na stěně | - | - | ANO | - | - | - | - | P | 1
Ds08b | SKLAD ODPADU |  | 3 | 1 290x2 160 | 1 170×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EW 60 DP1/C | K | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7058 | - | - | - | - | K | ZDIVO 200 mm | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7058 | přiznané panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | mechanický s cylindrickou vložkou zámek | ANO | ramínkový | - | - | - | na stěně | - | - | ANO | - | - | - | - | L | 1
Ds09a | SKLAD NÁBYTKU |  | 3 | 1 190x2 160 | 1 070×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EW 90 DP1 | K | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7059 | - | - | - | - | K | ZDIVO 200 mm | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7059 | přiznané panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | mechanický s cylindrickou vložkou zámek | ANO | ramínkový | - | - | - | na stěně | - | - | ANO | - | - | - | - | P | 1
Ds09b | SKLAD LŮŽEK A VOZÍKŮ |  | 3 | 1 390x2 160 | 1 270×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EW 90 DP1 | K | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7060 | - | - | - | - | K | ZDIVO 200 mm | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7060 | přiznané panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | mechanický s cylindrickou vložkou zámek | ANO | ramínkový | - | - | - | na stěně | - | - | ANO | - | - | - | - | P | 1
POŽÁRNÍ DVEŘE _ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ
Ds10a | BOJLEROVNA |  | 3 | 1 690x2 160 | 1 570×2 100 | DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EW 30 DP1 | K | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7060 | - | - | - | - | K | ZDIVO 200 mm | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7060 | přiznané panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | mechanický s cylindrickou vložkou zámek | ANO | ramínkový (aktivní křídlo) | ANO | - | - | na stěně | - | - | ANO | - | - | - | - | - | 1
Ds10b | STROJ. VZT-GASTRO, PRÁDELNA, ŠATNY |  | 3 | 2 085x2 160 | 1 965×2 100 | DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EW 30 DP1 | K | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7061 | - | - | - | - | K | ZDIVO 200 mm | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7061 | přiznané panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | mechanický s cylindrickou vložkou zámek | ANO | ramínkový (aktivní křídlo) | ANO | - | - | na stěně | - | - | ANO | - | - | - | - | - | 1
Ds11 | DIESEL SÁNÍ-ANGL. DVOREK |  | 3 | 2 085x2 160 | 1 965×2 100 | DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EW 60 DP1 | K | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7062 | - | - | - | - | K | ZDIVO 200 mm | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7062 | přiznané panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | mechanický s cylindrickou vložkou zámek | ANO | ramínkový (aktivní křídlo) | ANO | - | - | na stěně | - | - | ANO | - | - | - | - | - | 1
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ
Ds12a | HYG.ZÁZEMÍ |  | 4 | 940x2 300 | 750×2 100 | SANITÁRNÍ PŘÍČKA PLNÁ HLADKÁ S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI | - | kompaktní deska | HPL – barva mat | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | kompaktní deska | - | HPL – barva mat | BÍLÁ,RAL 9003 | válečkové panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | wc zámek pro sanit. příčky | - | - | - | - | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | P | 1
| HYG.ZÁZEMÍ |  | 4 | 940X2 400 | 750×2 100 | SANITÁRNÍ PŘÍČKA PLNÁ HLADKÁ S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI | - | kompaktní deska | HPL – barva mat | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | kompaktní deska | - | HPL – barva mat | BÍLÁ,RAL 9003 | válečkové panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | wc zámek pro sanit. příčky | - | - | - | - | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | P | 1
Ds12b | HYG.ZÁZEMÍ |  | 4 | 995x2 300 | 750×2 100 | SANITÁRNÍ PŘÍČKA PLNÁ HLADKÁ S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI | - | kompaktní deska | HPL – barva mat | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | kompaktní deska | - | HPL – barva mat | BÍLÁ,RAL 9003 | válečkové panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | wc zámek pro sanit. příčky | - | - | - | - | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | L | 1
| HYG.ZÁZEMÍ |  | 4 | 995x2 400 | 750×2 100 | SANITÁRNÍ PŘÍČKA PLNÁ HLADKÁ S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI | - | kompaktní deska | HPL – barva mat | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | kompaktní deska | - | HPL – barva mat | BÍLÁ,RAL 9003 | válečkové panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | wc zámek pro sanit. příčky | - | - | - | - | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | L | 1
Ds12c | HYG.ZÁZEMÍ |  | 4 | 1 570x2 300 | 700×2 100 | SANITÁRNÍ PŘÍČKA PLNÁ HLADKÁ S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI | - | kompaktní deska | HPL – barva mat | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | kompaktní deska | - | HPL – barva mat | BÍLÁ,RAL 9003 | válečkové panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | wc zámek pro sanit. příčky | - | - | - | - | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | P | 2
| HYG.ZÁZEMÍ |  | 4 | 1 570x2 400 | 700×2 100 | SANITÁRNÍ PŘÍČKA PLNÁ HLADKÁ S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI | - | kompaktní deska | HPL – barva mat | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | kompaktní deska | - | HPL – barva mat | BÍLÁ,RAL 9003 | válečkové panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | wc zámek pro sanit. příčky | - | - | - | - | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | P | 1
Ds12d | HYG.ZÁZEMÍ |  | 4 | 1 265x2 400 | 700×2 100 | SANITÁRNÍ PŘÍČKA PLNÁ HLADKÁ S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI | - | kompaktní deska | HPL – barva mat | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | kompaktní deska | - | HPL – barva mat | BÍLÁ,RAL 9003 | válečkové panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | wc zámek pro sanit. příčky | - | - | - | - | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | L | 1
Ds12e | HYG.ZÁZEMÍ |  | 4 | 1 200x2 300 | 750×2 100 | SANITÁRNÍ PŘÍČKA PLNÁ HLADKÁ S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI | - | kompaktní deska | HPL – barva mat | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | kompaktní deska | - | HPL – barva mat | BÍLÁ,RAL 9003 | válečkové panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | wc zámek pro sanit. příčky | - | - | - | - | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | P | 1
Ds15e | HYG.ZÁZEMÍ |  | 4 | 1 200x2 400 | 750×2 100 | SANITÁRNÍ PŘÍČKA PLNÁ HLADKÁ S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI | - | kompaktní deska | HPL – barva mat | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | kompaktní deska | - | HPL – barva mat | BÍLÁ,RAL 9003 | válečkové panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | wc zámek pro sanit. příčky | - | - | - | - | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | L | 1
Ds12f | HYG.ZÁZEMÍ |  | 4 | 1 635x2 400 | 700×2 100 | SANITÁRNÍ PŘÍČKA PLNÁ HLADKÁ S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI | - | kompaktní deska | HPL – barva mat | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | kompaktní deska | - | HPL – barva mat | BÍLÁ,RAL 9003 | válečkové panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | wc zámek pro sanit. příčky | - | - | - | - | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | P | 1
Ds15g | HYG.ZÁZEMÍ |  | 4 | 1 635x2 300 | 700×2 100 | SANITÁRNÍ PŘÍČKA PLNÁ HLADKÁ S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI | - | kompaktní deska | HPL – barva mat | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | kompaktní deska | - | HPL – barva mat | BÍLÁ,RAL 9003 | válečkové panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | wc zámek pro sanit. příčky | - | - | - | - | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | L | 1
Ds12g | HYG.ZÁZEMÍ - BEZBARIÉROVÉ |  | 4 | 2 400x2 400 | 900×2 100 | SANITÁRNÍ PŘÍČKA PLNÁ HLADKÁ S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI | - | kompaktní deska | HPL – barva mat | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | kompaktní deska | - | HPL – barva mat | BÍLÁ,RAL 9003 | válečkové panty | uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo K8 | uzavřená klika K2 | - | N | - | wc zámek pro sanit. příčky | - | - | - | - | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | L | 1
SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ UZÁVĚRY
Ds13a | TECHNICKÝ PROSTOR |  | 3 | 1 150x2 175 | 1 000×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 175 mm | EW 30 DP1 | K | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7060 | - | - | - | - | K | SDK 175 mm | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7060 | přiznané panty | - | koule K6 | - | N | - | mechanický s cylindrickou vložkou zámek | ANO | ramínkový | - | - | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | P | 1
Ds15a |  |  | 3 | 1 150x2 175 | 1 000×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 175 mm | EW 30 DP1 | K | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7061 | - | - | - | - | K | SDK 175 mm | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7061 | přiznané panty | - | koule K6 | - | N | - | mechanický s cylindrickou vložkou zámek | ANO | ramínkový | - | - | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | L | 1
Ds13b | VN ROZVODNA |  | 3 | 1 250x2 175 | 1 100×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EW 30 DP1 | K | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7062 | - | - | - | - | K | ZDIVO 200 mm | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7062 | přiznané panty | otevřená klika K1 | koule K6 | - | N | - | mechanický s cylindrickou vložkou zámek | ANO | ramínkový | - | - | - | na stěně | - | - | ANO | - | - | - | - | L | 2
Ds14a | TRAFO EON 2x |  | 3 | 2 000x2 175 | 1 850×2 100 | DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE ZÁMEČNICKOU ZÁRUBNÍ | EW 90 DP1 | K | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7063 | - | - | - | - | K | OCEL SLOUPEK+ZDIVO 200 mm | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7063 | přiznané panty | - | koule K6 | - | N | - | mechanický s cylindrickou vložkou zámek | ANO | ramínkový | ANO | - | - | na stěně | - | - | ANO | - | - | vetrací mřížka s plochou 0,55 m2 | - | - | 2 |  | Druhý kus dveří má rozměry otvoru 1 800 x 2 100 mm. Dveře vybavit nápisem s požadavkem uzavřít dveře po otevření
Ds14b | TRAFO SZK |  | 3 | 1 950x2 175 | 1 800×2 100 | DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE ZÁMEČNICKOU ZÁRUBNÍ | EW 30 DP1 | K | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7064 | - | - | - | - | K | OCEL SLOUPEK+ZDIVO 200 mm | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7064 | přiznané panty | - | koule K6 | - | N | - | mechanický s cylindrickou vložkou zámek | ANO | ramínkový | ANO | - | - | na stěně | - | - | ANO | - | - | vetrací mřížka s plochou 0,55 m2 | - | - | 1 |  | Dveře vybavit nápisem s požadavkem uzavřít dveře po otevření
CHODBA
Ds15 | ZÁSOBOVACÍ PODESTA |  | 5 | 8 013x2 400 + kolejnice | 3 600×2 400 | POSUVNÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR S ELEKTROPOHONEM | EI 45 DP1 | K | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7064 | - | - | - | - | K | ZDIVO 200 mm | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7064 | kolejnice v podhledu | ovládání tlačítkem + mušle (součástí výrobku) | ovládání tlačítkem + mušle (součástí výrobku) | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANO | - | - | - | - | - | L | 1 | Uzávěr ovládaný tlačítkem na stěně a klíčovým ovladačem-součást dodávky uzávěru. V případě požáru signál EPS do řídící jednotky uzávěru pro uzavření uzávěru
Ds16 | CHODBA |  | 6 | 3 000x2 930 | 2 200×2 400 | DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE ZÁMEČNICKOU ZÁRUBNÍ | - | K | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7065 | - | - | - | - | K | BETON+ZDIVO | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7065 | přiznané panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | mechanický zámek | - | - | - | - | ANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Ds17 | CHODBA |  | 7 | 1 990x2 800 | 1 900x2 100 | DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EW 60 DP1/C | K | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7066 | - | - | - | - | K | BETON+ZDIVO 200 mm | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7066 | přiznané panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | mechanický zámek | ANO | ramínkový (aktivní křídlo) | ANO | - | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Ds18 | SCHODIŠTĚ NA TERÉN – VÝVOZ ODPADU |  | 8 | 1 025x2 500 | 860×2 500 | JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ PLNÉ HLADKÉ | - | K, tahokov | pozink | - | - | - | - | - | K, tahokov |  | pozink | - | kolejnice pod stropem | vertikální madlo 1 | vertikální madlo 1 | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANO | ANO 1 | - | - | - | L | 1 | Dveře ve směru proti úniku osob vybaveny čtečkou karet systému ACS. (Na stěně ve schodišti) Ve směru úniku jsou dveře vždy průchozí. | Elektormechanická aretace s tlačítkem pro zavření a uvolnění dveří
Ds19 | NŮŽKOVÁ PLOŠINA – VÝVOZ ODPADU |  | 9 | 1 835x2 500 | 1 825×2 500 | JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ OCELOVÉ | - | K, tahokov | pozink | - | - | - | - | - | K, tahokov |  | pozink | - | přiznané panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P | 1
Ds20 | VRATA ZÁSOBOVÁNÍ |  | 10 | 4 680x3 300 | 4 500 x 3 100 | SEKČNÍ VERTIKÁLNÍ VRATA S POHONEM A INTEGROVANÝMI DVEŘMI S NÍZKYM PRAHEM | - | K | pozink | - | - | - | - | - | K |  | pozink | - | - | ovládání tlačítkem | ovládání tlačítkem | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANO | ANO 1 | - | - | - | - | 1 | Vrata ovládaná dálkovým ovladačem, z recepce a velína po kabelu, uvnitř u vrat tlačítko, zvenku systémem ACS, čtečkami a domácím telefonem. Vrata vybavena infrazávorami pro ochranu proti poškození vozidel a zranění osob. Dálkové ovládání, tlačítko pro otvírání a ochranné prvky (infrazávory) součástí dodávky vrat

## 1.NP_HALA
TABULKA DVEŘÍ_1.NP_HALA | [42 empty] | SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC
ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)
OZNAČENÍ | UMÍSTĚNÍ | POHLED | TYPIZACE DVEŘÍ | ROZMĚRY (mm) | ROZMĚRY (mm) | POPIS | POŽÁRNÍ ODOLNOST | KŘÍDLO |  |  |  |  | SIGNALI-ZACE PRO SLABO-ZRAKÉ |  | ZÁRUBEŇ |  |  |  | KOVÁNÍ | [6 empty] | ZÁMEK |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ | [11 empty] | OTEVÍRÁNÍ | CELKEM | POPIS UŽÍVANÍ DVEŘÍ | POZNÁMKA
|  | ROZMĚR CELÉHO PRVKU JE ORIENTAČNÍ. JE URČEN KONKRÉTNÍM ZVOLENÝM ŘEŠENÍ A NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ | TYPIZACE DVEŘÍ | CELÉHO PRVKU | OTVORU |  |  | MATERIÁL | POVRCH. ÚPRAVA | BAREVNOST | PROSKLENÍ | STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST | KŘÍDLO | SVĚTLÍK | MATERIÁL | OSAZENO DO KONSTRUKCE | POVRCH. ÚPRAVA | BAREVNOST | ZÁVĚSY | VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ) | VNITŘEK (SE ZÁVĚSY) | SVĚTLÍK (vždy jen na straně směrem do haly/chodby) | PANIKA | MATERIÁL | POVRCH. ÚPRAVA | TYP | SYSTÉM CENTR. KLÍČE | SAMOZAVÍRAČ | KOORDINÁTOR | KOUŘOTĚSNOST | STAVĚČ | ZARÁŽKA | PRÁH | EPS | EZS | ACS - ČTEČKA | PODŘÍZNUTÍ | MŘÍŽKA | ELZ
Dh01 | ZÁDVEŘÍ |  | 11 | 1 765x3 000 + kolejnice | 1 700×3 000 | AUTOMATICKÉ DVOUKŘÍDLÉ POSUVNÉ PROSKLENÉ BEZRÁMOVÉ | - | S,K | sklo- Č, přírodní eloxovaný hliník – mat | - | celé | - | SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400 | - | K | - | přírodní eloxovaný hliník, mat | - | kolejnice v podhledu | - | - | - | - | N | - | - | ANO | - | - | - | - | - | - | ANO | - | - | - | - | - | - | 1 | Dveře v běžném provozu ovládány pohybovým senzorem z obou stran. Signál EPS požár do řídící jednotky dveří. | návaznost na Sh01a a Sh01b
Dh02 | PŘÍJEM PACIENTŮ |  | ? | 1 850×3 000 + kolejnice | 1 750×2 800 | JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ HLADKÉ | - | DTD | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | - | - | - | DTD | SDK | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | kolejnice v příčcce | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Dh03 | ZÁDVEŘÍ/PŘEDJEZD SANITKA |  | 13 | 3 750x3 000 + kolejnice | 3 070×3 000 | JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ AUTOMATICKÉ PLNÉ HLADKÉ | EI 45 DP1 | K | přírodní eloxovaný hliník, mat | - | - | - | - | - | K | BETON | přírodní eloxovaný hliník, mat | - | kolejnice v podhledu | mušle (součástí výrobku) | mušle (součástí výrobku) | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANO | ANO | - | - | - | - | - | 1 | Posuvný uzávěr je ovládán z obou stran tlačítkem dodaným v rámci dodávky dveří. V případě požáru se uzávěr uzavře na signál EPS napojený do řídící jednotky uzávěru.
Dh04 | PŘÍJEM PACIENTŮ |  | 14 | 1 450x3 000 | 1 100×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD, D | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | 27 | - | - | DTD, D | PREFA + Sh02 | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo K8 | uzavřená klika K2 | - | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - | - | - | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | P | 1 |  | návaznost na Sh02
Dh02 |  |  | 14 | 1 450x3 000 | 1 100×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD, D | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | 27 | - | - | DTD, D | PREFA + Sh02 | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo K8 | uzavřená klika K2 | - | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - | - | - | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | L | 1 |  | návaznost na Sh02
Dh05a | VSTUP DO PAVILONU |  | 15 | 2 680x3 025 | 1 250×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ S PEVNÝM BOČNÍM PROSKLENÍM | EI 30 DP3/C- S | K,S | sklo- Č, komaxit | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | boční světlík | - | - | SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400 | K | BETON | komaxit | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | skryté panty | uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo K8 | uzavřená klika K2 | úchopné madlo K9 + okopová tyč K10 | ANO | N | - | více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou-zaslepení | ANO | integrovaný (skrytý) váčkový | - | ANO | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | P | 1 |  | příprava pro Th05d
Dh05b | VSTUP DO PAVILONU |  | 15 | 4 075x3 025 | 1 250×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ S PEVNÝM BOČNÍM PROSKLENÍM | EI 30 DP3/C- S | K,S | sklo- Č, komaxit | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | boční světlík | - | - | SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400 | K | BETON | komaxit | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | skryté panty | uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo K8 | uzavřená klika K2 | úchopné madlo K9 + okopová tyč K10 | ANO | N | - | více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou-zaslepení | ANO | integrovaný (skrytý) váčkový | - | ANO | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | L | 1 |  | příprava pro Th05e
Dh05c | VSTUP DO PAVILONU |  | 15 | 5 170x3 025 | 1 250×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ S PEVNÝM BOČNÍM PROSKLENÍM | EI 30 DP3/C- S | K,S | sklo- Č, komaxit | MODRÁ, NCS S5020-R90B, | boční světlík | - | - | SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400 | K | BETON | komaxit | MODRÁ, NCS S5020-R90B, | skryté panty | uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo K8 | uzavřená klika K2 | úchopné madlo K9 + okopová tyč K10 | ANO | N | - | více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou-zaslepení | ANO | integrovaný (skrytý) váčkový | - | ANO | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | L | 1 |  | příprava pro Th05i
Dh05d | VSTUP DO ADM. ČÁSTI |  | 15 | 4 740x3 025 | 1 250×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ S PEVNÝM BOČNÍM PROSKLENÍM | EI 45 M- DP1 | K,S | sklo- Č, přírodní eloxovaný hliník – mat | - | boční světlík | - | - | SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400 | K | SDK+PREFA | přírodní eloxovaný hliník, mat | - | skryté panty | uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo K8 | uzavřená klika K2 | okopová tyč K10 | ANO | N | - | více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou-zaslepení | ANO | integrovaný (skrytý) váčkový | - | ANO | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | P | 1
Dh06 | VSTUP DO KAVÁRNY |  | 16 | 12x 550×2 950 | 6 575×2 950 | SKLÁDACÍ POSUVNÉ PLNÉ HLADKÉ (12 KŘÍDEL) | - | DTD | HPL - barva, TCH | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | - | - | - | - | - | BETON+Tb03a | - | - | kolejnice v podhledu a v podlaze | - | - | - | - | N | - | mechanický zámek | ANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | návaznost na Tb03a
Dh07 | WC VEŘEJNOST |  | 17 | 1 765x3 000 | 900×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD, D | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | - | - | - | DTD, D | SDK+FASÁDA | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo 1 | uzavřená klika K2 | - | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - | - | - | - | na fasádě | - | - | - | - | - | - | - | P | 1
Dh08 | WC VEŘEJNOST – PÁNI |  | 18 | 1 960x3 000 | 930×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ PROSKLENÉ S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM A PLNOU BOČNÍ HLADKOU ZÁRUBNÍ | - | S, DTD | sklo- neprůhledné | - | celé křídlo | - | SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400 | - | DTD, D | SDK | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | kolejnice v příčce | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | - | N | - | - | ANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P | 1
Dh06a | WC VEŘEJNOST – DÁMY |  | 18 | 1 680x3 000 | 930×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ PROSKLENÉ S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM A PLNOU BOČNÍ HLADKOU ZÁRUBNÍ | - | S, DTD | sklo- neprůhledné | - | celé křídlo | - | SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400 | - | DTD, D | SDK+FASÁDA | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | kolejnice v příčce | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | - | N | - | - | ANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | 1
Dh09a | WC VEŘEJNOST – DÁMY |  | 19 | 2 595x3 000 (včetně 2x dveře) | 700×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | DTD | SDK+BETON | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | - | N | - | wc zámek | - | - | - | - | - | na stěně | - | - | - | - | ANO | - | - | P | 2
Dh09b | WC VEŘEJNOST – PÁNI |  | 19 | 2 230x3 000 (včetně 2x dveře) | 700×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | DTD | SDK+BETON | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | - | N | - | wc zámek | - | - | - | - | - | na stěně | - | - | - | - | ANO | - | - | L | 2 |  | návaznost na Th06
Dh10 | WC VEŘEJNOST – BEZBARIÉROVÉ |  | 20 | 2 950x3 000 | 900×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ PLNÉ HLADKÉ DO KAPSY | - | DTD | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | DTD,D | SDK | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | kolejnice v příčce | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | - | N | - | wc zámek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANO | - | - | - | 1
Dh11 | KAPLE |  | 21 | 1 680x2 700 | 1 350×2 600 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ PIVOTOVÉ | - | dub masiv | olej, mat | - | - | - | - | - | dub masiv | BETON | olej, mat | - | pivotové | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou, fce válečku – řešeno pružinovým vrátným | ANO | - | - | - | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | P | 1 |  | návaznost na Th07
Dh12 | SLUŽBY |  | 22 | 4 350x3 050 | 1 150×3 000 | JEDNOKŘÍDLÉ PIVOTOVÉ PROSKLENÉ BEZRÁMOVÉ S BOČNÍM SVĚTLÍKEM | - | S,K | sklo- Č, přírodní eloxovaný hliník, mat | - | celé | - | SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400 | SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400 | K | BETON+SDK | přírodní eloxovaný hliník, mat | - | pivotové | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | úchopné madlo K9 + okopová tyč K10 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou, fce válečku – řešeno pružinovým vrátným | ANO | - | - | - | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ADMINISTRATIVNÍ ČÁST
Dh13 | WC ADMINISTRATIVA |  | 23 | 1 060x3 000 | 900×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | EI 30 DP3/C- S | DTD,D | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | - | - | - | K, ND | SDK | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | - | N | - | více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | integrovaný (skrytý) váčkový | - | - | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | P | 1 |  | návaznost na Sh03
Dh14 | ARCHIV |  | 24 | 1 100x3 000 | 900×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | EI 30 DP1/C- S | ND, K | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | O | - | - | - | K, ND | SDK | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | koule K6 | uzavřená klika K2 | - | ANO | N | - | více bodový automatický zámek paniková funkce E, doplněný o servomotor | ANO | integrovaný (skrytý) váčkový | - | ANO | - | na stěně | - | - | ANO | ANO 1 | - | - | ANO | P | 1 | Dveře ve směru proti úniku osob (dovnitř) vybaveny čtečkou karet systému ACS. Ve směru úniku jsou dveře vždy průchozí. Pro odblokování dveří bude přivedeno napájení 24V DC ze zdroje ACS..
Dh15 | ZASEDACÍ MÍSTNOST |  | 24 | 1 100x3 000 | 900×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ S KRUHOVÝM PROSKLENÍM d. 500 mm | EI 30 DP3/C- S | DTD,D,S | sklo - Č, dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | O | 27 | - | - | K, ND | SDK | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | koule K6 | uzavřená klika K2 | - | ANO | N | - | více bodový automatický zámek paniková funkce E, doplněný o servomotor | ANO | integrovaný (skrytý) váčkový | - | ANO | - | na stěně | - | - | ANO | ANO 1 | - | - | ANO | L | 1 | Dveře ve směru proti úniku osob (dovnitř) vybaveny čtečkou karet systému ACS. Ve směru úniku jsou dveře vždy průchozí. Pro odblokování dveří bude přivedeno napájení 24V DC ze zdroje ACS..
Dh16 | ZÁDVEŘÍ |  | 25 | 1 230x3 000 | 1 050×2400 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | DP1 | K | přírodní eloxovaný hliník, mat | - | - | - | - | - | K, ND | BETON+FASÁDA | přírodní eloxovaný hliník, mat | - | skryté panty | uzavřená klika K2 | uzavřená klika K2 | - | ANO | N | - | mechanický zámek | - | - | - | - | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | L | 1
Dh17 | VELÍN |  | 24 | 1 000x3 000 | 800×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | EI 30 DP3/C- S | DTD | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7044 | - | - | - | - | K, ND | BETON 200 mm | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7045 | skryté panty | koule K6 | uzavřená klika K2 | - | ANO | N | - | více bodový automatický zámek paniková funkce E, doplněný o servomotor | ANO | integrovaný (skrytý) váčkový | - | ANO | - | na parapetu | - | - | ANO | ANO 1 | - | - | ANO | P | 1 | Dveře ve směru proti úniku osob (dovnitř) vybaveny čtečkou karet systému ACS. Ve směru úniku jsou dveře vždy průchozí. Pro odblokování dveří bude přivedeno napájení 24V DC ze zdroje ACS..
Dh18 | CHÚC |  | 26 | 1 885x3 000 + kolejnice | 1 525×3 000 int. dveře: 900x2 000 | PROTIPOŽÁRNÍ POSUVNÝ UZÁVĚR S INTEGROVANÝMI DVEŘMI | EI 30 DP3/C- S | K | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7044 | - | - | - | - | K | PREFA+BETON | komaxit | ŠEDÁ, RAL 7046 |  | ovládání tlačítkem + posuv: mušle (součástí výrobku) + int. dveře: zapuštěná klika | ovládání tlačítkem + posuv: mušle (součástí výrobku) + int. dveře: zapuštěná klika | - | ANO | N | - | - | - | int.dveře – integrovaný samozavírač vačkový | - | ANO | - | - | - | ANO | ANO | - | - | - | - | - | 1 | Dveře v běžném provozu ovládány pohybovým senzorem z obou stran, případně podle provozu budou stále otevřené ovladačem dveří. V případě požáru na signál EPS do řídící jednotky dveří, budou dveře uvolněny a otvíravé a zavírané mušlí (klikou).
Dh19 | KANCELÁŘE SOC. PRACOVNÍCI |  | 27 | 1 466x3 000 | 900×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | 27 | - | - | DTD | PREFA+BETON+SDK | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | - | N | - | více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - | - | - | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | P | 2
Dh19b | DENNÍ MÍSTNOST |  | 27 | 1 518x3 000 | 900×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | 27 | - | - | DTD | PREFA+BETON+SDK | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | - | N | - | více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - | - | - | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | P | 1
Dh20a | KANCELÁŘ(VELÍN) |  | 24 | 1 200x3 000 | 900×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ S KRUHOVÝM PROSKLENÍM d. 500 mm | EW 30 DP3/C | DTD, S | sklo - Č, dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | O | 27 | - | - | K, ND | SDK | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | otevřená klika K1 | uzavřená klika K2 | - | ANO | N | - | více bodový automatický zámek paniková funkce E, doplněný o servomotor | ANO | integrovaný (skrytý) váčkový | - | ANO | - | na stěně | - | - | ANO | ANO 1 | - | - | ANO | L | 1 | Dveře ve směru proti úniku osob (dovnitř) vybaveny čtečkou karet systému ACS. Ve směru úniku jsou dveře vždy průchozí. Pro odblokování dveří bude přivedeno napájení 24V DC ze zdroje ACS..
Dh20b | KANCELÁŘE (VEDENÍ) |  | 28 | 1 200x3 000 | 900×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ S KRUHOVÝM PROSKLENÍM d. 500 mm | EW 30 DP3/C | DTD, S | sklo - Č, dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | O | 27 | - | - | K, ND | SDK | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | - | N | - | více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | integrovaný (skrytý) váčkový | - | ANO | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | P | 3
Dh15b |  |  | 28 | 1 200x3 000 | 900×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ S KRUHOVÝM PROSKLENÍM d. 500 mm | EW 30 DP3/C | DTD, S | sklo - Č, dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | O | 27 | - | - | K, ND | SDK | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | - | N | - | více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | integrovaný (skrytý) váčkový | - | ANO | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | L | 2
Dh21 | ŘEDITELNA/SEKRETARIÁT |  | 29 | 1 100x3 000 | 800×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | 27 | - | - | K, ND | SDK | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | - | - | - | - | - | na parapetu | - | - | - | - | - | - | - | P | 1
TECHNICKÁ DVÍŘKA
Dh22 | HALA/ WC VEŘEJNOST |  | 30 | 1 500x 3 000 | 1 500x3 000 | DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ | - | DTD | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | D | BETON+Th16 | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | klíč rozvádečový čtyřhran univerzální | klíč rozvádečový čtyřhran univerzální | - | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1

## 1.NP_PAVILON A
TABULKA DVEŘÍ_1.NP_PAVILON A | [41 empty] | SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC
ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)
OZNAČENÍ | UMÍSTĚNÍ | POHLED | TYPIZACE DVEŘÍ | ROZMĚRY (mm) | ROZMĚRY (mm) | POPIS | POŽÁRNÍ ODOLNOST | KŘÍDLO |  |  |  |  | SIGNALI-ZACE PRO SLABO-ZRAKÉ |  | ZÁRUBEŇ |  |  |  | KOVÁNÍ | [5 empty] | ZÁMEK |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ | [11 empty] | OTEVÍRÁNÍ | CELKEM | POPIS UŽÍVANÍ DVEŘÍ | POZNÁMKA
|  | ROZMĚR CELÉHO PRVKU JE ORIENTAČNÍ. JE URČEN KONKRÉTNÍM ZVOLENÝM ŘEŠENÍ A NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ |  | CELÉHO PRVKU | OTVORU |  |  | MATERIÁL | POVRCH. ÚPRAVA | BAREVNOST | PROSKLENÍ | STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST | KŘÍDLO | SVĚTLÍK | MATERIÁL | OSAZENO DO KONSTRUKCE | POVRCH. ÚPRAVA | BAREVNOST | ZÁVĚSY | VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ) | VNITŘEK (SE ZÁVĚSY) | PANIKA | MATERIÁL | POVRCH. ÚPRAVA | TYP | SYSTÉM CENTR. KLÍČE | SAMOZAVÍRAČ | KOORDINÁTOR | KOUŘOTĚSNOST | STAVĚČ | ZARÁŽKA | PRÁH | EPS | EZS | ACS - ČTEČKA | PODŘÍZNUTÍ | MŘÍŽKA | ELZ
VSTUPNÍ | [42 empty] | VSTUPNÍ | VSTUPNÍ | VSTUPNÍ | VSTUPNÍ | VSTUPNÍ | VSTUPNÍ
Da01a | ORDINACE/REHABILITACE |  | 31 | 2 980x3 000 | 1 250×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD, D | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | 27 | - | - | DTD, D | SDK | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo K8 | uzavřená klika K2 | - | N | - | více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - | - | - | ANO | v podlaze | - | - | - | - | - | - | - | L | 1 |  | návaznost na Sa01a
Da01b | ORDINACE/REHABILITACE |  | 31 | 2 405x3 000 | 1 250×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD, D | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | 27 | - | - | DTD, D | SDK | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo K8 | uzavřená klika K2 | - | N | - | více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - | - | - | ANO | v podlaze | - | - | - | - | - | - | - | P | 1 |  | návaznost na Sa01b
Da01c | ORDINACE/REHABILITACE |  | 31 | 2 431x3 000 | 1 250×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD, D | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | 27 | - | - | DTD, D | SDK | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo K8 | uzavřená klika K2 | - | N | - | více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - | - | - | ANO | v podlaze | - | - | - | - | - | - | - | P | 1 |  | návaznost na Sa01c
Da01d | ORDINACE/REHABILITACE |  | 31 | 2 880x3 000 | 1 250×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD, D | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | 27 | - | - | DTD, D | SDK | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo K8 | uzavřená klika K2 | - | N | - | více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - | - | - | ANO | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | P | 1 |  | návaznost na Sa01d
Da01e | ORDINACE/REHABILITACE |  | 31 | 2 085x3 000 | 1 250×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD, D | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | 27 | - | - | DTD, D | SDK | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo K8 | uzavřená klika K2 | - | N | - | více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - | - | - | ANO | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | L | 1 |  | návaznost na Sa01d
Da01f | ORDINACE/REHABILITACE |  | 31 | 2 300x3 000 | 1 250×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD, D | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | 27 | - | - | DTD, D | SDK | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo K8 | uzavřená klika K2 | - | N | - | více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - | - | - | ANO | v podlaze | - | - | - | - | - | - | - | L | 1 |  | návaznost na Sa01f
Da01g | ORDINACE/REHABILITACE |  | 31 | 2 901x3 000 | 1 250×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD, D | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | 27 | - | - | DTD, D | SDK | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo K8 | uzavřená klika K2 | - | N | - | více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - | - | - | ANO | v podlaze | - | - | - | - | - | - | - | L | 1 |  | návaznost na Sa01i
Da01h | ORDINACE/REHABILITACE |  | 31 | 1 871x3 000 | 1 250×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD, D | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | 27 | - | - | DTD, D | SDK | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo K8 | uzavřená klika K2 | - | N | - | více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - | - | - | ANO | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | L | 1 |  | návaznost na Sa01j
Da02 | ZÁDVEŘÍ |  | 11 | 1 765x3 000 + kolejnice | 1 700×3 000 | AUTOMATICKÉ DVOUKŘÍDLÉ POSUVNÉ PROSKLENÉ BEZRÁMOVÉ SE SKRYTÝM POHONEM | - | S,K | sklo- Č, přírodní eloxovaný hliník – mat | - | celé | - | SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400 | - | K | SDK | přírodní eloxovaný hliník, mat | - | kolejnice v podhledu | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | návaznost na Sa03
Da03a | ORDINACE/REHABILITACE |  | 32 | 1 626x3 000 | 1 250x3 000 | JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ BEZRÁMOVÉ | - | DTD, D | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | 27 | - | - | DTD, D | - | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | kolejnice v podhledu | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | 1 |  | návaznost na Sa01e
Da03b | ORDINACE/REHABILITACE |  | 32 | 1 654x3 000 | 1 250x3 000 | JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ BEZRÁMOVÉ | - | DTD, D | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | 27 | - | - | DTD, D | - | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | kolejnice v podhledu | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P | 1 |  | návaznost na Sa01g
Da03c | ORDINACE/REHABILITACE |  | 32 | 2 906x3 000 | 1 500x3 000 | JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ BEZRÁMOVÉ | - | DTD, D | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | 27 | - | - | DTD, D | - | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | kolejnice v podhledu | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P | 1 |  | návaznost na Sa01h
Da03d | ORDINACE/REHABILITACE |  | 32 | 4 805x3 000 | 1 650x3 000 | JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ BEZRÁMOVÉ | - | DTD, D | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | 27 | - | - | DTD, D | - | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | kolejnice v podhledu | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | 1 |  | návaznost na Sa01k
DĚLÍCÍ
Da04 | ORDINACE/REHABILITACE |  | 33 | 1 320x3 000 + kolejnice | 1 250x3 000 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ DO POUZDRA | - | DTD | HPL - barva, TCH | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | - | 27 | - | - | - | SDK | - | - | kolejnice v podhledu | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | N | - | - | - | - | - | - | doraz | - | automatický padací | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  | stavební připravenost – pouzdro do sdk příčky
Da05 | ZÁKROKOVÝ SÁL/SESTERNA |  | 34 | 2 060x3 050 | 1 250x3 000 | PIVOTOVÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ A BOČNÍM PROSKLENÝM SVĚTLÍKEM | - | DTD, D, S | HPL - barva, TCH, sklo- Č | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | - | 27 | - | neprůhledné sklo | DTD, D | Ta08d/FASÁDA | HPL - barva, TCH | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | - | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou, fce válečku – řešeno pružinovým vrátným | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | 1
Da06 | KOUPELNA BALNEO |  | 35 | 1 424x3 000 | 1 250x2400 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD, D | HPL - barva, TCH | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | - | 27 | - | - | DTD, D | SDK | HPL - barva, TCH | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | skryté panty | uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo K8 | uzavřená klika K2 | - | N | - | více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - | - | - | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | L | 1
STŘEDOVÉ BOXY
Da07a | WC PERSONÁL |  | 36 | 1 195x3 000 | 800×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD | HPL - barva, TCH | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | - | - | - | - | DTD | - | HPL - barva, TCH | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | WC zámek | - | - | - | - | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | L | 1
Da07b | WC PERSONÁL |  | 36 | 1 540x3 000 | 800×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD | HPL - barva, TCH | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | - | - | - | - | DTD | SDK | HPL - barva, TCH | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | WC zámek | - | - | - | - | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | L | 1
Da07c | ÚKLID |  | 37 | 1 855x3 000 | 900×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD | HPL - barva, TCH | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | - | - | - | - | DTD | - | HPL - barva, TCH | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | skryté panty | uzavřená klika K2 | uzavřená klika K2 | - | N | - | 2 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | 1
Da07d | WC BEZBARIÉROVÉ |  | 36 | 2 675x3 000 | 900×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD | HPL - barva, TCH | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | - | - | - | - | DTD | - | HPL - barva, TCH | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | skryté panty | uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo K8 | uzavřená klika K2 | - | N | - | WC zámek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P | 1
Da07e | ŠATNY |  | 38 | 4 075x3 000 | 1 030×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ | - | DTD | HPL - barva, TCH | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | - | - | - | - | DTD | - | HPL - barva, TCH | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | kolejnice v příčce | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | N | - | 2 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - | - | - | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | P | 1
Da07e | ŠATNY |  | 38 | 4 075x3 000 | 1 030×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ | - | DTD | HPL - barva, TCH | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | - | - | - | - | DTD | - | HPL - barva, TCH | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | kolejnice v příčce | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | N | - | 2 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - | - | - | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | L | 1
Da08a | WC PERSONÁL |  | 36 | 1 830x2 400 | 700×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | DTD | SDK | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | WC zámek | - | - | - | - | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | L | 1
Da08b | WC PERSONÁL |  | 36 | 1 660x2 400 | 700×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | DTD | SDK | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | WC zámek | - | - | - | - | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | L | 1
Da09 | KOUPELNA |  | 39 | 2 260×2 400 + kolejnice | 1 030×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ BEZRÁMOVÉ | - | DTD | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | DTD | SDK | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | kolejnice v podhledu | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | N | - | WC zámek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P | 1
Da09 | KOUPELNA |  | 39 | 2 260×2 400 + kolejnice | 1 030×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ BEZRÁMOVÉ | - | DTD | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | DTD | SDK | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | kolejnice v podhledu | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | N | - | WC zámek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | 1
CHÚC
Da10 | CHÚC |  | 40 | 1 505x2 610 + kolejnice | 1 400x2 500 | AUTOMATICKÉ JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ PROSKLENÉ S KOVOVÝM RÁMEM, S POHONEM, RADAR | EI 30 DP3/C- S | S,K | sklo- Č, komaxit | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | celé | - | SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400 | - | K | BETON 200 mm/VÝTAH PORTÁL | komaxit | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | kolejnice v podhledu | - | - | - | N | - | - | - | - | - | ANO | doraz | - | - | ANO | - | ANO - 2x | - | - | - | - | 1 | Dveře v běžném provozu ovládány z obou stran čtečkou karet systémem ACS, pro případ nouze je řídící jednotka dveří napojena na únikový terminál se zámkovou vložkou v systému generálního klíče. V případě požárního poplachu řídící jednotka dveří přepne na signál EPS dveře do módu ovládání otvírání dveří pohybovým senzorem z obou stran.

## 1.NP_PAVILON B
TABULKA DVEŘÍ_1.NP_PAVILON B | [41 empty] | SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC
ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)
OZNAČENÍ | UMÍSTĚNÍ | POHLED | TYPIZACE DVEŘÍ | ROZMĚRY (mm) | ROZMĚRY (mm) | POPIS | POŽÁRNÍ ODOLNOST | KŘÍDLO |  |  |  |  | SIGNALI-ZACE PRO SLABO-ZRAKÉ |  | ZÁRUBEŇ |  |  |  | KOVÁNÍ | [5 empty] | ZÁMEK |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ | [11 empty] | OTEVÍRÁNÍ | CELKEM | POPIS UŽÍVANÍ DVEŘÍ | POZNÁMKA
|  | ROZMĚR CELÉHO PRVKU JE ORIENTAČNÍ. JE URČEN KONKRÉTNÍM ZVOLENÝM ŘEŠENÍ A NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ |  | CELÉHO PRVKU | OTVORU |  |  | MATERIÁL | POVRCH. ÚPRAVA | BAREVNOST | PROSKLENÍ | STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST | KŘÍDLO | SVĚTLÍK | MATERIÁL | OSAZENO DO KONSTRUKCE | POVRCH. ÚPRAVA | BAREVNOST | ZÁVĚSY | VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ) | VNITŘEK (SE ZÁVĚSY) | PANIKA | MATERIÁL | POVRCH. ÚPRAVA | TYP | SYSTÉM CENTR. KLÍČE | SAMOZAVÍRAČ | KOORDINÁTOR | KOUŘOTĚSNOST | STAVĚČ | ZARÁŽKA | PRÁH | EPS | EZS | ACS - ČTEČKA | PODŘÍZNUTÍ | MŘÍŽKA | ELZ
Db01 | CHÚC |  | 40 | 2 579x2 610 | 1 150x2 500 | AUTOMATICKÉ JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ PROSKLENÉ S KOVOVÝM RÁMEM, S POHONEM, RADAR | EI 30 DP3/C- S | S,K | sklo- Č, komaxit | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | celé | - | SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400 | - | K | BETON 200 mm/VÝTAH PORTÁL | komaxit | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | kolejnice v podhledu | - | - | - | N | - | - | - | - | - | ANO | doraz | - | - | ANO | ANO | ANO - 1x | - | - | - | - | 1 | Dveře ve směru proti úniku osob vybaveny čtečkou karet systému ACS napojenou na řídící jednotku dveří.. Ve směru úniku jsou dveře ovládány pohybovým senzorem, jsou vždy průchozí. V případě požárního poplachu jsou dveře signálem EPS přepnuty do módu ovládání pohybovým senzorem z obou stran.
GASTRO ADMINISTRATIVA
Db02a | KANCELÁŘ |  | 41 | 4 061x2 156 | 900×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm A S PEVNÝM BOČNÍM PROSKLENÍM | - | K | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | 27 | - | - | K | SDK 200 mm | komaxit | BÍLÁ,RAL 9003 | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P | 1
Db02b | KANCELÁŘ DIETNÍ SESTRY |  | 41 | 4 061x2 156 | 900×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm A S PEVNÝM BOČNÍM PROSKLENÍM | - | K | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | 27 | - | - | K | SDK 200 mm | komaxit | BÍLÁ,RAL 9003 | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | 1
Db02b | DENNÍ MÍSTNOST |  | 41 | 2 487x2 156 | 900×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm A S PEVNÝM BOČNÍM PROSKLENÍM | - | K | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | 27 | - | - | K | SDK 200 mm | komaxit | BÍLÁ,RAL 9003 | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | 1
Db02c | CHODBA/KUCHYNĚ |  | 41 | 1 665x2 156 | 900×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm A S PEVNÝM BOČNÍM PROSKLENÍM | - | K | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | K | SDK 200 mm | komaxit | BÍLÁ,RAL 9003 | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - | - | - | - | ANO | - | - | - | - | - | - | - | L | 1
Db02d | KANCELÁŘ ŠÉFKUCHAŘE |  | 41 | 1 850x2 656 | 800×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm A S PEVNÝM BOČNÍM PROSKLENÍM | - | K | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | 27 | - | - | K | SDK 150 mm | komaxit | BÍLÁ,RAL 9003 | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - | - | - | - | ANO | - | - | - | - | - | - | - | P | 1
Db03 | WC |  | 36 | 925x2 610 | 700×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | - | - | - | DTD | SDK 100 mm | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | WC zámek | - | - | - | - | - | ANO | - | - | - | - | ANO | - | - | P | 1
|  |  | 36 | 925x2 610 | 700×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | - | - | - | DTD | SDK 100 mm | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | WC zámek | - | - | - | - | - | ANO | - | - | - | - | ANO | - | - | L | 1
Db04 | WC |  | 36 | 1 510x2 400 | 700×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | DTD | - | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | WC zámek | - | - | - | - | - | ANO | - | - | - | - | ANO | - | - | P | 1
|  |  | 36 | 1 510x2 400 | 700×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | DTD | - | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | WC zámek | - | - | - | - | - | ANO | - | - | - | - | ANO | - | - | L | 1
GASTRO KUCHYNĚ
Db05a | SKLADY |  | 42 | 1 100×2 100 + kolejnice | 1 000×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ | - | K | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | - | SDK 150, 200 mm | - | - | kolejnice nástěnná | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | 4
Db05b | SKLADY |  | 42 | 1 000×2 100 + kolejnice | 900×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ | - | K | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | - | SDK 150, 200 mm | - | - | kolejnice nástěnná | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | 2
Db05c | SKLADY |  | 42 | 1 300×2 100 + kolejnice | 1 200×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ | - | K | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | - | SDK 150, 200 mm | - | - | kolejnice nástěnná | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | N | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | 2
Db06a | SKLADY |  | 43 | 900×2 100 + kolejnice | 800×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | - | K | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | K | SDK 200 mm | komaxit | BÍLÁ,RAL 9003 | přiznané panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | mechanický zámek | - | - | - | - | - | ANO | - | - | - | - | - | - | - | L | 2
Db06b | SKLADY |  | 43 | 1 000×2 100 + kolejnice | 900×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | - | K | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | K | SDK 200 mm | komaxit | BÍLÁ,RAL 9003 | přiznané panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | mechanický zámek | - | - | - | - | - | ANO | - | - | - | - | - | - | - | L | 1
Db07 | CHODBA/ KUCHYNĚ |  | 44 | 1 520×2 160 | 1 410×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 150 mm KYVNÉ | - | K | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | K | - | komaxit | BÍLÁ,RAL 9003 | - | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou, fce válečku – řešeno pružinovým vrátným | - | - | - | - | - | ANO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Db08a | ŠATNY /CHODBA |  | 45 | 1 100×2 150 | 1 000×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EW 30 DP3/C | K | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | K | SDK 200 mm | komaxit | BÍLÁ,RAL 9003 | přiznané panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | ramínkový | - | - | - | ANO | - | - | - | - | - | - | - | P | 2
Db08a | ŠATNY /CHODBA |  | 45 | 1 100×2 150 | 1 000×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EW 30 DP3/C | K | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | K | SDK 200 mm | komaxit | BÍLÁ,RAL 9003 | přiznané panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | ramínkový | - | - | - | ANO | - | - | - | - | - | - | - | L | 1
Db08b | SKLADY |  | 45 | 1 000×2 150 | 900×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EW 30 DP3/C | K | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | K | SDK 200 mm | komaxit | BÍLÁ,RAL 9003 | přiznané panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | ramínkový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | 5
Db08c | SKLADY |  | 45 | 900×2 150 | 800×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EW 30 DP3/C | K | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | K | SDK 200 mm | komaxit | BÍLÁ,RAL 9003 | přiznané panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | ramínkový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | 2
Db09 | SKLADY |  | 46 | 1 600×2 600 | 1 500×2 600 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SKLOPNÉ - ROLETA | - | K | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | K | - | komaxit | BÍLÁ,RAL 9003 | - | madlo součástí výrobku | madlo součástí výrobku | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Db10 | CHODBA/ CHÚC |  | 24 | 1 800×2 150 | 1 000×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm A S PEVNÝM BOČNÍM PROSKLENÍM | EI 30 DP3/C- S | K,S | HPL - barva, TCH, sklo Č | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | K | SDK 200 mm | komaxit | BÍLÁ,RAL 9003 | skryté panty | uzavřená klika K2 | koule K6 | ANO | N | - | více bodový automatický zámek paniková funkce E, doplněný o servopohon | ANO | integrovaný (skrytý) váčkový | - | ANO | - | ANO | - | - | ANO | ANO - 1x | - | - | ANO | P | 1 | Dveře ve směru proti úniku osob vybaveny čtečkou karet systému ACS. Ve směru úniku jsou dveře vždy průchozí. Pro odblokování dveří bude přivedeno napájení 24V DC ze zdroje ACS..
Db11 | ŠATNY ZAMĚSTNANCI GASTRO |  | 47 | 1 000×2 100 + kolejnice | 800×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ SANITÁRNÍ | - | DTD | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | - | SDK 100 mm | - | - | kolejnice nástěnná | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | N | - | WC zámek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P | 1
|  |  | 47 | 1 000×2 100 + kolejnice | 800×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ SANITÁRNÍ | - | DTD | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | - | SDK 100 mm | - | - | kolejnice nástěnná | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | N | - | WC zámek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | 1
Db12 | ŠATNY ZAMĚSTNANCI GASTRO |  | 36 | 1 950×2 400 | 700×2 100 | SANITÁRNÍ PŘÍČKA PLNÁ HLADKÁ S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI | - | DTD | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | DTD | - | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | WC zámek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANO | - | - | P | 1
|  |  | 36 | 1 950×2 400 | 700×2 100 | SANITÁRNÍ PŘÍČKA PLNÁ HLADKÁ S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI | - | DTD | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | DTD | - | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | WC zámek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANO | - | - | L | 1
KAVÁRNA A JÍDELNA
Db13 | ODKLADIŠTĚ NÁDOBÍ |  | 24 | 1 000×3 000 | 900×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | EW 30 DP3/C | DTD, D | epoxidová stěrka mat | bílá/šedá (sladit se stěrkou na okolních stěnách) | - | - | - | - | K, ND | SDK 200 mm | epoxidová stěrka mat | bílá/šedá (sladit se stěrkou na okolních stěnách) | skryté panty | koule K6 | uzavřená klika K2 | ANO | N | - | více bodový automatický zámek paniková funkce E, doplněný o servopohon | ANO | integrovaný (skrytý) váčkový |  | - | - | ANO | - | ANO | ANO | ANO 1 | - | - | - | L | 1 | Dveře v běžném provozu ovládány ve směru do zázemí kuchyně čtečkou karet systému ACS a ve směru ze zázemí jsou dveře volně průchozí, pro případ nouze je napájení zámku napojeno přes únikový terminál se zámkovou vložkou v systému generálního klíče. V případě požárního poplachu systém EPS odpojí napájení zámku dveří a dveře budou průchozí v obou směrech
Db14 | ODKLADIŠTĚ NÁDOBÍ/ UMÝVÁRNA NÁDOBÍ |  | 48 | 1 000×3 000 | 900×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD, D | epoxidová stěrka mat | bílá/šedá (sladit se stěrkou na okolních stěnách) | - | - | - | - | DTD, D | SDK 200 mm | epoxidová stěrka mat | bílá/šedá (sladit se stěrkou na okolních stěnách) | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | K | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - |  | - | - | ANO | - | - | - | - | - | - | - | P | 1
Db15 | JÍDELNA/ UMÝVÁRNA NÁDOBÍ |  | 48 | 1 100×2 800 | 1 000×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD, D | epoxidová stěrka mat | bílá/šedá (sladit se stěrkou na okolních stěnách) | - | - | - | - | DTD, D | SDK 200 mm, BETON | epoxidová stěrka mat | bílá/šedá (sladit se stěrkou na okolních stěnách) | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - |  | - | - | ANO | - | - | - | - | - | - | - | P | 1
Db16 | JÍDELNA /KUCHYNĚ |  | 49 | 1 500×2 800 | 900×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ S KRUHOVÝM PROSKLENÍM d. 500 mm | EW 30 DP3/C | K, ND, S | sklo – Č, epoxidová stěrka mat | bílá/šedá (sladit se stěrkou na okolních stěnách) | O | - | - | - | K, ND | SDK 200 mm, BETON | epoxidová stěrka mat | bílá/šedá (sladit se stěrkou na okolních stěnách) | skryté panty | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou, fce válečku – řešeno pružinovým vrátným | ANO | integrovaný (skrytý) váčkový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | 1
Db17 | KAVÁRNA/ SKLAD |  | 48 | 1 340×2 800 | 900×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ S KRUHOVÝM PROSKLENÍM d. 500 mm | EW 30 DP3/C | K, ND | epoxidová stěrka mat | bílá/šedá (sladit se stěrkou na okolních stěnách) | - | - | - | - | K, ND | BETON | epoxidová stěrka mat | bílá/šedá (sladit se stěrkou na okolních stěnách) | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | integrovaný (skrytý) váčkový |  | - | - | ANO | - | - | - | - | - | - | - | L | 1
CHÚC
Db18 | CHÚC |  | 40 | 1 505x2 610 + kolejnice | 1 400x2 500 | AUTOMATICKÉ JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ PROSKLENÉ S KOVOVÝM RÁMEM, S POHONEM, RADAR | EI 30 DP3/C- S | S,K | sklo- Č, komaxit | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | celé | - | SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400 | - | K | BETON 200 mm/VÝTAH PORTÁL | komaxit | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | kolejnice v podhledu | - | - | - | N | - | - | - | - | - | ANO | doraz | - | - | ANO | - | ANO - 1x | - | - | - | - | 1 | Dveře ve směru proti úniku osob vybaveny čtečkou karet systému ACS napojenou na řídící jednotku dveří.. Ve směru úniku jsou dveře ovládány pohybovým senzorem, jsou vždy průchozí. V případě požárního poplachu jsou dveře signálem EPS přepnuty do módu ovládání pohybovým senzorem z obou stran.

## 1.NP_PAVILON C
TABULKA DVEŘÍ_1.NP_PAVILON C | [41 empty] | SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC
ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)
OZNAČENÍ | UMÍSTĚNÍ | POHLED | TYPIZACE DVEŘÍ | ROZMĚRY (mm) | ROZMĚRY (mm) | POPIS | POŽÁRNÍ ODOLNOST | KŘÍDLO |  |  |  |  | SIGNALI-ZACE PRO SLABO-ZRAKÉ |  | ZÁRUBEŇ |  |  |  | KOVÁNÍ | [5 empty] | ZÁMEK |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ | [11 empty] | OTEVÍRÁNÍ | CELKEM | POPIS UŽÍVANÍ DVEŘÍ | POZNÁMKA
|  | ROZMĚR CELÉHO PRVKU JE ORIENTAČNÍ. JE URČEN KONKRÉTNÍM ZVOLENÝM ŘEŠENÍ A NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ |  | CELÉHO PRVKU | OTVORU |  |  | MATERIÁL | POVRCH. ÚPRAVA | BAREVNOST | PROSKLENÍ | STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST | KŘÍDLO | SVĚTLÍK | MATERIÁL | OSAZENO DO KONSTRUKCE | POVRCH. ÚPRAVA | BAREVNOST | ZÁVĚSY | VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ) | VNITŘEK (SE ZÁVĚSY) | PANIKA | MATERIÁL | POVRCH. ÚPRAVA | TYP | SYSTÉM CENTR. KLÍČE | SAMOZAVÍRAČ | KOORDINÁTOR | KOUŘOTĚSNOST | STAVĚČ | ZARÁŽKA | PRÁH | EPS | EZS | ACS - ČTEČKA | PODŘÍZNUTÍ | MŘÍŽKA | ELZ
Dc01a | HYG. ZÁZEMÍ SLUŽBY |  | 49 | 1 100×2 150 | 1 000×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EI 30 DP3/C-S | K | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | K | SDK 200 mm | komaxit | BÍLÁ,RAL 9003 | štítové kování | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | více bodový automatický zámek s cylindrickou vložkou | - | ramínkový | - | ANO | - | na stěně | - | - | ANO | - | - | - | - | L | 1
Dc01b | TREZOR |  | 49 | 1 100×2 150 | 1 000×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EI 30 DP3/C-S | K | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | K | SDK 200 mm | komaxit | BÍLÁ,RAL 9003 | štítové kování | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | více bodový automatický zámek s překrytím cylindrické vložky | - | ramínkový | - | ANO | - | na stěně | - | - | ANO | - | - | - | - | L | 1 | Dveře do trezoru vybaveny magnetickým kontaktem EZS.
Dc02 | CHODBA |  | 24 | 1 200×3 000 | 1 000×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | DTD | SDK 200 mm | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | skryté panty | uzavřená klika K2 | koule K6 | ANO | N | - | více bodový automatický zámek paniková funkce E, doplněný o servopohon | ANO | integrovaný (skrytý) váčkový | - | - | - | - | - | ANO | ANO | ANO - 1x | - | - | ANO - 24 V | P | 1 | Dveře ve směru proti úniku osob vybaveny čtečkou karet systému ACS. Ve směru úniku jsou dveře vždy průchozí. Pro odblokování dveří bude přivedeno napájení 24V DC ze zdroje ACS..
Dc03 | SLUŽBY |  | 49 | 900×3 000 | 800×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | EI 30 DP3/C- S | ND | epoxidová stěrka mat | bílá/šedá (sladit se stěrkou na okolních stěnách) | - | - | - | - | ND | SDK 200 mm | epoxidová stěrka mat | bílá/šedá (sladit se stěrkou na okolních stěnách) | skryté panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | integrovaný (skrytý) váčkový | - | ANO | - | na stěně | - | - | - | - | - | - | - | L | 1
Dc04 | ŠATNY ZAMĚSTNANCI SLUŽBY |  | 47 | 1 000×2 100 + kolejnice | 800×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ SANITÁRNÍ | - | DTD | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | - | SDK 100 mm | - | - | kolejnice nástěnná | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | N | - | WC zámek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P | 1
Dc05 | WC ZAMĚSTNANCI SLUŽBY |  | 36 | 1 525×2 400 | 700×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD, D | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | DTD, D | - | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | WC zámek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANO | - | - | P | 1
Dc06a | WC ADMINISTRATIVA |  | 36 | 913×3 000 | 700×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD, D | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | DTD, D | - | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | WC zámek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANO | - | - | P | 1
Dc04a | WC ADMINISTRATIVA |  | 36 | 913×3 000 | 700×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD, D | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | DTD, D | - | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | WC zámek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANO | - | - | L | 1
Dc06b | WC ADMINISTRATIVA |  | 36 | 925×3 000 | 700×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD, D | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | DTD, D | - | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | WC zámek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANO | - | - | P | 1
Dc04b | WC ADMINISTRATIVA |  | 36 | 925×3 000 | 700×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD, D | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | DTD, D | - | HPL - barva, TCH | BÍLÁ,RAL 9003 | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | WC zámek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANO | - | - | L | 1
Dc07 | CHÚC |  | 40 | 1 505x2 610 + kolejnice | 1 400x2 500 | AUTOMATICKÉ JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ PROSKLENÉ S KOVOVÝM RÁMEM, S POHONEM, RADAR | - | S,K | sklo- Č, komaxit | MODRÁ, NCS S5020-R90B, | celé | - | SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400 | - | K | BETON 200 mm/VÝTAH PORTÁL | komaxit | MODRÁ, NCS S5020-R90B, | kolejnice v podhledu | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | doraz | - | - | ANO | - | ANO - 1x | - | - | - | - | 1 | Dveře v běžném provozu ovládány ve směru úniku čtečkou karet systémem ACS, proti směru úniku pohybovým senzorem, pro případ nouze je řídící jednotka dveří napojena na únikový terminál se zámkovou vložkou v systému generálního klíče. V případě požárního poplachu řídící jednotka dveří přepne na signál EPS dveře do módu ovládání otvírání dveří pohybovým senzorem z obou stran.
file:///R:/BRNO/04_PP_PROVADECI%20PROJEKT/c_TEXTY/_TABULKY%20V%C3%9DROBK%C5%AE/DVE%C5%98E/png/Db08cP.png

## 2. - 4.NP PAVILON A
TABULKA DVEŘÍ _PAVILON A_2.,3.,4.NP | [41 empty] | SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC
ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)
OZNAČENÍ | UMÍSTĚNÍ | POHLED | TYPIZACE DVEŘÍ | ROZMĚRY (mm) | ROZMĚRY (mm) | POPIS | POŽÁRNÍ ODOLNOST | KŘÍDLO |  |  |  |  | SIGNALI-ZACE PRO SLABO-ZRAKÉ |  | ZÁRUBEŇ |  |  |  | KOVÁNÍ | [5 empty] | ZÁMEK |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ | [11 empty] | OTEVÍRÁNÍ | CELKEM | POPIS UŽÍVANÍ DVEŘÍ | POZNÁMKA
|  | ROZMĚR CELÉHO PRVKU JE ORIENTAČNÍ. JE URČEN KONKRÉTNÍM ZVOLENÝM ŘEŠENÍ A NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ |  | CELÉHO PRVKU | OTVORU |  |  | MATERIÁL | POVRCH. ÚPRAVA | BAREVNOST | PROSKLENÍ | STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST | KŘÍDLO | SVĚTLÍK | MATERIÁL | OSAZENO DO KONSTRUKCE | POVRCH. ÚPRAVA | BAREVNOST | ZÁVĚSY | VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ) | VNITŘEK (SE ZÁVĚSY) | PANIKA | MATERIÁL | POVRCH. ÚPRAVA | TYP | SYSTÉM CENTR. KLÍČE | SAMOZAVÍRAČ | KOORDINÁTOR | KOUŘOTĚSNOST | STAVĚČ | ZARÁŽKA | PRÁH | EPS | EZS | ACS - ČTEČKA | PODŘÍZNUTÍ | MŘÍŽKA | ELZ
[10 empty] | 2.NP | [7 empty] | 2.NP
VSTUPNÍ
Da20 | POKOJE, ASISTOVANÁ LÁZEŇ, VYŠETŘOVNA |  | 50 | 1 655×2 820 | 1390 /920+470/ ×2 400 | DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | DP1 | ND, D | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | 27 | - | - |  | SDK 200 mm, PREFA | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | uzavřená klika K3 + horizontální bezbariérové madlo K8 | uzavřená klika K3 | - | hliník | komaxit | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - | - | - | ANO, oba křídla | na stěnu | - | - | - | - | - | - | - | P | 28
Da20 |  |  | 50 | 1 655×2 820 | 1390 /920+470/ ×2 400 | DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | DP1 | ND, D | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | 27 | - | - | ND, D | SDK 200 mm, PREFA | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | uzavřená klika K3 + horizontální bezbariérové madlo K8 | uzavřená klika K3 | - | hliník | komaxit | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - | - | - | ANO, oba křídla | na stěnu | - | - | - | - | - | - | - | L | 30
Da21 | DENNÍ MÍSTNOSTI |  | 51 | 1 000×2 820 | 800×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | DP1 | ND, D | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | - | - | - | ND, D | SDK | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - | - | - | - | na stěnu | - | - | - | - | - | - | - | L | 2
Da22 | PROSTOR PRO VOZÍKY /3.NP/ |  | 52 | 1 800×2 820 | 3x 600× 2 400 | SKLÁDACÍ POSUVNÉ PLNÉ HLADKÉ (3 KŘÍDLA) | DP1 | ND, D | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | - | - | - | ND, D | - | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | mušle K7 | mušle K7 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | - | - | - | - | - | na stěnu | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
PŘEDSÍNĚ
Da23 | POKOJE |  | 53 | 1 680x2 500 | 1 540×2 500 | DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ, NALOŽENÉ | - | DTD | HPL - barva, TCH | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | - | - | - | - | - | SDK | - | - | kolejnice z čela podhledu | mušle K7 | vertikální madlo K5 | - | hliník | komaxit | - | - | - | - | - | doraz | - | - | - | - | - | - | - | - | P | 26
Da23 |  |  | 53 | 1 680x2 500 | 1 540×2 500 | DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ, NALOŽENÉ | - | DTD | HPL - barva, TCH | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | - | - | - | - | - | SDK | - | - | kolejnice z čela podhledu | mušle K7 | vertikální madlo K5 | - | hliník | komaxit | - | - | - | - | - | doraz | - | - | - | - | - | - | - | - | L | 26
Da24 | DENNÍ MÍSTNOSTI |  | 54 | 980×2 660 | 980×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ PIVOTOVÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD | HPL - barva, TCH | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | - | - | - | - | DTD | SDK | HPL - barva, TCH | sv.zelená S3020-G10Y | pivotové | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou, fce válečku – řešeno pružinovým vrátným | - | - | - | - | - | na stěnu | - | - | - | - | - | - | - | L | 2
KOUPELNY, WC
Da25a | POKOJE |  | 55 | 1 335×2 470 | 950×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ S PRŮZOREM, POSUVNÉ | - | DTD | HPL - barva, TCH, sklo – M | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | o | - | - | - | - | SDK | HPL - barva, TCH | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | kolejnice v podhledu | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | hliník | komaxit | WC zámek | - | - | - | - | doraz | - | - | - | - | - | - | - | - | P | 26
Da24 |  |  | 55 | 1 335×2 470 | 950×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ S PRŮZOREM, POSUVNÉ | - | DTD | HPL - barva, TCH, sklo – M | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | o | - | - | - | - | SDK | HPL - barva, TCH | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | kolejnice v podhledu | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | hliník | komaxit | WC zámek | - | - | - | - | doraz | - | - | - | - | - | - | - | - | L | 26
Da25b | PRACOVNA LÉKAŘE /3.NP/ |  | 56 | 1 075×2 470 | 900×2 500 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ | - | DTD | HPL - barva, TCH | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | - | 27 | - | - | - | SDK | - | - | kolejnice v podhledu | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | N | - | - | - | - | - | - | doraz | - | - | - | - | - | - | - | - | P | 1
| SESTERNA /3.NP/ |  | 56 | 1 075×2 470 | 900×2 500 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ | - | DTD | HPL - barva, TCH | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | - | 27 | - | - | - | SDK | - | - | kolejnice v podhledu | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | N | - | - | - | - | - | - | doraz | - | - | - | - | - | - | - | - | L | 1
Da26 | PRACOVNA LÉKAŘE /3.NP/ |  | 57 | 840×2 470 | 700×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ S PRŮZOREM, SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD | HPL - barva, TCH, sklo – M | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | o | 27 | - | - | DTD | SDK | HPL - barva, TCH | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | WC zámek | - | - | - | - | - | na stěnu | - | - | - | - | ANO | - | - | P | 1
| DENNÍ MÍSTNOST |  | 57 | 840×2 470 | 700×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ S PRŮZOREM, SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD | HPL - barva, TCH, sklo – M | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | o | - | - | - | DTD | SDK | HPL - barva, TCH | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | WC zámek | - | - | - | - | - | na stěnu | - | - | - | - | ANO | - | - | L | 2
DĚLÍCÍ
Da27a | POKOJE |  | 58 | 1 300×2 670 + kolejnice | 1 270×2 670 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ DO POUZDRA | - | DTD | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | 27 | - | - | - | SDK | - | - | kolejnice v podhledu | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | N | - | mechanický zámek s cylindrickou vložkou | - | - | - | - | doraz | - | automatický padací | - | - | - | - | - | - | - | 26 |  | stavební připravenost – pouzdro do sdk příčky
Da27b | PRACOVNA LÉKAŘE, SESTERNA /3.NP/ |  | 58 | 1 100×2 670 + kolejnice | 1 000×2 670 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ DO POUZDRA | - | DTD | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | 27 | - | - | - | SDK | - | - | kolejnice v podhledu | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | N | - | mechanický zámek s cylindrickou vložkou | - | - | - | - | doraz | - | automatický padací | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | stavební připravenost – pouzdro do sdk příčky
STŘEDOVÝ BOX
Da28 | PRACOVIŠTĚ SESTER |  | 59 | 1 775×2 465 | 800×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ S BOČNÍM SVĚTLÍKEM | EW 30 DP1/C | K | komaxit, sklo – Č | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | - | 27 | - | SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400 | K | BETON, OCEL | komaxit | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | přiznané panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | více bodový automatický mechanický zámek | ANO | integrovaný (skrytý) váčkový | - | - | - | na stěnu | - | - | - | - | - | - | - | L | 3
Da29a | SAMOSTATNÁ ČISTÍCÍ MÍSTNOST |  | 59 | 905×2 930 | 820x2 400 | JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | EW 30 DP1/C | K | komaxit | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | - | - | - | - | K | OCEL SLOUPEK | komaxit | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | přiznané panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | integrovaný (skrytý) váčkový | - | - | - | na stěnu | - | - | - | - | - | - | - | P | 3
Da30a | ÚKLID |  | 59 | 905×2 930 | 820x2 400 | JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | EW 30 DP1/C | K | komaxit | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | - | - | - | - | K | OCEL SLOUPEK | komaxit | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | přiznané panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | integrovaný (skrytý) váčkový | - | - | - | na stěnu | - | - | - | - | - | - | - | L | 3
Da29b | ODPADY A ŠPINAVÉ PRÁDLO |  | 59 | 985×2 930 | 900x2 400 | JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | EW 30 DP1/C | K | komaxit | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | - | - | - | - | K | OCEL SLOUPEK | komaxit | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | přiznané panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | integrovaný (skrytý) váčkový | - | - | ANO | na stěnu | - | - | - | - | - | - | - | P | 3
Da30 | neobsazeno |  | 59 |  | 1170x2830 | DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | EW 30 DP1/C | K | komaxit | tm.zelená S6030-B70G | - | - | - | - | K | - | komaxit | tm.zelená S6030-B70G | přiznané panty | ? | ? | - | N | - | více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou bez kliky/koule | ANO | integrovaný (skrytý) | ANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6
CHÚC
Da31 | CHÚC |  | 40 | 2 540x2 610 + kolejnice | 1 400x2 560 | AUTOMATICKÉ JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ PROSKLENÉ S KOVOVÝM RÁMEM A BOČNÍM SVĚTLÍKEM, S POHONEM, RADAR | EI 30 DP3/C- S | S, K | komaxit, sklo – Č | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | celé | - | SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400 | SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400 | K | BETON 200 mm/VÝTAH PORTÁL | komaxit | ZELENÁ, NCS S5030-G30YB | kolejnice v podhledu | - | - | - | N | - | - | - | - | - | ANO | doraz | - | - | ANO | - | ANO - 2x | - | - | - | L | 3 | Dveře v běžném provozu ovládány z obou stran čtečkou karet systémem ACS, zvenku je domácí telefon s 1 tlačítkem a hovorovou jednotkou, pro případ nouze je řídící jednotka dveří napojena na únikový terminál se zámkovou vložkou v systému generálního klíče. V případě požárního poplachu řídící jednotka dveří přepne na signál EPS dveře do módu ovládání otvírání dveří pohybovým senzorem z obou stran.
PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚRY MEZI ÚSEKY
Da32a | CHODBA |  | 60 | 2 655x2 930 | 2 440×2 830 | PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚR S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI S PRŮZOREM, SLÍCOVANÉ | EI 30 DP1/C- S | K | broušený nerez, sklo –Č | - | o | - | - | - | K | - | broušený nerez | - | skryté panty | uzavřená klika K2 | uzavřená klika K2 | - | N | - | aktívní křídlo mechanický zámek, automatická rozvora na pasívním křídle | - | Integrovaný samozavírač vačkový s integrovanou elektromechanickou aretací 24V | Integrovaný koordinátor | ANO | - | - | - | ANO | - | - | - | - | - | P | 3 | Dveře jsou v běžném stavu drženy v otevřené poloze. V případě požáru systém EPS odpojí napájecí napětí 24V DC a dveře se zavřou. Následně musí dveře zůstat průchozí v obou směrech.
Da32b | CHODBA |  | 60 | 2 630x2 930 | 2 415×2 830 | PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚR S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI S PRŮZOREM, SLÍCOVANÉ | EI 30 DP1/C- S | K | broušený nerez, sklo –Č | - | o | - | - | - | K | - | broušený nerez | - | skryté panty | uzavřená klika K2 | uzavřená klika K2 | - | N | - | aktívní křídlo mechanický zámek, automatická rozvora na pasívním křídle | - | Integrovaný samozavírač vačkový s integrovanou elektromechanickou aretací 24V | Integrovaný koordinátor | ANO | - | - | - | ANO | - | - | - | - | - | L | 3 | Dveře jsou v běžném stavu drženy v otevřené poloze. V případě požáru systém EPS odpojí napájecí napětí 24V DC a dveře se zavřou. Následně musí dveře zůstat průchozí v obou směrech.
TECHNICKÁ DVÍŘKA (VE STŘEDOVÉM BOXU)
Da33a | ÚKLID |  | 62 | 1 200×2 200 | 1 200×2 200 | DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ ATYP ROZMĚR | - | Ocelový plech tl. 1,5 mm | lak mat | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | Stabilní oceloplechová ohraněná konstrukce | SDK | lak mat | BÍLÁ,RAL 9003 | kotevní úchyty k uchycení o zeď, rýchloupínací panty | klíč rozvádečový čtyřhran univerzální | klíč rozvádečový čtyřhran univerzální | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek čtyřhran kovový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
Da33b | ODPADY A ŠPINAVÉ PRÁDLO |  | 62 | 1 270×2 200 | 1 270×2 200 | DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ ATYP ROZMĚR | - | Ocelový plech tl. 1,5 mm | lak mat | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | Stabilní oceloplechová ohraněná konstrukce | SDK | lak mat | BÍLÁ,RAL 9003 | kotevní úchyty k uchycení o zeď, rýchloupínací panty | klíč rozvádečový čtyřhran univerzální | klíč rozvádečový čtyřhran univerzální | - | N | - | 2 bodový mechanický zámek čtyřhran kovový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
Da33c | ODPADY A ŠPINAVÉ PRÁDLO |  | 62 | 1 500×2 200 | 1 500×2 200 | DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ ATYP ROZMĚR | - | Ocelový plech tl. 1,5 mm | lak mat | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | Stabilní oceloplechová ohraněná konstrukce | SDK | lak mat | BÍLÁ,RAL 9003 | kotevní úchyty k uchycení o zeď, rýchloupínací panty | klíč rozvádečový čtyřhran univerzální | klíč rozvádečový čtyřhran univerzální | - | N | - | 3 bodový mechanický zámek čtyřhran kovový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
STŘECHA - TECHNICKÁ MÍSTNOST
Da34 | STŘECHA VZT STROJOVNA |  | 63 | 1 540x2 160 | 1 420×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EW 30 DP1 | K |  |  | - | - | - | - | K | ZDIVO 200 mm | TCH |  | přiznané panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | mechanický s cylindrickou vložkou zámek | ANO | ramínkový (aktivní křídlo) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | 1

## 2. - 4.NP PAVILON B
TABULKA DVEŘÍ _PAVILON B_2.,3.,4.NP | [41 empty] | SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC
ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)
OZNAČENÍ | UMÍSTĚNÍ | POHLED | TYPIZACE DVEŘÍ | ROZMĚRY (mm) | ROZMĚRY (mm) | POPIS | POŽÁRNÍ ODOLNOST | KŘÍDLO |  |  |  |  | SIGNALI-ZACE PRO SLABO-ZRAKÉ |  | ZÁRUBEŇ |  |  |  | KOVÁNÍ | [5 empty] | ZÁMEK |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ | [11 empty] | OTEVÍRÁNÍ | CELKEM | POPIS UŽÍVANÍ DVEŘÍ | POZNÁMKA
|  | ROZMĚR CELÉHO PRVKU JE ORIENTAČNÍ. JE URČEN KONKRÉTNÍM ZVOLENÝM ŘEŠENÍ A NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ |  | CELÉHO PRVKU | OTVORU |  |  | MATERIÁL | POVRCH. ÚPRAVA | BAREVNOST | PROSKLENÍ | STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST | KŘÍDLO | SVĚTLÍK | MATERIÁL | OSAZENO DO KONSTRUKCE | POVRCH. ÚPRAVA | BAREVNOST | ZÁVĚSY | VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ) | VNITŘEK (SE ZÁVĚSY) | PANIKA | MATERIÁL | POVRCH. ÚPRAVA | TYP | SYSTÉM CENTR. KLÍČE | SAMOZAVÍRAČ | KOORDINÁTOR | KOUŘOTĚSNOST | STAVĚČ | ZARÁŽKA | PRÁH | EPS | EZS | ACS - ČTEČKA | PODŘÍZNUTÍ | MŘÍŽKA | ELZ
[10 empty] | 2.NP | [7 empty] | 2.NP
VSTUPNÍ
Db20 | POKOJE, ASISTOVANÁ LÁZEŇ, VYŠETŘOVNA |  | 50 | 1 655×2 820 | 1390 /920+470/ ×2 400 | DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | DP1 | ND, D | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | 27 | - | - |  | SDK 200 mm, PREFA | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | uzavřená klika K3 + horizontální bezbariérové madlo K8 | uzavřená klika K3 | - | hliník | komaxit | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - | - | - | ANO, oba křídla | na stěnu | - | - | - | - | - | - | - | P | 30
Da20 |  |  | 50 | 1 655×2 820 | 1390 /920+470/ ×2 400 | DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | DP1 | ND, D | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | 27 | - | - | ND, D | SDK 200 mm, PREFA | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | uzavřená klika K3 + horizontální bezbariérové madlo K8 | uzavřená klika K3 | - | hliník | komaxit | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - | - | - | ANO, oba křídla | na stěnu | - | - | - | - | - | - | - | L | 28
Db21 | DENNÍ MÍSTNOSTI |  | 51 | 1 000×2 820 | 800×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | DP1 | ND, D | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | - | - | - | ND, D | SDK | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - | - | - | - | na stěnu | - | - | - | - | - | - | - | L | 2
Db22 | PROSTOR PRO VOZÍKY /3.NP/ |  | 52 | 1 845×2 820 | 3x 600× 2 400 | SKLÁDACÍ POSUVNÉ PLNÉ HLADKÉ (3 KŘÍDLA) | DP1 | ND, D | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | - | - | - | ND, D | - | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | mušle K7 | mušle K7 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | - | - | - | - | - | na stěnu | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
PŘEDSÍNĚ
Db23 | POKOJE |  | 53 | 1 680x2 500 | 1540×2 500 | DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ, NALOŽENÉ | - | DTD | HPL - barva, TCH | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | - | - | - | - | - | SDK | - | - | kolejnice z čela podhledu | mušle K7 | vertikální madlo K5 | - | hliník | komaxit | - | - | - | - | - | doraz | - | - | - | - | - | - | - | - | P | 26
Da23 |  |  | 53 | 1 680x2 500 | 1540×2 500 | DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ, NALOŽENÉ | - | DTD | HPL - barva, TCH | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | - | - | - | - | - | SDK | - | - | kolejnice z čela podhledu | mušle K7 | vertikální madlo K5 | - | hliník | komaxit | - | - | - | - | - | doraz | - | - | - | - | - | - | - | - | L | 26
Db24 | DENNÍ MÍSTNOSTI |  | 54 | 980×2 660 | 980×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ PIVOTOVÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD | HPL - barva, TCH | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | - | - | - | - | DTD | SDK | HPL - barva, TCH | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | pivotové | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou, fce válečku – řešeno pružinovým vrátným | - | - | - | - | - | na stěnu | - | - | - | - | - | - | - | L | 2
KOUPELNY, WC
Db25a | POKOJE |  | 55 | 1 335×2 470 | 950×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ S PRŮZOREM, POSUVNÉ | - | DTD | HPL - barva, TCH, sklo – M | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | o | - | - | - | - | SDK | HPL - barva, TCH, sklo – M | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | kolejnice v podhledu | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | hliník | komaxit | WC zámek | - | - | - | - | doraz | - | - | - | - | - | - | - | - | P | 26
Da24 |  |  | 55 | 1 335×2 470 | 950×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ S PRŮZOREM, POSUVNÉ | - | DTD | HPL - barva, TCH, sklo – M | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | o | - | - | - | - | SDK | HPL - barva, TCH, sklo – M | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | kolejnice v podhledu | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | hliník | komaxit | WC zámek | - | - | - | - | doraz | - | - | - | - | - | - | - | - | L | 26
Db25b | PRACOVNA LÉKAŘE /3.NP/ |  | 56 | 1 075×2 470 | 900×2 500 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ | - | DTD | HPL - barva, TCH | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | - | 27 | - | - | - | SDK | - | - | kolejnice v podhledu | mušle 1 | mušle 1 | - | N | - | - | - | - | - | - | doraz | - | - | - | - | - | - | - | - | P | 1
| SESTERNA /3.NP/ |  | 56 | 1 075×2 470 | 900×2 500 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ | - | DTD | HPL - barva, TCH | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | - | 27 | - | - | - | SDK | - | - | kolejnice v podhledu | mušle 1 | mušle 1 | - | N | - | - | - | - | - | - | doraz | - | - | - | - | - | - | - | - | L | 1
Db26 | PRACOVNA LÉKAŘE /3.NP/ |  | 57 | 840×2 470 | 700×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ S PRŮZOREM, SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD | HPL - barva, TCH, sklo – M | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | o | 27 | - | - | DTD | SDK | HPL - barva, TCH | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | WC zámek | - | - | - | - | - | na stěnu | - | - | - | - | ANO | - | - | P | 1
| DENNÍ MÍSTNOST |  | 57 | 840×2 470 | 700×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ S PRŮZOREM, SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD | HPL - barva, TCH, sklo – M | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | o | - | - | - | DTD | SDK | HPL - barva, TCH | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | WC zámek | - | - | - | - | - | na stěnu | - | - | - | - | ANO | - | - | L | 2
DĚLÍCÍ
Db27a | POKOJE |  | 58 | 1 300×2 670 + kolejnice | 1 270×2 670 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ DO POUZDRA | - | DTD | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | 27 | - | - | - | SDK | - | - | kolejnice v podhledu | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | N | - | mechanický zámek s cylindrickou vložkou | - | - | - | - | doraz | - | automatický padací | - | - | - | - | - | - | - | 26 |  | stavební připravenost – pouzdro do sdk příčky
Db27b | PRACOVNA LÉKAŘE, SESTERNA /3.NP/ |  | 58 | 1 100×2 670 + kolejnice | 1 000×2 670 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ DO POUZDRA | - | DTD | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | 27 | - | - | - | SDK | - | - | kolejnice v podhledu | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | N | - | mechanický zámek s cylindrickou vložkou | - | - | - | - | doraz | - | automatický padací | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | stavební připravenost – pouzdro do sdk příčky
STŘEDOVÝ BOX
Db28 | PRACOVIŠTĚ SESTER |  | 59 | 1 775×2 465 | 800×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ S BOČNÍM SVĚTLÍKEM | EW 30 DP1/C | K | komaxit, sklo – Č | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | - | 27 | - | SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400 | K | BETON, OCEL | komaxit | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | přiznané panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | více bodový automatický mechanický zámek | ANO | integrovaný (skrytý) váčkový | - | - | - | na stěnu | - | - | - | - | - | - | - | P | 3
Db29a | ÚKLID |  | 59 | 905×2 930 | 820x2400 | JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | EW 30 DP1/C | K | komaxit | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | - | - | - | - | K | OCEL SLOUPEK | komaxit | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | přiznané panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | integrovaný (skrytý) váčkový | - | - | - | na stěnu | - | - | - | - | - | - | - | P | 3
Da30a | SAMOSTATNÁ ČISTÍCÍ MÍSTNOST |  | 59 | 905×2 930 | 820x2400 | JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | EW 30 DP1/C | K | komaxit | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | - | - | - | - | K | OCEL SLOUPEK | komaxit | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | přiznané panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | integrovaný (skrytý) váčkový | - | - | - | na stěnu | - | - | - | - | - | - | - | L | 3
Db29b | ODPADY A ŠPINAVÉ PRÁDLO |  | 59 | 985×2 930 | 900x2400 | JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | EW 30 DP1/C | K | komaxit | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | - | - | - | - | K | OCEL SLOUPEK | komaxit | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | přiznané panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | integrovaný (skrytý) váčkový | - | - | ANO | na stěnu | - | - | - | - | - | - | - | L | 3
Da30 | neobsazeno |  | 59 |  | 1170x2830 | DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | EW 30 DP1/C | K | komaxit | tm.zelená S6030-B70G | - | - | - | - | K | - | komaxit | tm.zelená S6030-B70G | přiznané panty | ? | ? | - | N | - | více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou bez kliky/koule | ANO | integrovaný (skrytý) váčkový | ANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6
CHÚC
Db31 | CHÚC |  | 40 | 2 540x2 610 + kolejnice | 1400x2560 | AUTOMATICKÉ JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ PROSKLENÉ S KOVOVÝM RÁMEM A BOČNÍM SVĚTLÍKEM | EI 30 DP3/C- S | S, K | komaxit, sklo – Č | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | celé | - | SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400 | SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400 | K | BETON 200 mm/VÝTAH PORTÁL | komaxit | ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R | kolejnice v podhledu | - | - | - | N | - | - | - | - | - | ANO | doraz | - | - | ANO | - | ANO - 2x | - | - | - | L | 3 | Dveře v běžném provozu ovládány z obou stran čtečkou karet systémem ACS, zvenku je domácí telefon s 1 tlačítkem a hovorovou jednotkou, pro případ nouze je řídící jednotka dveří napojena na únikový terminál se zámkovou vložkou v systému generálního klíče. V případě požárního poplachu řídící jednotka dveří přepne na signál EPS dveře do módu ovládání otvírání dveří pohybovým senzorem z obou stran.
PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚRY MEZI ÚSEKY
Db32 | CHODBA |  | 60 | 2 655x2 930 | 2 440×2 830 | PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚR S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI S PRŮZOREM, SLÍCOVANÉ | EI 30 DP1/C- S | K | broušený nerez, sklo –Č | - | o | - | - | - | K | - | broušený nerez | - | skryté panty | uzavřená klika K2 | uzavřená klika K2 | - | N | - | aktívní křídlo mechanický zámek, automatická rozvora na pasívním křídle | - | Integrovaný samozavírač vačkový s integrovanou elektromechanickou aretací 24V | Integrovaný koordinátor | ANO | - | - | - | ANO | - | - | - | - | - | P | 3
Db33a | CHODBA /2-3.NP/ |  | 61 | 2 900x2 830 + kolejnice | 2 490x2 830 | PROTIPOŽÁRNÍ POSUVNÝ UZÁVĚR S INTEGROVANÝMI DVEŘMI | EI 30 DP1/C- S | K | broušený nerez, sklo –Č | - | o | - | - | - | K | OCEL SLOUPEK, SDK | broušený nerez | - | skryté panty | ovládání tlačítkem + posuv - mušle (součástí výrobku) + int.dveře – zapuštěná klika | ovládání tlačítkem + posuv - mušle (součástí výrobku) + int.dveře – zapuštěná klika | ANO | K | N | - | - | int.dveře – integrovaný samozavírač vačkový | - | ANO | - | - | - | ANO | - | - | - | - | - | L | 2 | Dveře jsou v běžném stavu drženy v otevřené poloze. V případě požáru systém EPS odpojí napájecí napětí 24V DC a dveře se zavřou. Následně musí integrované dveře zůstat průchozí v obou směrech.
Db33b | CHODBA /4.NP/ |  | 61 | 2 900x2 830 + kolejnice + doplnění ke střešní konstrukci | 2 490x2 830 | PROTIPOŽÁRNÍ POSUVNÝ UZÁVĚR S INTEGROVANÝMI DVEŘMI | EI 30 DP1/C- S | K | broušený nerez, sklo –Č | - | o | - | - | - | K | OCEL SLOUPEK, SDK | broušený nerez | - | skryté panty | ovládání tlačítkem + posuv - mušle (součástí výrobku) + int.dveře – zapuštěná klika | ovládání tlačítkem + posuv - mušle (součástí výrobku) + int.dveře – zapuštěná klika | ANO | K | N | - | - | int.dveře – integrovaný samozavírač vačkový | - | ANO | - | - | - | ANO | - | - | - | - | - | L | 1 | Dveře jsou v běžném stavu drženy v otevřené poloze. V případě požáru systém EPS odpojí napájecí napětí 24V DC a dveře se zavřou. Následně musí integrované dveře zůstat průchozí v obou směrech.
TECHNICKÁ DVÍŘKA (VE STŘEDOVÉM BOXU)
Db34a | ÚKLID |  | 62 |  | 1 200×2 200 | DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ ATYP ROZMĚR | - | Ocelový plech tl. 1,5 mm | lak mat | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | Stabilní oceloplechová ohraněná konstrukce | SDK | lak mat | BÍLÁ,RAL 9003 | kotevní úchyty k uchycení o zeď, rýchloupínací panty | klíč rozvádečový čtyřhran univerzální | klíč rozvádečový čtyřhran univerzální | - | K | N | 1 bodový mechanický zámek čtyřhran kovový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
Db34b | ODPADY A ŠPINAVÉ PRÁDLO |  | 62 |  | 1 270×2 200 | DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ ATYP ROZMĚR | - | Ocelový plech tl. 1,5 mm | lak mat | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | Stabilní oceloplechová ohraněná konstrukce | SDK | lak mat | BÍLÁ,RAL 9003 | kotevní úchyty k uchycení o zeď, rýchloupínací panty | klíč rozvádečový čtyřhran univerzální | klíč rozvádečový čtyřhran univerzální | - | K | N | 2 bodový mechanický zámek čtyřhran kovový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
Db34c | ODPADY A ŠPINAVÉ PRÁDLO |  | 62 |  | 1 500×2 200 | DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ ATYP ROZMĚR | - | Ocelový plech tl. 1,5 mm | lak mat | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | Stabilní oceloplechová ohraněná konstrukce | SDK | lak mat | BÍLÁ,RAL 9003 | kotevní úchyty k uchycení o zeď, rýchloupínací panty | klíč rozvádečový čtyřhran univerzální | klíč rozvádečový čtyřhran univerzální | - | K | N | 3 bodový mechanický zámek čtyřhran kovový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
STŘECHA - TECHNICKÁ MÍSTNOST
Db35 | STŘECHA VZT STROJOVNA |  | 63 |  | 1 420×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EW 30 DP1 | K |  |  | - | - | - | - | K | ZDIVO 200 mm | TCH |  | přiznané panty | koule K6 | klika 1 | - | N | - | mechanický s cylindrickou vložkou zámek | ANO | ramínkový (aktivní křídlo) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P | 1

## 2. - 4.NP PAVILON C
TABULKA DVEŘÍ _PAVILON C_2.,3.,4.NP | [41 empty] | SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC
ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)
OZNAČENÍ | UMÍSTĚNÍ | POHLED | TYPIZACE DVEŘÍ | ROZMĚRY (mm) | ROZMĚRY (mm) | POPIS | POŽÁRNÍ ODOLNOST | KŘÍDLO |  |  |  |  | SIGNALI-ZACE PRO SLABO-ZRAKÉ |  | ZÁRUBEŇ |  |  |  | KOVÁNÍ | [5 empty] | ZÁMEK |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ | [11 empty] | OTEVÍRÁNÍ | CELKEM | POPIS UŽÍVANÍ DVEŘÍ | POZNÁMKA
|  | ROZMĚR CELÉHO PRVKU JE ORIENTAČNÍ. JE URČEN KONKRÉTNÍM ZVOLENÝM ŘEŠENÍ A NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ |  | CELÉHO PRVKU | OTVORU |  |  | MATERIÁL | POVRCH. ÚPRAVA | BAREVNOST | PROSKLENÍ | STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST | KŘÍDLO | SVĚTLÍK | MATERIÁL | OSAZENO DO KONSTRUKCE | POVRCH. ÚPRAVA | BAREVNOST | ZÁVĚSY | VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ) | VNITŘEK (SE ZÁVĚSY) | PANIKA | MATERIÁL | POVRCH. ÚPRAVA | TYP | SYSTÉM CENTR. KLÍČE | SAMOZAVÍRAČ | KOORDINÁTOR | KOUŘOTĚSNOST | STAVĚČ | ZARÁŽKA | PRÁH | EPS | EZS | ACS - ČTEČKA | PODŘÍZNUTÍ | MŘÍŽKA | ELZ
[10 empty] | 2.NP | [7 empty] | 2.NP
VSTUPNÍ
Dc20 | POKOJE, ASISTOVANÁ LÁZEŇ, VYŠETŘOVNA |  | 50 | 1 655×2 820 | 1390 /920+470/ ×2 400 | DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | DP1 | ND, D | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | 27 | - | - |  | SDK 200 mm, PREFA | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | uzavřená klika K3 + horizontální bezbariérové madlo K8 | uzavřená klika K3 | - | hliník | komaxit | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - | - | - | ANO, oba křídla | na stěnu | - | - | - | - | - | - | - | P | 25
Da20 |  |  | 50 | 1 655×2 820 | 1390 /920+470/ ×2 400 | DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | DP1 | ND, D | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | 27 | - | - | ND, D | SDK 200 mm, PREFA | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | uzavřená klika K3 + horizontální bezbariérové madlo K8 | uzavřená klika K3 | - | hliník | komaxit | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - | - | - | ANO, oba křídla | na stěnu | - | - | - | - | - | - | - | L | 27
Dc21 | DENNÍ MÍSTNOSTI |  | 51 | 1 000×2 820 | 800×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | DP1 | ND, D | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | - | - | - | ND, D | SDK | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | - | - | - | - | na stěnu | - | - | - | - | - | - | - | P | 1
Dc22 | PROSTOR PRO VOZÍKY /3.NP/ |  | 52 | 1 800×2 820 | 3x 600× 2 400 | SKLÁDACÍ POSUVNÉ PLNÉ HLADKÉ (3 KŘÍDLA) | DP1 | ND, D | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | - | - | - | ND, D | - | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | skryté panty | mušle K7 | mušle K7 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | - | - | - | - | - | na stěnu | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
PŘEDSÍNĚ
Dc23 | POKOJE |  | 53 | 1 680x2 500 | 1540×2 500 | DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ, NALOŽENÉ | - | DTD | HPL - barva, TCH | MODRÁ, NCS S5020-R90B, | - | - | - | - | - | SDK | - | - | kolejnice z čela podhledu | mušle K7 | vertikální madlo K5 | - | hliník | komaxit | - | - | - | - | - | doraz | - | - | - | - | - | - | - | - | P | 23
Da23 |  |  | 53 | 1 680x2 500 | 1540×2 500 | DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ, NALOŽENÉ | - | DTD | HPL - barva, TCH | MODRÁ, NCS S5020-R90B, | - | - | - | - | - | SDK | - | - | kolejnice z čela podhledu | mušle K7 | vertikální madlo K5 | - | hliník | komaxit | - | - | - | - | - | doraz | - | - | - | - | - | - | - | - | L | 23
Dc24 | DENNÍ MÍSTNOSTI |  | 54 | 980×2 660 | 980×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ PIVOTOVÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD | HPL - barva, TCH | MODRÁ, NCS S5020-R90B, | - | - | - | - | DTD | SDK | HPL - barva, TCH | MODRÁ, NCS S5020-R90B, | pivotové | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou, fce válečku – řešeno pružinovým vrátným | - | - | - | - | - | na stěnu | - | - | - | - | - | - | - | P | 1
KOUPELNY, WC
Dc25a | POKOJE |  | 55 | 1 025×2 470 | 950×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ S PRŮZOREM, POSUVNÉ | - | DTD | HPL - barva, TCH, sklo – M | MODRÁ, NCS S5020-R90B, | o | - | - | - | - | SDK | HPL - barva, TCH | MODRÁ, NCS S5020-R90B, | kolejnice v podhledu | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | hliník | komaxit | WC zámek | - | - | - | - | doraz | - | - | - | - | - | - | - | - | P | 23
Da24 |  |  | 55 | 1 025×2 470 | 950×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ S PRŮZOREM, POSUVNÉ | - | DTD | HPL - barva, TCH, sklo – M | MODRÁ, NCS S5020-R90B, | o | - | - | - | - | SDK | HPL - barva, TCH | MODRÁ, NCS S5020-R90B, | kolejnice v podhledu | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | hliník | komaxit | WC zámek | - | - | - | - | doraz | - | - | - | - | - | - | - | - | L | 23
Dc25b | PRACOVNA LÉKAŘE /3.NP/ |  | 56 | 1 075×2 470 | 900×2 500 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ | - | DTD | HPL - barva, TCH | MODRÁ, NCS S5020-R90B, | - | 27 | - | - | - | SDK | - | - | kolejnice v podhledu | mušle 1 | mušle 1 | - | N | - | - | - | - | - | - | doraz | - | - | - | - | - | - | - | - | P | 1
| SESTERNA /3.NP/ |  | 56 | 1 075×2 470 | 900×2 500 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ | - | DTD | HPL - barva, TCH | MODRÁ, NCS S5020-R90B, | - | 27 | - | - | - | SDK | - | - | kolejnice v podhledu | mušle 1 | mušle 1 | - | N | - | - | - | - | - | - | doraz | - | - | - | - | - | - | - | - | L | 1
Dc26 | DENNÍ MÍSTNOSTI |  | 57 | 840×2 470 | 700×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ S PRŮZOREM, SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD | HPL - barva, TCH, sklo – M | MODRÁ, NCS S5020-R90B, | o | - | - | - | DTD | SDK | HPL - barva, TCH | MODRÁ, NCS S5020-R90B, | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | WC zámek | - | - | - | - | - | na stěnu | - | - | - | - | ANO | - | - | P | 2
| PRACOVNA LÉKAŘE /3.NP/ |  | 57 | 840×2 470 | 700×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ S PRŮZOREM, SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | - | DTD | HPL - barva, TCH, sklo – M | MODRÁ, NCS S5020-R90B, | o | 27 | - | - | DTD | SDK | HPL - barva, TCH | MODRÁ, NCS S5020-R90B, | skryté panty | otevřená klika K1 | otevřená klika K1 | - | N | - | WC zámek | - | - | - | - | - | na stěnu | - | - | - | - | ANO | - | - | L | 1
DĚLÍCÍ
Dc27a | POKOJE |  | 58 | 1 300×2 670 + kolejnice | 1 270×2 670 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ DO POUZDRA | - | DTD | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | 27 | - | - | - | SDK | - | - | kolejnice v podhledu | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | N | - | mechanický zámek s cylindrickou vložkou | - | - | - | - | doraz | - | automatický padací | - | - | - | - | - | - | - | 23 |  | stavební připravenost – pouzdro do sdk příčky
Dc27b | PRACOVNA LÉKAŘE, SESTERNA /3.NP/ |  | 58 | 1 100×2 670 + kolejnice | 1 000×2 670 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ DO POUZDRA | - | DTD | dýha - dub, bezbarvý olej mat | - | - | 27 | - | - | - | SDK | - | - | kolejnice v podhledu | vertikální madlo K5 | vertikální madlo K5 | - | N | - | mechanický zámek s cylindrickou vložkou | - | - | - | - | doraz | - | automatický padací | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | stavební připravenost – pouzdro do sdk příčky
STŘEDOVÝ BOX
Dc28 | PRACOVIŠTĚ SESTER |  | 59 | 1 775×2 465 | 800×2 400 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ S BOČNÍM SVĚTLÍKEM | EW 30 DP1/C | K | komaxit, sklo – Č | MODRÁ, NCS S5020-R90B, | - | 27 | - | SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400 | K | OCEL SLOUPEK | komaxit | MODRÁ, NCS S5020-R90B, | přiznané panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | více bodový automatický mechanický zámek | ANO | integrovaný (skrytý) váčkový | - | - | - | na stěnu | - | - | - | - | - | - | - | P | 3
Dc29a | ÚKLID |  | 59 | 905×2 930 | 820x2400 | JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | EW 30 DP1/C | K | komaxit | MODRÁ, NCS S5020-R90B, | - | - | - | - | K | OCEL SLOUPEK | komaxit | MODRÁ, NCS S5020-R90B, | přiznané panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | integrovaný (skrytý) váčkový | - | - | - | na stěnu | - | - | - | - | - | - | - | P | 3
Da30a | SAMOSTATNÁ ČISTÍCÍ MÍSTNOST |  | 59 | 905×2 930 | 820x2400 | JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | EW 30 DP1/C | K | komaxit | MODRÁ, NCS S5020-R90B, | - | - | - | - | K | OCEL SLOUPEK | komaxit | MODRÁ, NCS S5020-R90B, | přiznané panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | integrovaný (skrytý) váčkový | - | - | - | na stěnu | - | - | - | - | - | - | - | L | 3
Dc29b | ODPADY A ŠPINAVÉ PRÁDLO |  | 59 | 985×2 930 | 900x2400 | JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ | EW 30 DP1/C | K | komaxit | MODRÁ, NCS S5020-R90B, | - | - | - | - | K | OCEL SLOUPEK | komaxit | MODRÁ, NCS S5020-R90B, | přiznané panty | koule K6 | otevřená klika K1 | - | N | - | 1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou | ANO | integrovaný (skrytý) váčkový | - | - | ANO | na stěnu | - | - | - | - | - | - | - | L | 3
Da30 | neobsazeno
CHÚC
Dc31 | CHÚC |  | 40 | 2 540x2 610 + kolejnice | 1400x2560 | AUTOMATICKÉ JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ PROSKLENÉ S KOVOVÝM RÁMEM A BOČNÍM SVĚTLÍKEM | EI 30 DP3/C- S | S, K | komaxit, sklo – Č | MODRÁ, NCS S5020-R90B, | celé | - | SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400 | SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400 | K | BETON 200 mm/VÝTAH PORTÁL | komaxit | MODRÁ, NCS S5020-R90B, | kolejnice v podhledu | - | - | - | N | - | - | - | - | - | ANO | doraz | - | - | ANO | - | ANO - 2x | - | - | - | L | 3 | Dveře v běžném provozu ovládány z obou stran čtečkou karet systémem ACS, zvenku je domácí telefon s 1 tlačítkem a hovorovou jednotkou, pro případ nouze je řídící jednotka dveří napojena na únikový terminál se zámkovou vložkou v systému generálního klíče. V případě požárního poplachu řídící jednotka dveří přepne na signál EPS dveře do módu ovládání otvírání dveří pohybovým senzorem z obou stran.
PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚRY MEZI ÚSEKY
Dc32a | CHODBA |  | 60 | 2 655x2 930 | 2 440×2 830 | PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚR S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI S PRŮZOREM, SLÍCOVANÉ | EI 30 DP1/C- S | K | broušený nerez, sklo –Č | - | o | - | - | - | K | - | broušený nerez | - | skryté panty | uzavřená klika K2 | uzavřená klika K2 | - | N | - | aktívní křídlo mechanický zámek, automatická rozvora na pasívním křídle | - | Integrovaný samozavírač vačkový s integrovanou elektromechanickou aretací 24V | Integrovaný koordinátor | ANO | - | - | - | ANO | - | - | - | - | - | P | 3 | Dveře jsou v běžném stavu drženy v otevřené poloze. V případě požáru systém EPS odpojí napájecí napětí 24V DC a dveře se zavřou. Následně musí dveře zůstat průchozí v obou směrech.
Dc32b | CHODBA |  | 60 | 2 630x2 930 | 2 415×2 830 | PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚR S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI S PRŮZOREM, SLÍCOVANÉ | EI 30 DP1/C- S | K | broušený nerez, sklo –Č | - | o | - | - | - | K | - | broušený nerez | - | skryté panty | uzavřená klika K2 | uzavřená klika K2 | - | N | - | aktívní křídlo mechanický zámek, automatická rozvora na pasívním křídle | - | Integrovaný samozavírač vačkový s integrovanou elektromechanickou aretací 24V | Integrovaný koordinátor | ANO | - | - | - | ANO | - | - | - | - | - | L | 3 | Dveře jsou v běžném stavu drženy v otevřené poloze. V případě požáru systém EPS odpojí napájecí napětí 24V DC a dveře se zavřou. Následně musí dveře zůstat průchozí v obou směrech.
TECHNICKÁ DVÍŘKA (VE STŘEDOVÉM BOXU)
Dc33a | ÚKLID |  | 62 | 1 200×2 200 | 1 200×2 200 | DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ ATYP ROZMĚR | - | Ocelový plech tl. 1,5 mm | lak mat | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | Stabilní oceloplechová ohraněná konstrukce | SDK | lak mat | BÍLÁ,RAL 9003 | kotevní úchyty k uchycení o zeď, rýchloupínací panty | klíč rozvádečový čtyřhran univerzální | klíč rozvádečový čtyřhran univerzální | - | K | N | 1 bodový mechanický zámek čtyřhran kovový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
Dc33b | ODPADY A ŠPINAVÉ PRÁDLO |  | 62 | 1 270×2 200 | 1 270×2 200 | DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ ATYP ROZMĚR | - | Ocelový plech tl. 1,5 mm | lak mat | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | Stabilní oceloplechová ohraněná konstrukce | SDK | lak mat | BÍLÁ,RAL 9003 | kotevní úchyty k uchycení o zeď, rýchloupínací panty | klíč rozvádečový čtyřhran univerzální | klíč rozvádečový čtyřhran univerzální | - | K | N | 2 bodový mechanický zámek čtyřhran kovový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
Dc33c | ODPADY A ŠPINAVÉ PRÁDLO |  | 62 | 1 500×2 200 | 1 500×2 200 | DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ ATYP ROZMĚR | - | Ocelový plech tl. 1,5 mm | lak mat | BÍLÁ,RAL 9003 | - | - | - | - | Stabilní oceloplechová ohraněná konstrukce | SDK | lak mat | BÍLÁ,RAL 9003 | kotevní úchyty k uchycení o zeď, rýchloupínací panty | klíč rozvádečový čtyřhran univerzální | klíč rozvádečový čtyřhran univerzální | - | K | N | 3 bodový mechanický zámek čtyřhran kovový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
STŘECHA - TECHNICKÁ MÍSTNOST
Dc34 | STŘECHA VZT STROJOVNA |  | 63 | 1 540x2 160 | 1 420×2 100 | JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm | EW 30 DP1 | K |  | - | - | - | - | - | K | ZDIVO 200 mm | TCH |  | přiznané panty | koule K6 | klika 1 | - | N | - | mechanický s cylindrickou vložkou zámek | ANO | ramínkový (aktivní křídlo) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P | 1

## VYBAVENÍ
TABULKA VYBAVENÍ DVEŘÍ |  |  |  |  | SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC
pozn. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST KOVÁNÍ URČENA V TABULKÁCH DVEŘÍ
KOVÁNÍ
OZNAČENÍ | ILUSTRACE | POPIS | UMÍSTĚNÍ NA DVEŘÍCH/ ROZMĚRY | CELKEM | POZNÁMKA
ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
K1 |  | OTEVŘENÁ KLIKA s oblým rohem
otevřená klika |  | ODDĚLENÁ ROZETA , typ otvoru dle zámku (určený v tabulkách dveří)
K2 |  | UZAVŘENÁ KLIKA s oblými rohy
uzavřená klika |  | ODDĚLENÁ ROZETA , typ otvoru dle zámku (určený v tabulkách dveří)
K3 |  | UZAVŘENÁ KLIKA s oblými rohy
uzavřená klika |  | ŠTÍTEK , typ otvoru dle zámku (určený v tabulkách dveří)
K4 |  | PANIKOVÁ HRAZDA
paniková hrazda |  | ŠTÍTEK (SOUČÁSTÍ HRAZDY), typ otvoru dle zámku (určený v tabulkách dveří)
K5 |  | VERTIKÁLNÍ MADLO s oblými rohy a kulatým průřezem 30 mm
vertikální madlo |  | ODDĚLENÁ ROZETA , typ otvoru dle zámku (určený v tabulkách dveří)
KOVÁNÍ
OZNAČENÍ | ILUSTRACE | POPIS | UMÍSTĚNÍ NA DVEŘÍCH/ ROZMĚRY | CELKEM | POZNÁMKA
ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
K6 |  | KOULE
koule |  | ODDĚLENÁ ROZETA , typ otvoru dle zámku (určený v tabulkách dveří)
K7 |  | ZAPUŠTĚNÁ MUŠLE PRO POSUVNÉ DVEŘE průměr 65 mm
mušle |  | ODDĚLENÁ ROZETA , typ otvoru dle zámku (určený v tabulkách dveří)
K8 |  | HORIZONTÁLNÍ BEZBARIÉROVÉ MADLO, PRŮMĚR 30 MM -musí vyhovovat požadavkům podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. -designově sjednotit s K9 a K10 !
horizontální bezbariérové madlo |  | ODDĚLENÁ ROZETA , typ otvoru dle zámku (určený v tabulkách dveří)
K9 |  | MADLO K PŘIDRŽOVÁNÍ, PRŮMĚR 30MM -musí vyhovovat požadavkům podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. -kotvené do skla bočního světlíku dveří -designově sjednotit s K8 a K10 !
úchopné madlo |  | ODDĚLENÁ ROZETA , typ otvoru dle zámku (určený v tabulkách dveří)
K10 |  | OKOPOVÁ TYČ, PRŮMĚR 30 MM -musí vyhovovat požadavkům podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. -kotvené do skla bočního světlíku dveří -designově sjednotit s K8 a K9 !
okopová tyč
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Únikový terminál |  | Kontrola zamykacích systémů dveří na únikových cestách podle EN ČSN 179 v souladu s EN 13637 Optické a audio varování v případě že dojde k zneužití systému Certifikace dle EN 13637, EltVTR Stlačením nouzového tlačítka dojde k uvolnění připojených zamykacích prvků v systému zabezpečení dveří. Zároveň je spuštěna zvuková a optická signalizace. Uvolnění zamykacích prvků připojených do systému je také možné pomocí klíčového spínače. Reset terminálu se provádí pomocí klíčového spínače
Čtečka karet ACS |  | Snímač karet/čipů systému ACS (EKV) napojený na řídící jednotku systému ACS, která po přiložení oprávněné karty/čipu ovládá dveře. Napájení zámků ze systému ACS je prováděno ze zálohovaných zdrojů 24V DC max 300mA Systém ACS umožňuje spínání max 30V 1A DC.
Napojení EPS |  | Systém EPS umožňuje spínání max 30V 1A DC. V případě napájení ze systému EPS systém EPS napájí 24V DC max 300mA
EZS magnetický kontakt |  | Závrtné magnetické kontakty instalované do rámů dveří. Magnetický kontakt s kabelem 3m napojování v krabičce EZS nad podhledem nebo ve stěně. Vrata jsou vybavena vratovými kontakty s kabelem v pancéřové trubce. Magnetický kontakt s kabelem 10m napojování v krabičce EZS nad podhledem nebo ve stěně.