## Krycí list
KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR
Objekt : |  | Název objektu : | BD - Křenová 47
Stavba : |  | Název stavby : | 730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 52
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : | 2017-08-20 | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
ROZPOČET JE POUZE ORIENTAČNÍ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SAMOSTATNĚ (BEZ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE) NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ SPECFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ ( VIZ. TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ ), JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ JSOU AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ ( BOD 6§48 ZÁKONA Č.40 2004 SB.). ZÁMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A INVESTOREM.

## Rekapitulace
Stavba : |  | BD - Křenová 47
Objekt : |  | 730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M23 | Montáže potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový výkaz výměr
Stavba : |  | BD - Křenová 47
Objekt : |  | 730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné
1 | vlastní cena | Montáž izolace potrubí z PE | m | 771 |  | 0
2 | vlastní cena | Tepelná izolace potrubí z polyethylenu s povrchovou úpravou z hliníku, tl. 13 mm, pro plastové potrubí 16x2 mm | m | 738 |  | 0
3 | vlastní cena | Tepelná izolace potrubí z polyethylenu s povrchovou úpravou z hliníku, tl. 13 mm, pro plastové potrubí 18x2 mm | m | 33 |  | 0
4 | vlastní cena | Tvarovky a ohyby izolace z polyethylénu, součinitel tepelné vodivosti min. 0,038 W/mK | % | 0.3 | 0 | 0
5 | vlastní cena | Montáž izolace potrubí z minerální vlny | m | 449 |  | 0
6 | vlastní cena | Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s povrchovou úpravou z hliníku 15 x 30 mm | m | 151 |  | 0
7 | vlastní cena | Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s povrchovou úpravou z hliníku 18 x 30 mm | m | 79 |  | 0
8 | vlastní cena | Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s povrchovou úpravou z hliníku 22 x 40 mm | m | 57 |  | 0
9 | vlastní cena | Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s povrchovou úpravou z hliníku 28 x 40 mm | m | 80 |  | 0
10 | vlastní cena | Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s povrchovou úpravou z hliníku 35 x 40 mm | m | 5 |  | 0
11 | vlastní cena | Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s povrchovou úpravou z hliníku 42 x 50 mm | m | 52 |  | 0
12 | vlastní cena | Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s povrchovou úpravou z hliníku 54 x 50 mm | m | 25 |  | 0
13 | vlastní cena | Tvarovky a ohyby izolace z minerální vlny, kašírované Al fólií se skleněnnou mřížkou | % | 0.4 | 0 | 0
14 | vlastní cena | Skružovatelná rohož z minerální vlny s povrchovou úpravou ALS tl. 100 mm | m2 | 5 |  | 0
15 | vlastní cena | Montáž deskové izolace | m2 | 5 |  | 0
16 | vlastní cena | Tepelná izolace armatur | kpl | 50 |  | 0
17 | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0.2 |  | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 731 | Kotelny
18 | 731341140R00 | Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 | m | 10 |  | 0
19 | vlastní cena | Montáž kondenzačního kotle do 50 kW | soubor | 2 |  | 0
20 | vlastní cena | Závěsný plynový kondenzační kotel pro nízkoteplotní vytápěcí systémy a ohřev pitné vody, s teplotou přívodu do 90°C a povoleným provozním tlakem 0,3 MPa. Modulovaný hořák s extrémně nízkými hodnotami škodlivin a nízkou hlučností. Vysokovýkonný výměník tepla ze slitiny hliníku s křemíkem s unikátní konstrukcí umožňující jednoduchou a rychlou údržbu, modulované čerpadlo pro dosažení maximální efektivnosti při kondenzaci (normovaný stupen využití do 110%). Přívod spalovacího vzduchu nezávislý na prostoru kotelny. Kotel kompletně smontovaný včetně veškeré vnitřní elektroinstalace. Při instalaci s hydraulickým oddelovačem montovat na výstup otopné vody priloženou clonu. | kpl. | 2 |  | 0
21 | vlastní cena | Expanzní nádoba NG 80/6 s membránou, objem 80 l | kpl | 1 |  | 0
22 | vlastní cena | Montáž expanzní nádoby | kpl | 1 |  | 0
23 | vlastní cena | Uzavírací armatura se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby s integrovaným vypouštěním dle DIN EN 12828, PN 10/120 °C, MK 1 | kpl | 1 |  | 0
24 | vlastní cena | Neutralizační jednotka s držáky pro nástěnou montáž pro celkový výkon kondenzačního zdroje do 150 kW | kpl. | 1 |  | 0
25 | vlastní cena | Ovládací regulátor s vnějším snímačem a nástěnným držákem, řízený vnější / interiérovou teplotou s časovým programem pro vytápění a ohřev vody s vnějším snímačem. | ks | 1 |  | 0
26 | vlastní cena | Rozšiřující modul směšovače a řadiče kaskády s modulovanými hořáky, jednoho směšovaného a jednoho přímého okruhu dle zadané konfigurace. V systému sběrnice muže být pouze 1 modul řadiče kaskády, další rozšíření je možné dalšími (max. 6) reguůlačními moduly směšovačů. Součástí dodávky modulu je snímač teploty v hydraulickém oddělovači a snímač výstupní teploty směšovace. | ks | 1 |  | 0
27 | vlastní cena | Mosazný vířivý filtr mechanických nečistot 1“ FWS 1, napojení 1“, ruční odkalovací ventil | ks | 1 |  | 0
28 | vlastní cena | Úpravna vody pro kotle s výměníky ze slitiny hliníku a křemíku - Demineralizační kolona DKC11 s náplní 9 litrů mixbedové pryskyřice, která má kapacitu demineralizovat na této vodě cca 400 li vody. Funkce: snížení el. vodivosti, změkčení, odstranění hydrouhličitanové tvrdosti a udržení pH v rozmezí 7,8 - 8,5 po vyvaření CO2. Nejsou povoleny chemické inhibitory koroze a detergenty (možnost elektrochemických reakcí kotel – rozvod). Demineralizační kolona je vybavena konduktometrem EC2 a směšovacím ventilem, což umožňuje: nastavit poměr míchání demineralizované vody se surovou tak, aby bylo dosaženo požadované výstupní el. vodivosti (tj. 10 μS/cm). - sledovat aktuální el. vodivost demineralizované vody za demikolonou a tak mít kontrolu vyčerpanosti filtračního lože mixbedové pryskyřice. Jakmile vzroste hodnota el. vodivosti demineralizované vody, je povinností obsluhy zajistit výměnu mixbedu v demineralizační koloně. Technická data DKC11: průtok: cca 0,1 m3/h, připojení – vnitřní závit: G ¾“ Maximální pracovní tlak: 6 bar, maximální pracovní teplota: 45 °C Průměr odsolovací kolony: 206 mm, výška 630 mm | kus | 1 |  | 0
29 | vlastní cena | Kompaktní automatické doplňovací zařízení vhodné pro soustavy s s membránovou tlakovou expanzní nádobou dle DIN 1988 a DIN EN 1717 pro přímé napojení na rozvod pitné vody - fillcontrol plus, obsahuje systémový oddělovač BA schválený DVGW | kus | 1 |  | 0
30 | vlastní cena | Externí tlakové čidlo pro kompaktní automatické doplňovací zařízení | kus | 1 |  | 0
31 | vlastní cena | Montáž vodoměru Q=1,6 m3/hod, vč. dodávky | kus | 1 |  | 0
32 | vlastní cena | Elektronický snímač teploty externího zásobníku | ks | 1 |  | 0
33 | vlastní cena | Stacionární zásobník vody s jednou topnou vložkou. Objem 500 l | ks | 1 |  | 0
34 | vlastní cena | Odkouření - Základní připojovací sada kaskády dvou kotlů DN 160, z polypropylénu, k připojení 2 kotlů závislých na přívodu vzduchu z místa instalace kotle obsahuje: 2 trubky na odvod spalin DN 80 x 250 mmm, 2 redukce DN 80 na hrdlo DN 110, 2 revizní kolena 87°DN 110, 2 sběrače DN 160/110, koncový díl DN 160 s revizním otvorem a odvodem kondenzátu, sifon na koncový díl, vazelinu k potrení rozebíratelných spojů - tuba 50 ml | kpl. | 1 |  | 0
35 | vlastní cena | Odkouření - Připojovací adaptér DN 80 x 80 x 125 - DN 80/125 na 2x DN 80 | kpl. | 2 |  | 0
36 | vlastní cena | Odkouření - Trubka DN 80 z polypropylénu, délka 500 mm | kpl. | 2 |  | 0
37 | vlastní cena | Odkouření - Trubka DN 160 z polypropylénu, délka 500 mm | kpl. | 1 |  | 0
38 | vlastní cena | Odkouření - Trubka DN 160 z polypropylénu, délka 1000 mm | kpl. | 1 |  | 0
39 | vlastní cena | Odkouření - Koleno 45° DN 160 z polypropylénu | kpl. | 4 |  | 0
40 | vlastní cena | Odkouření - Revizní trubka DN 160 z polypropylénu, délka 250 mm | kpl. | 2 |  | 0
41 | vlastní cena | Montáž odkouření průměr 160 mm | kpl. | 1 |  | 0
42 | vlastní cena | Montáž zásobníkového ořívače 500 l | kpl. | 1 |  | 0
43 | 998731101 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 0.7 |  | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0
Díl: | 732 | Strojovny
44 | vlastní cena | Sdružený rozdělovač RS KOMBI 100 dl. 1,35 m | kus | 1 |  | 0
45 | vlastní cena | Montáž trubkového rozdělovače | kus | 1 |  | 0
46 | vlastní cena | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | kus | 10 |  | 0
47 | 732429215 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32 | kus | 2 |  | 0
48 | vlastní cena | OČ 1 - Yonos MAXO 30/0,5-10 PN 10, 2673 kg/hod, 6 m v.s., 190 W, 230 V | kus | 1 |  | 0
49 | vlastní cena | OČ 2 - Yonos PICO 30/1-8 (ROW), 1628 kg/hod, 4 m v.s., 75 W, 230 V | kus | 1 |  | 0
50 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech H do 12 m | t | 0.3 |  | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
51 | 733223102 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | m | 151 |  | 0
52 | 733223103 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 | m | 79 |  | 0
53 | 733223104 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 | m | 57 |  | 0
54 | 733223105 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 | m | 80 |  | 0
55 | 733223106 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 | m | 5 |  | 0
56 | 733223107 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 | m | 52 |  | 0
57 | 733223108 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2 | m | 25 |  | 0
58 | 733322102 | Potrubí plastové třívrstvé s hliníkovou vložkou spojované mechanicky násuvnou objímkou D 16x2 | m | 738 |  | 0
59 | 733322103 | Potrubí plastové třívrstvé s hliníkovou vložkou spojované mechanicky násuvnou objímkou D 18x2 | m | 33 |  | 0
60 | 733391101 | Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 | m | 771 |  | 0
61 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 372 |  | 0
62 | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 | m | 77 |  | 0 | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | vlastní cena | Protipožární ucpávky | kpl | 40 |  | 0 | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | vlastní cena | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 | 2 |  |  | 12 | 0 | 86 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v obj. H do 24 m | t | 0.3 |  | 0 | 2 |  |  | 7 | 1001 | 5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0
Díl: | 734 | Armatury
66 | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | ks | 13 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3e-05
67 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | ks | 15 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3e-05
68 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 148 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 12 | 0 | 3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3e-05
69 | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 4 |  | 0
70 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2 |  | 0
71 | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 10 |  | 0
72 | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 11 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 12 | 0 | 6 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4e-05
73 | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 13 |  | 0
74 | vlastní cena | Vyvažovací ventil STAD s vypouštěním DN 15 | kus | 15 |  | 0
75 | vlastní cena | Kulový kohout, 2 závity G 1/2, s pákou | kus | 45 |  | 0
76 | vlastní cena | Kulový kohout, 2 závity G 3/4, s pákou | kus |  |  | 0
77 | vlastní cena | Kulový kohout, 2 závity G 5,/4 s pákou | kus | 6 |  | 0
78 | vlastní cena | Kulový kohout, 2 závity G 6,/4 s pákou | kus | 7 |  | 0
79 | vlastní cena | Kulový kohout, 2 závity G 2 s pákou | kus | 11 |  | 0
80 | vlastní cena | Kulový kohout R250DS, 2 závity G 1/2, s pákou, s vypouštěním | kus | 4 |  | 0
81 | vlastní cena | Kulový kohout R250DS, 2 závity G 3/4, s pákou, s vypouštěním | kus | 4 |  | 0
82 | vlastní cena | Kulový kohout R250DS, 2 závity G 1, s pákou, s vypouštěním | kus | 2 |  | 0
83 | vlastní cena | Filtr R74A, celomosazný, DN 15 | kus | 15 |  | 0
84 | vlastní cena | Filtr R74A, celomosazný, DN 20 | kus |  |  | 0
85 | vlastní cena | Filtr R74A, celomosazný, DN 32 | kus | 2 |  | 0
86 | vlastní cena | Filtr R74A, celomosazný, DN 40 | kus | 1 |  | 0
87 | vlastní cena | Filtr R74A, celomosazný, DN 50 | kus | 1 |  | 0
88 | vlastní cena | Zpětný ventil R60, DN 32 | kus | 2 |  | 0
89 | vlastní cena | Zpětný ventil R60, DN 40 | kus | 1 |  | 0
90 | vlastní cena | Zpětný ventil R60, DN 50 | kus | 1 |  | 0
91 | vlastní cena | Montáž měřiče tepla do DN 25 | kus | 16 |  | 0
92 | vlastní cena | Ultrazvukový měřič tepla Sharky 775, DN 15, 1,6 m3, měřič s integrovanou ultrazvukovou průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem a volitelným napájením. | kus | 1 |  | 0
93 | vlastní cena | Ultrazvukový měřič tepla Sharky 775, DN 15, 0,6 m3, měřič s integrovanou ultrazvukovou průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem a volitelným napájením. | kus | 15 |  | 0
94 | vlastní cena | Adaptér pro teploměr | kus | 1 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3e-05
95 | vlastní cena | Nerezová jímka pro Ø 6,0 mm, 85 mm | kus | 1 |  | 0
96 | vlastní cena | Kulový ventil s jímkou DN 15 (G 3/4´´) | kus | 15 |  | 0
97 | vlastní cena | Šroubení DN 15 | kus | 30 |  | 0
98 | 734209125 | Montáž armatur závitových se 3závity, G 1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3e-05
99 | vlastní cena | Termostatická hlavice RAE 5054 | kus | 58 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00026
100 | vlastní cena | Montáž termostatické hlavice | kus | 58 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00026
101 | nab. cena | Radiátorové šroubení VHS s integrovaným, přednastavitelným ventilem, s možností uzavření a vypuštění, připojovací rozteč 500 mm, přívod je u hlavice | ks | 7 |  | 0 |  | 2 |  |  | 12 | 0 | 97 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0005
102 | vlastní cena | Kryt ventilu VHS, rohový, barva bílá, válcového tvaru (k otopným žebříkům) | kus | 7 |  | 0
103 | vlastní cena | Svěrné spojky pro měděné potrubí 15x1 | kus |  |  | 0
104 | vlastní cena | Montáž armatur závitových se 4závity, G 1/2 | kus | 104 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3e-05
105 | vlastní cena | Regulační šroubení RLV-K, DN 15 , rohové | kus | 51 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 12 | 0 | 97 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0005
106 | vlastní cena | Regulační šroubení RLV, DN 15 , rohové | kus | 12 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 12 | 0 | 97 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0005
107 | vlastní cena | Termostatický ventil RA-N, DN 15, rohový, dvouregulační - s přednastavením | kus | 12 |  | 0
108 | vlastní cena | Termomanometr 20-120 C, 0 až 0.6 MPa | kus | 8 |  | 0
109 | 734421150 | Tlakoměr deformační 0-600 kPa D 100 | kus | 1 |  | 0
110 | 734424921 | Kohout tlakměru čep.K 71-481-716,M20x1,5 | kus | 9 |  | 0
111 | 734494121 | Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 9 |  | 0
112 | 734499211 | Montáž návarku M 20x1,5 | kus | 9 |  | 0
113 | 998734103 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m | t | 0.2 |  | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 1
114 | vlastní cena | Montáž tělesa koupelnového na stěnu | kus | 7 |  | 0
115 | vlastní cena | Otopná tělesa trubková KLTM 900x450 | kus | 1 |  | 0
116 | vlastní cena | Otopná tělesa trubková KLTM 1500x600 | kus | 6 |  | 0
117 | 735159320 | Montáž otopných lavic délky do 1500 mm | kus | 22 |  | 0
118 | vlastní cena | Otopné lavice LKX 080/15/18-10, výška/délka/hloubka 150/800/180 mm | kus | 3 |  | 0
119 | 735159110 | Otopné lavice LKX 100/15/18-10, výška/délka/hloubka 150/1000/180 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 12 | 0 | 153 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.038
120 | 735159120 | Otopné lavice LKX 080/15/24-10, výška/délka/hloubka 150/800/240 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 12 | 0 | 153 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.038
121 | 735159210 | Otopné lavice LKX 100/15/24-10, výška/délka/hloubka 150/1000/240 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 12 | 0 | 153 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.038
122 | 735159220 | Otopné lavice LKX 100/30/24-10, výška/délka/hloubka 300/1000/240 mm | kus | 4 |  | 0
123 | 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých těles Korado Radik délky do 1500 mm | kus | 13 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 12 | 0 | 153 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.038
124 | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých těles Korado Radik délky do 1140 mm | kus | 25 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 12 | 0 | 153 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.038
125 | 735159310 | Montáž otopných těles panelových třířadých těles Korado Radik délky do 1140 mm | kus | 3 |  | 0
126 | vlastní cena | Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 11 VKM 400x400, výška/délka 400/400 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.01956
127 | vlastní cena | Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 11 VKM 400x600, výška/délka 400/600 mm | kus | 1 |  | 0
128 | vlastní cena | Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 11 VKM 400x700, výška/délka 400/700 mm | kus | 1 |  | 0
129 | vlastní cena | Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 11 VKM 500x400, výška/délka 500/400 mm | kus | 1 |  | 0
130 | vlastní cena | Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 11 VKM 500x700, výška/délka 500/700 mm | kus | 1 |  | 0
131 | vlastní cena | Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 11 VKM 600x500, výška/délka 600/500 mm | kus | 1 |  | 0
132 | vlastní cena | Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 21 VKM 500x800, výška/délka 500/800 mm | kus | 1 |  | 0
133 | vlastní cena | Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 21 VKM 500x1000, výška/délka 500/1000 mm | kus | 1 |  | 0
134 | vlastní cena | Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 21 VKM 900x1000, výška/délka 900/1000 mm | kus | 1 |  | 0
135 | vlastní cena | Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 22 VKM 500x500, výška/délka 500/500 mm | kus | 1 |  | 0
136 | vlastní cena | Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 22 VKM 500x900, výška/délka 500/900 mm | kus | 2 |  | 0
137 | vlastní cena | Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 22 VKM 500x1100, výška/délka 500/1100 mm | kus | 1 |  | 0
138 | vlastní cena | Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 22 VKM 600x600, výška/délka 600/600 mm | kus | 1 |  | 0
139 | vlastní cena | Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 22 VKM 600x800, výška/délka 600/800 mm | kus | 3 |  | 0
140 | vlastní cena | Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 22 VKM 600x900, výška/délka 600/900 mm | kus | 3 |  | 0
141 | vlastní cena | Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 22 VKM 600x1000, výška/délka 600/1000 mm | kus | 1 |  | 0
142 | vlastní cena | Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 22 VKM 700x700, výška/délka 700/700 mm | kus | 1 |  | 0
143 | vlastní cena | Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 22 VKM 700x800, výška/délka 700/800 mm | kus | 2 |  | 0
144 | vlastní cena | Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 22 VKM 900x500, výška/délka 900/500 mm | kus | 4 |  | 0
145 | vlastní cena | Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 22 VKM 900x700, výška/délka 900/700 mm | kus | 1 |  | 0
146 | vlastní cena | Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 22 VKM 900x800, výška/délka 900/800 mm | kus | 4 |  | 0
147 | vlastní cena | Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 22 VKM 900x900, výška/délka 900/900 mm | kus | 1 |  | 0
148 | vlastní cena | Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 33 VKM 600x800, výška/délka 600/800 mm | kus | 1 |  | 0
149 | vlastní cena | Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 33 VKM 600x900, výška/délka 600/900 mm | kus | 2 |  | 0
150 | 998735102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | t | 1.5 |  | 0 | 2 |  |  | 7 | 1001 | 5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 | 4 | [8 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
151 | vlastní cena | tyčová ocel | kg | 125 |  | 0
152 | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 250 |  | 0
153 | 767995113 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg | kg | 125 |  | 0
154 | vlastní cena | Závitová tyč AM8x1000 4.8 pozink., Závit – M8, délka - 1000 mm, Složení materiálu - Stupeň oceli 4.8 - DIN 976-1, Povrchová úprava - Pozinkováno | kus | 254 |  | 0
155 | vlastní cena | Objímka potrubí MP-LHI 12-16 1/4" M8, Rozsah upínání – D 12 - 16 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | kus | 126 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | vlastní cena | Objímka potrubí MP-LHI 16-20 3/8" M8, Rozsah upínání – D 16 - 20 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | kus | 60 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | vlastní cena | Objímka potrubí MP-LHI 20-25 1/2" M8, Rozsah upínání – D 20 - 25 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | kus | 32 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | vlastní cena | Objímka potrubí MP-LHI 31-38 1" M8, Rozsah upínání – D 31 - 38 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | kus | 2 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | vlastní cena | Objímka potrubí MP-LHI 38-45 1 1/4" M8, Rozsah upínání – D 38 - 45 mm, Maximální zatížení - F 750 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | kus | 24 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | vlastní cena | Objímka potrubí MP-LHI 52-59 M8, Rozsah upínání – D 52 - 59 mm, Maximální zatížení - F 750 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | kus | 10 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0.275 |  | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry
162 | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 5 |  | 0
163 | 783324101 | Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 5 |  | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | M23 | Montáže potrubí
164 | vlastní cena | Dokumentace skutečného stavu včetně fotodokumentace skrytých a těžko přístupných částí | kpl. | 1 |  | 0
165 | vlastní cena | Demontáž stávajících systémů vytápění | hod | 40 |  | 0
166 | vlastní cena | Zaregulování a zprovoznění systému | hod | 40 |  | 0
| Celkem za | M23 Montáže potrubí |  |  |  | 0