Příloha č. 5 Zadávací dokumentace

Technické podmínky pro část E) veřejné zakázky – dodávka jednoho kusu elektrocentrály do kontejneru čerpání

- Předmětem technických podmínek je pořízení 1 ks elektrocentrály do kontejneru čerpání.

- Pořízení uvedené techniky je v souladu s vytvořením podmínek pro plnění základních úkolů stanovených požárním jednotkám v § 70 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a prováděcími předpisy. Potřeba zabezpečení akceschopnosti požární techniky je pro konkrétní typy stanic HZS kraje stanovena přílohou č. 5 vyhlášky 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky 226/2005 Sb.

- Elektrocentrála musí splňovat podmínky:

| Požadované parametry | výkon |
| --- | --- |
| Elektrická energie 1~ (kVA) | Minimálně 6 |
| Elektrická energie 3~ (kVA) | Minimálně 13 |
| Výkon motoru (kW) | Minimálně 18 |
| Proud 1~ (A) | Minimálně 26 |
| Proud 3~ (A) | Minimálně 13 |
| Rozběhový proud 1~ (A) | Minimálně 55 |
| Rozběhový proud 3~ (A) | Minimálně 30 |
| Kapacita palivové nádrže | Minimálně 20 l |
| Ochrana zdraví | Hlídač izolačního stavu bez odpojení |
| Spotřeba paliva | Maximálně 4 l/hod |
| Palivo | Benzín |
| Hlučnost | Maximálně 100 dB |
| Krytí generátoru | Minimálně IP54 |
| Krytí zásuvek | Minimálně IP67 |
| Suchá hmotnost | Maximálně 130 kg |
| Napětí | 400/230 V |
| Startování | Elektrické (pomocí akumulátoru) |
| Počet zásuvek 230 V | Minimálně 2 |
| Počet zásuvek 400 V (16 A) | Minimálně 1 |
| Rozměry v mm (d x h x v) | Maximálně 800 x 550 x 540 |

- Požadované příslušenství:

- Výfuková hadice s adaptérem

- Uzemňovací sada (zemnící kabel, zemnící kolík)

- Rám elektrocentrály je konstruován z ocelového materiálu.

- Rám elektrocentrály je ve spodní části opatřen silentbloky.

- Rám elektrocentrály je uzpůsoben k přenášení a manipulaci s elektrocentrálou.

- Motor umožňuje ruční startování.

- Elektrocentrála umožňuje současný provoz nejméně 3 ks čerpadel typu NAUTILUS 8/1 Storz B, 400 V/50 H podle normy DIN 14425

- Další požadavky:

- Elektrocentrála je doložena kopií certifikátu vydaného pro daný typ stroje certifikačním orgánem, případně prohlášením o shodě výrobku.

- Součástí dodávky elektrocentrály bude její instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy.

- Po uvedení do provozu bude provedena výchozí revize stroje a vydána výchozí revizní zpráva stroje.

- Záruční doba min. 2 roky.

- Záruční a pozáruční servis v České republice

- Pořízení uvedené techniky je v souladu s vytvořením podmínek pro plnění základních úkolů stanovených požárním jednotkám v § 70 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a prováděcími předpisy. Potřeba zabezpečení akceschopnosti požární techniky je pro konkrétní typy stanic HZS kraje stanovena přílohou č. 5 vyhlášky 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.