## List1
MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠÁMALOVA, BRNO - ŽIDENICE
D.1.4.6 SILNOPROUDÉ INSTALACE
DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY
PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
vnitřní prostory
| venkovní prostor, terasa | kryté zpevněné plochy | mytí, mytí vozíků | ostatní místnosti
Vnější činitel prostředí
Teplota okolí | AA8 | AA8 | AA5 | AA5
Atmosferické podmínky v okolí | AB8 | AB8 | AB5 | AB5
Nadmořská výška | AC1 | AC1 | AC1 | AC1
Výskyt vody | AD4 | AD2 | AD4 | AD1
Výskyt cizích pevných těles | AE1 | AE1 | AE1 | AE1
Výskyt koroz. nebo znečišťujících látek | AF1 | AF1 | AF1 | AF1
Mechanické namáhání – ráz | AG1 | AG1 | AG1 | AG1
Mechanické namáhání – vibrace | AH1 | AH1 | AH1 | AH1
Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 | AK1 | AK1 | AK1
Výskyt živočichů | AL1 | AL1 | AL1 | AL1
Elmag., elstat. nebo ioniz. působení | AM1 | AM1 | AM1 | AM1
Sluneční záření | AN1 | AN1 | - | -
Seismické účinky | AP1 | AP1 | AP1 | AP1
Bouřková činnost | AQ1 | AQ1 | - | -
Pohyb vzduchu | AR1 | AR1 | - | -
Vítr | AS1 | AS1 | - | -
Využití
Schopnost osob | BA1 | BA1 | BA1 | BA1
Kontakt osob s potenciálem země | BC1 | BC1 | BC1 | BC1
Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 | BD1 | BD1 | BD1
Povaha zpracovávaných nebo sklad. materiálů | BE1 | BE1 | BE1 | BE1
Konstrukce budov
Stavební materiál | CA1 (nehořlavé) | CA1 (nehořlavé) | CA1 (nehořlavé) | CA1 (nehořlavé)
Provedení (konstrukce budovy) | CB1 | CB1 | CB1 | CB1
Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem | prostory zvlášť nebezpečné | prostory zvlášť nebezpečné | prostory zvlášť nebezpečné | prostory normální