## Objekt A
TABULKA ZAŘÍZENÍ
AKCE: MŠ A ZŠ Šámalova Brno
|  |  | Vzduchový výkon |  |  | Parametry vzd |  |  | Topení |  |  | Chlazení |  |  | Elektro
číslo |  |  |  |  | ext. |  |  | rel. | Topný | průtoč. | tlak. | Chlad. | průtoč. | tlak. |  |  |  | Typ
zař. | Název zařízení | ks | Přívod | Odvod | tl.ztr. | Zima | Léto | vlh. | výkon | množst. | ztráta | výkon | množst. | ztráta | P | I | U | zařízení | Způsob | Poznámka
|  |  | m3 / h | m3 / h | Pa | C | C | % | kW | m3/h | kPa | kW | m3/h | kPa | kW | A | V |  | ovl.
1.1 | Větrání 1.PP | 1 | 4500 | * | 450 | 20 | 25 | * | * | * | * | * | * | * | 2.4 | 3.8 | 400 | rekuperační jednotka | MaR+EL
|  |  | * | 4500 | 450 | * | * | * | 10.3 | 0.449 | 2.47 | * | * | * | 2.4 | 3.8 | 400
1.2 |  | 1 | * | * | * | * | 25 | * | * | * | * | 15 | * | * | 4.7 | 12.5 | 400 | kondenzační jednotka | MaR+EL
2.1 | Větrání 1.NP | 1 | 4500 | * | 550 | 20 | 25 | * | * | * | * | * | * | * | 2.4 | 3.8 | 400 | rekuperační jednotka | MaR+EL
|  |  | * | 4500 | 550 | * | * | * | 10.3 | 0.449 | 2.47 | * | * | * | 2.4 | 3.8 | 400
2.2 |  | 1 | * | * | * | * | 25 | * | * | * | * | 15 | * | * | 4.7 | 12.5 | 400 | kondenzační jednotka | MaR+EL
3.1 | Větrání 2.NP | 1 | 8000 | * | 650 | 20 | 25 | * | * | * | * | * | * | * | 5 | 8 | 400 | rekuperační jednotka | MaR+EL
|  |  | * | 8000 | 650 | * | * | * | 18.31 | 0.798 | 9.8 | * | * | * | 3.4 | 5.4 | 400
3.2a |  | 1 | * | * | * | * | 25 | * | * | * | * | 12.5 | * | * | 3.54 | 18.9 | 400 | kondenzační jednotka | MaR+EL
3.2b |  | 1 | * | * | * | * | 25 | * | * | * | * | 12.5 | * | * | 3.54 | 18.9 | 400 | kondenzační jednotka | MaR+EL
4.1 | Větrání 3.NP | 1 | 4500 | * | 650 | 20 | 25 | * | * | * | * | * | * | * | 2.4 | 3.8 | 400 | rekuperační jednotka | MaR+EL
|  |  | * | 4500 | 650 | * | * | * | 10.3 | 0.449 | 2.47 | * | * | * | 2.4 | 3.8 | 400
4.2 |  | 1 | * | * | * | * | 25 | * | * | * | * | 15 | * | * | 4.7 | 12.5 | 400 | kondenzační jednotka | MaR+EL
5.1 | Chlazení 1.NP až 3.NP | 1 | * | * | * | * | 25 | * | * | * | * | 45 | * | * | 13.63 | 37.4 | 400 | VRF systém | vl.ovl. | prosmyčkovat v.j.
5.2 |  | 1 | * | * | * | * | 25 | * | * | * | * | 40 | * | * | 11.17 | 37.4 | 400 | VRF systém | vl.ovl. | prosmyčkovat v.j.
5.3 |  | 1 | * | * | * | * | 25 | * | * | * | * | 28 | * | * | 4.69 | 23.3 | 400 | VRF systém | vl.ovl. | prosmyčkovat v.j.
6.1 | Chlazení ústředny SLP m.č.0.13 | 1 | * | * | * | * | 25 | * | * | * | * | 3.4 | * | * | 1.14 | 9 | 230 | split | vl.ovl.
7.1 | Větrání CHÚC | 1 | 1200 | * | 80 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.123 | 0.5 | 230 | axiální potrubní ventilátor | Ele | PBŘ
7.2 |  | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 230 | klapka se servopohonem | Ele | s ventilátorem
| CELKEM | [7 empty] | 49.21 | [5 empty] | 74.733