## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | MŠ a ZŠ ul.Šámalova, Brno |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Šuráň
Adresa: | Šámalova 729/87, Brno |  |  |  | Datum: |  | 2021-07-26
Učebny č.: | 2.13 herna č.1
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 1 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 289 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 580
Počet dětí ve třídě |  | 25 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 2 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0072796 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.21599 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.18199 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 10 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 350 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.2111 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 22 | °C | 3 |  | Návrhový průtok |  |  | 350 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 580 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 65 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 916.2699 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1653.1035 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.056225 | 562.2501
| 8:02 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.05741 | 574.0973
| 8:03 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.058555 | 585.5547
| 8:04 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.059664 | 596.6352
| 8:05 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.060735 | 607.3513
| 8:06 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.061771 | 617.7148
| 8:07 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.062774 | 627.7374
| 8:08 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.063743 | 637.4303
| 8:09 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.06468 | 646.8044
| 8:10 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.065587 | 655.87
| 8:11 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.066464 | 664.6375
| 8:12 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.067312 | 673.1166
| 8:13 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.068132 | 681.3167
| 8:14 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.068925 | 689.2471
| 8:15 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.069692 | 696.9166
| 8:16 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.070433 | 704.3339
| 8:17 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.071151 | 711.5071
| 8:18 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.071844 | 718.4444
| 8:19 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.072515 | 725.1534
| 8:20 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.073164 | 731.6418
| 8:21 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.073792 | 737.9167
| 8:22 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.074399 | 743.9852
| 8:23 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.074985 | 749.8541
| 8:24 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.075553 | 755.53
| 8:25 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.076102 | 761.0191
| 8:26 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.076633 | 766.3276
| 8:27 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.077146 | 771.4615
| 8:28 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.077643 | 776.4266
| 8:29 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.078123 | 781.2283
| 8:30 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.078587 | 785.8721
| 8:31 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.079036 | 790.3631
| 8:32 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.079471 | 794.7063
| 8:33 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.079891 | 798.9067
| 8:34 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.080297 | 802.9689
| 8:35 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.08069 | 806.8975
| 8:36 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.08107 | 810.6969
| 8:37 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.081437 | 814.3713
| 8:38 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.081792 | 817.9248
| 8:39 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.082136 | 821.3614
| 8:40 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.082468 | 824.6849
| 8:41 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.08279 | 827.8992
| 8:42 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.083101 | 831.0077
| 8:43 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.083401 | 834.0139
| 8:44 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.083692 | 836.9213
| 8:45 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.083973 | 839.733
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.084052 | 840.5238
| 8:47 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.084129 | 841.2887
| 8:48 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.084203 | 842.0284
| 8:49 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.084274 | 842.7437
| 8:50 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.084344 | 843.4356
| 8:51 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.08441 | 844.1046
| 8:52 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.084475 | 844.7517
| 8:53 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.084538 | 845.3775
| 8:54 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.084598 | 845.9827
| 8:55 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.084657 | 846.5679
| 8:56 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.084906 | 849.0623
| 8:57 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.085147 | 851.4747
| 8:58 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.085381 | 853.8076
| 8:59 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.085606 | 856.0639
| 9:00 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.085825 | 858.2459
| 9:01 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.086036 | 860.3561
| 9:02 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.08624 | 862.3969
| 9:03 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.086437 | 864.3706
| 9:04 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.086628 | 866.2793
| 9:05 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.086813 | 868.1253
| 9:06 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.086991 | 869.9106
| 9:07 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.087164 | 871.6371
| 9:08 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.087331 | 873.3068
| 9:09 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.087492 | 874.9216
| 9:10 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.087648 | 876.4833
| 9:11 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.087799 | 877.9936
| 9:12 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.087945 | 879.4542
| 9:13 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088087 | 880.8668
| 9:14 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088223 | 882.2329
| 9:15 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088355 | 883.554
| 9:16 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088483 | 884.8317
| 9:17 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088607 | 886.0674
| 9:18 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088726 | 887.2624
| 9:19 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088842 | 888.4182
| 9:20 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088954 | 889.5359
| 9:21 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089062 | 890.6168
| 9:22 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089166 | 891.6622
| 9:23 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089267 | 892.6732
| 9:24 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089365 | 893.6509
| 9:25 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.08946 | 894.5964
| 9:26 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089551 | 895.5109
| 9:27 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.08964 | 896.3953
| 9:28 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089725 | 897.2506
| 9:29 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089808 | 898.0777
| 9:30 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089888 | 898.8777
| 9:31 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089965 | 899.6513
| 9:32 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.09004 | 900.3995
| 9:33 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090112 | 901.1231
| 9:34 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090182 | 901.8228
| 9:35 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.09025 | 902.4996
| 9:36 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090315 | 903.1541
| 9:37 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090379 | 903.787
| 9:38 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.09044 | 904.3991
| 9:39 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090499 | 904.9911
| 9:40 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090556 | 905.5637
Velká přestávka | 9:41 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090419 | 904.189
| 9:42 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090286 | 902.8596
| 9:43 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090157 | 901.5738
| 9:44 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090033 | 900.3304
| 9:45 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089913 | 899.1279
| 9:46 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089796 | 897.965
| 9:47 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089684 | 896.8403
| 9:48 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089575 | 895.7526
| 9:49 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.08947 | 894.7006
| 9:50 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089368 | 893.6833
| 9:51 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.08927 | 892.6995
| 9:52 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089175 | 891.748
| 9:53 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089083 | 890.8278
| 9:54 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.088994 | 889.9379
| 9:55 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.088908 | 889.0772
| 9:56 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.088824 | 888.2449
| 9:57 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.088744 | 887.4399
| 9:58 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.088666 | 886.6614
| 9:59 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.088591 | 885.9086
| 10:00 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.088518 | 885.1805
| 10:01 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.08864 | 886.4047
| 10:02 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088759 | 887.5886
| 10:03 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088873 | 888.7336
| 10:04 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088984 | 889.8409
| 10:05 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089091 | 890.9118
| 10:06 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089195 | 891.9475
| 10:07 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089295 | 892.9491
| 10:08 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089392 | 893.9177
| 10:09 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089485 | 894.8545
| 10:10 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089576 | 895.7605
| 10:11 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089664 | 896.6367
| 10:12 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089748 | 897.484
| 10:13 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.08983 | 898.3035
| 10:14 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.08991 | 899.096
| 10:15 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089986 | 899.8625
| 10:16 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.09006 | 900.6037
| 10:17 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090132 | 901.3205
| 10:18 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090201 | 902.0138
| 10:19 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090268 | 902.6843
| 10:20 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090333 | 903.3327
| 10:21 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090396 | 903.9598
| 10:22 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090457 | 904.5662
| 10:23 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090515 | 905.1527
| 10:24 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090572 | 905.7199
| 10:25 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090627 | 906.2685
| 10:26 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.09068 | 906.799
| 10:27 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090731 | 907.312
| 10:28 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090781 | 907.8082
| 10:29 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090829 | 908.2881
| 10:30 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090875 | 908.7521
| 10:31 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.09092 | 909.2009
| 10:32 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090963 | 909.635
| 10:33 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091005 | 910.0547
| 10:34 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091046 | 910.4607
| 10:35 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091085 | 910.8533
| 10:36 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091123 | 911.233
| 10:37 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.09116 | 911.6002
| 10:38 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091196 | 911.9553
| 10:39 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.09123 | 912.2987
| 10:40 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091263 | 912.6309
| 10:41 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091295 | 912.9521
| 10:42 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091326 | 913.2627
| 10:43 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091356 | 913.5632
| 10:44 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091385 | 913.8537
| 10:45 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091413 | 914.1347
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.091248 | 912.4781
| 10:47 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.091088 | 910.876
| 10:48 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090933 | 909.3265
| 10:49 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090783 | 907.8281
| 10:50 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090638 | 906.3789
| 10:51 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090498 | 904.9775
| 10:52 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090362 | 903.6221
| 10:53 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090231 | 902.3113
| 10:54 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090104 | 901.0436
| 10:55 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089982 | 899.8176
| 10:56 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090056 | 900.5603
| 10:57 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090128 | 901.2786
| 10:58 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090197 | 901.9733
| 10:59 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090265 | 902.6451
| 11:00 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090329 | 903.2948
| 11:01 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090392 | 903.9231
| 11:02 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090453 | 904.5308
| 11:03 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090512 | 905.1184
| 11:04 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090569 | 905.6868
| 11:05 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090624 | 906.2364
| 11:06 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090677 | 906.768
| 11:07 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090728 | 907.282
| 11:08 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090778 | 907.7792
| 11:09 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090826 | 908.26
| 11:10 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090873 | 908.725
| 11:11 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090917 | 909.1747
| 11:12 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090961 | 909.6096
| 11:13 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091003 | 910.0302
| 11:14 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091044 | 910.437
| 11:15 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091083 | 910.8303
| 11:16 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091121 | 911.2108
| 11:17 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091158 | 911.5787
| 11:18 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091193 | 911.9345
| 11:19 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091228 | 912.2786
| 11:20 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091261 | 912.6114
| 11:21 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091293 | 912.9333
| 11:22 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091324 | 913.2446
| 11:23 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091355 | 913.5456
| 11:24 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091384 | 913.8367
| 11:25 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091412 | 914.1183
| 11:26 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091439 | 914.3905
| 11:27 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091465 | 914.6539
| 11:28 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091491 | 914.9085
| 11:29 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091515 | 915.1548
| 11:30 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091539 | 915.393
| 11:31 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091562 | 915.6233
| 11:32 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091585 | 915.8461
| 11:33 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091606 | 916.0616
| 11:34 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091627 | 916.2699
| 11:35 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.091454 | 914.5431
| 11:36 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.091287 | 912.873
| 11:37 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.091126 | 911.2579
| 11:38 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.09097 | 909.6959
| 11:39 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090819 | 908.1853
| 11:40 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090672 | 906.7244
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090531 | 905.3116
| 11:42 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090395 | 903.9452
| 11:43 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090262 | 902.6238
| 11:44 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090135 | 901.3458
| 11:45 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090011 | 900.1099
| 11:46 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089891 | 898.9147
| 11:47 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089776 | 897.7587
| 11:48 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089664 | 896.6408
| 11:49 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089556 | 895.5597
| 11:50 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089451 | 894.5141
| 11:51 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089543 | 895.4313
| 11:52 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089632 | 896.3183
| 11:53 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089718 | 897.1761
| 11:54 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089801 | 898.0057
| 11:55 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089881 | 898.808
| 11:56 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089958 | 899.5839
| 11:57 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090033 | 900.3343
| 11:58 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090106 | 901.06
| 11:59 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090176 | 901.7619
| 12:00 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090244 | 902.4406
| 12:01 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.09031 | 903.097
| 12:02 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090373 | 903.7319
| 12:03 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090435 | 904.3458
| 12:04 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090494 | 904.9396
| 12:05 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090551 | 905.5138
| 12:06 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090607 | 906.0691
| 12:07 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090661 | 906.6062
| 12:08 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090713 | 907.1256
| 12:09 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090763 | 907.6279
| 12:10 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090811 | 908.1137
| 12:11 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090858 | 908.5835
| 12:12 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090904 | 909.0378
| 12:13 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090948 | 909.4772
| 12:14 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.09099 | 909.9022
| 12:15 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091031 | 910.3132
| 12:16 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091071 | 910.7106
| 12:17 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.09111 | 911.095
| 12:18 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091147 | 911.4667
| 12:19 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091183 | 911.8262
| 12:20 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091217 | 912.1739
| 12:21 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091251 | 912.5102
| 12:22 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091284 | 912.8353
| 12:23 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091315 | 913.1498
| 12:24 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091345 | 913.454
| 12:25 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091375 | 913.7481
| 12:26 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091403 | 914.0326
| 12:27 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091431 | 914.3077
| 12:28 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091457 | 914.5737
| 12:29 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091483 | 914.831
| 12:30 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091508 | 915.0799
| 12:31 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091532 | 915.3205
| 12:32 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091555 | 915.5532
| 12:33 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091578 | 915.7783
| 12:34 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.0916 | 915.996
| 12:35 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091621 | 916.2065
| 12:36 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.091448 | 914.4817
| 12:37 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.091281 | 912.8137
| 12:38 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.09112 | 911.2006
| 12:39 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090964 | 909.6405
| 12:40 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090813 | 908.1317
| 12:41 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090667 | 906.6726
| 12:42 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090526 | 905.2614
| 12:43 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.09039 | 903.8967
| 12:44 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090258 | 902.5769
| 12:45 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.09013 | 901.3005