## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | MŠ a ZŠ ul.Šámalova, Brno |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Šuráň
Adresa: | Šámalova 729/87, Brno |  |  |  | Datum: |  | 2021-07-26
Učebny č.: | 2.16 herna č.2
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 1 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 296 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 580
Počet dětí ve třídě |  | 25 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 2 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0072796 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.21599 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.18199 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 10 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 350 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.1824 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 22 | °C | 3 |  | Návrhový průtok |  |  | 350 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 580 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 65 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 916.086 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1653.1035 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.056197 | 561.9651
| 8:02 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.057355 | 573.5458
| 8:03 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.058475 | 584.7544
| 8:04 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.05956 | 595.6029
| 8:05 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.06061 | 606.1028
| 8:06 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.061627 | 616.2653
| 8:07 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.06261 | 626.1013
| 8:08 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.063562 | 635.6213
| 8:09 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.064484 | 644.8354
| 8:10 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.065375 | 653.7534
| 8:11 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.066238 | 662.3849
| 8:12 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.067074 | 670.7391
| 8:13 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.067882 | 678.8249
| 8:14 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.068665 | 686.6508
| 8:15 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.069423 | 694.2254
| 8:16 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.070156 | 701.5565
| 8:17 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.070865 | 708.6521
| 8:18 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.071552 | 715.5197
| 8:19 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.072217 | 722.1666
| 8:20 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.07286 | 728.6
| 8:21 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.073483 | 734.8267
| 8:22 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.074085 | 740.8533
| 8:23 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.074669 | 746.6863
| 8:24 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.075233 | 752.3319
| 8:25 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.07578 | 757.796
| 8:26 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.076308 | 763.0846
| 8:27 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.07682 | 768.2033
| 8:28 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.077316 | 773.1575
| 8:29 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.077795 | 777.9526
| 8:30 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.078259 | 782.5935
| 8:31 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.078709 | 787.0854
| 8:32 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.079143 | 791.4329
| 8:33 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.079564 | 795.6408
| 8:34 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.079971 | 799.7134
| 8:35 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.080366 | 803.6552
| 8:36 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.080747 | 807.4704
| 8:37 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.081116 | 811.1629
| 8:38 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.081474 | 814.7369
| 8:39 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.08182 | 818.1959
| 8:40 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.082154 | 821.5439
| 8:41 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.082478 | 824.7843
| 8:42 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.082792 | 827.9205
| 8:43 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.083096 | 830.956
| 8:44 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.083389 | 833.894
| 8:45 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.083674 | 836.7376
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.083761 | 837.6063
| 8:47 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.083845 | 838.4471
| 8:48 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.083926 | 839.2608
| 8:49 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.084005 | 840.0485
| 8:50 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.084081 | 840.8108
| 8:51 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.084155 | 841.5487
| 8:52 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.084226 | 842.2628
| 8:53 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.084295 | 842.954
| 8:54 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.084362 | 843.6229
| 8:55 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.084427 | 844.2704
| 8:56 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.084678 | 846.7806
| 8:57 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.084921 | 849.2101
| 8:58 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.085156 | 851.5616
| 8:59 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.085384 | 853.8375
| 9:00 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.085604 | 856.0403
| 9:01 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.085817 | 858.1723
| 9:02 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.086024 | 860.2358
| 9:03 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.086223 | 862.233
| 9:04 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.086417 | 864.166
| 9:05 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.086604 | 866.0369
| 9:06 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.086785 | 867.8477
| 9:07 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.08696 | 869.6004
| 9:08 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.08713 | 871.2967
| 9:09 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.087294 | 872.9385
| 9:10 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.087453 | 874.5275
| 9:11 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.087607 | 876.0655
| 9:12 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.087755 | 877.5541
| 9:13 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.087899 | 878.9949
| 9:14 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088039 | 880.3894
| 9:15 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088174 | 881.739
| 9:16 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088305 | 883.0453
| 9:17 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088431 | 884.3097
| 9:18 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088553 | 885.5334
| 9:19 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088672 | 886.7177
| 9:20 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088786 | 887.8641
| 9:21 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088897 | 888.9736
| 9:22 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089005 | 890.0474
| 9:23 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089109 | 891.0868
| 9:24 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089209 | 892.0927
| 9:25 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089307 | 893.0664
| 9:26 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089401 | 894.0087
| 9:27 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089492 | 894.9208
| 9:28 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.08958 | 895.8035
| 9:29 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089666 | 896.6579
| 9:30 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089748 | 897.4849
| 9:31 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089829 | 898.2853
| 9:32 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089906 | 899.0599
| 9:33 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089981 | 899.8097
| 9:34 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090054 | 900.5354
| 9:35 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090124 | 901.2378
| 9:36 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090192 | 901.9176
| 9:37 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090258 | 902.5755
| 9:38 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090321 | 903.2124
| 9:39 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090383 | 903.8287
| 9:40 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090443 | 904.4253
Velká přestávka | 9:41 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090312 | 903.1192
| 9:42 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090186 | 901.855
| 9:43 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090063 | 900.6315
| 9:44 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089945 | 899.4473
| 9:45 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.08983 | 898.3011
| 9:46 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089719 | 897.1918
| 9:47 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089612 | 896.1181
| 9:48 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089508 | 895.0789
| 9:49 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089407 | 894.0731
| 9:50 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.08931 | 893.0996
| 9:51 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089216 | 892.1574
| 9:52 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089125 | 891.2455
| 9:53 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089036 | 890.3628
| 9:54 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.088951 | 889.5085
| 9:55 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.088868 | 888.6817
| 9:56 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.088788 | 887.8814
| 9:57 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.088711 | 887.1069
| 9:58 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.088636 | 886.3572
| 9:59 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.088563 | 885.6317
| 10:00 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.088493 | 884.9294
| 10:01 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088613 | 886.1332
| 10:02 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.08873 | 887.2983
| 10:03 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088843 | 888.426
| 10:04 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088952 | 889.5174
| 10:05 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089057 | 890.5738
| 10:06 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.08916 | 891.5962
| 10:07 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089259 | 892.5858
| 10:08 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089354 | 893.5436
| 10:09 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089447 | 894.4706
| 10:10 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089537 | 895.3679
| 10:11 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089624 | 896.2363
| 10:12 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089708 | 897.0768
| 10:13 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089789 | 897.8902
| 10:14 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089868 | 898.6776
| 10:15 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089944 | 899.4397
| 10:16 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090018 | 900.1772
| 10:17 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090089 | 900.8911
| 10:18 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090158 | 901.5821
| 10:19 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090225 | 902.2508
| 10:20 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.09029 | 902.898
| 10:21 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090352 | 903.5245
| 10:22 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090413 | 904.1308
| 10:23 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090472 | 904.7177
| 10:24 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090529 | 905.2857
| 10:25 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090584 | 905.8354
| 10:26 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090637 | 906.3675
| 10:27 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090688 | 906.8825
| 10:28 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090738 | 907.3809
| 10:29 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090786 | 907.8633
| 10:30 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090833 | 908.3302
| 10:31 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090878 | 908.7822
| 10:32 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090922 | 909.2196
| 10:33 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090964 | 909.6429
| 10:34 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091005 | 910.0526
| 10:35 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091045 | 910.4492
| 10:36 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091083 | 910.8331
| 10:37 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.09112 | 911.2046
| 10:38 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091156 | 911.5641
| 10:39 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091191 | 911.9121
| 10:40 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091225 | 912.249
| 10:41 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091257 | 912.575
| 10:42 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091289 | 912.8905
| 10:43 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.09132 | 913.1959
| 10:44 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091349 | 913.4915
| 10:45 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091378 | 913.7776
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.091217 | 912.171
| 10:47 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.091062 | 910.616
| 10:48 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090911 | 909.111
| 10:49 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090765 | 907.6543
| 10:50 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090624 | 906.2445
| 10:51 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090488 | 904.8799
| 10:52 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090356 | 903.5592
| 10:53 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090228 | 902.2809
| 10:54 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090104 | 901.0437
| 10:55 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089985 | 899.8463
| 10:56 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090057 | 900.5708
| 10:57 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090127 | 901.272
| 10:58 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090195 | 901.9507
| 10:59 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090261 | 902.6076
| 11:00 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090324 | 903.2434
| 11:01 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090386 | 903.8587
| 11:02 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090445 | 904.4543
| 11:03 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090503 | 905.0308
| 11:04 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090559 | 905.5887
| 11:05 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090613 | 906.1287
| 11:06 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090665 | 906.6514
| 11:07 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090716 | 907.1572
| 11:08 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090765 | 907.6468
| 11:09 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090812 | 908.1207
| 11:10 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090858 | 908.5794
| 11:11 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090902 | 909.0233
| 11:12 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090945 | 909.4529
| 11:13 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090987 | 909.8688
| 11:14 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091027 | 910.2713
| 11:15 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091066 | 910.6608
| 11:16 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091104 | 911.0379
| 11:17 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.09114 | 911.4028
| 11:18 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091176 | 911.756
| 11:19 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.09121 | 912.0978
| 11:20 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091243 | 912.4287
| 11:21 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091275 | 912.7489
| 11:22 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091306 | 913.0589
| 11:23 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091336 | 913.3589
| 11:24 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091365 | 913.6492
| 11:25 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091393 | 913.9302
| 11:26 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.09142 | 914.2022
| 11:27 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091447 | 914.4655
| 11:28 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091472 | 914.7203
| 11:29 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091497 | 914.9669
| 11:30 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091521 | 915.2055
| 11:31 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091544 | 915.4366
| 11:32 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091566 | 915.6602
| 11:33 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091588 | 915.8766
| 11:34 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091609 | 916.086
| 11:35 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.091441 | 914.4052
| 11:36 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.091278 | 912.7785
| 11:37 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.09112 | 911.204
| 11:38 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090968 | 909.6801
| 11:39 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090821 | 908.2051
| 11:40 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090678 | 906.7776
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.09054 | 905.3959
| 11:42 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090406 | 904.0586
| 11:43 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090276 | 902.7643
| 11:44 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090151 | 901.5115
| 11:45 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.09003 | 900.2991
| 11:46 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089913 | 899.1255
| 11:47 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089799 | 897.9897
| 11:48 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089689 | 896.8904
| 11:49 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089583 | 895.8264
| 11:50 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.08948 | 894.7965
| 11:51 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089568 | 895.6833
| 11:52 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089654 | 896.5416
| 11:53 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089737 | 897.3723
| 11:54 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089818 | 898.1763
| 11:55 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089895 | 898.9544
| 11:56 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089971 | 899.7076
| 11:57 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090044 | 900.4366
| 11:58 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090114 | 901.1421
| 11:59 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090182 | 901.825
| 12:00 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090249 | 902.4859
| 12:01 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090313 | 903.1256
| 12:02 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090374 | 903.7447
| 12:03 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090434 | 904.344
| 12:04 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090492 | 904.924
| 12:05 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090549 | 905.4854
| 12:06 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090603 | 906.0287
| 12:07 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090655 | 906.5546
| 12:08 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090706 | 907.0635
| 12:09 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090756 | 907.5561
| 12:10 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090803 | 908.0329
| 12:11 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090849 | 908.4944
| 12:12 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090894 | 908.941
| 12:13 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090937 | 909.3733
| 12:14 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090979 | 909.7917
| 12:15 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.09102 | 910.1967
| 12:16 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091059 | 910.5887
| 12:17 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091097 | 910.968
| 12:18 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091134 | 911.3352
| 12:19 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091169 | 911.6905
| 12:20 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091203 | 912.0345
| 12:21 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091237 | 912.3674
| 12:22 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091269 | 912.6896
| 12:23 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.0913 | 913.0015
| 12:24 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.09133 | 913.3033
| 12:25 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.09136 | 913.5954
| 12:26 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091388 | 913.8782
| 12:27 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091415 | 914.1518
| 12:28 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091442 | 914.4167
| 12:29 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091467 | 914.6731
| 12:30 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091492 | 914.9212
| 12:31 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091516 | 915.1613
| 12:32 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091539 | 915.3938
| 12:33 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091562 | 915.6187
| 12:34 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091584 | 915.8365
| 12:35 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091605 | 916.0472
| 12:36 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.091437 | 914.3677
| 12:37 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.091274 | 912.7421
| 12:38 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.091117 | 911.1688
| 12:39 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090965 | 909.646
| 12:40 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090817 | 908.1722
| 12:41 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090675 | 906.7457
| 12:42 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090537 | 905.365
| 12:43 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090403 | 904.0287
| 12:44 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090274 | 902.7354
| 12:45 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090148 | 901.4835