## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | MŠ a ZŠ ul.Šámalova, Brno |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Šuráň
Adresa: | Šámalova 729/87, Brno |  |  |  | Datum: |  | 2021-07-26
Učebny č.: | 2.22 herna č.3
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 1 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 349 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 580
Počet dětí ve třídě |  | 25 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 2 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0072796 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.21599 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.18199 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 10 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 350 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.0029 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 22 | °C | 3 |  | Návrhový průtok |  |  | 350 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 580 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 65 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 914.5692 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1653.1035 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.056017 | 560.1731
| 8:02 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.057007 | 570.0684
| 8:03 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.057969 | 579.6933
| 8:04 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.058906 | 589.0553
| 8:05 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.059816 | 598.1615
| 8:06 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.060702 | 607.0189
| 8:07 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.061563 | 615.6344
| 8:08 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.062401 | 624.0146
| 8:09 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.063217 | 632.1658
| 8:10 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.064009 | 640.0943
| 8:11 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.064781 | 647.8062
| 8:12 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.065531 | 655.3075
| 8:13 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.06626 | 662.6038
| 8:14 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.06697 | 669.7008
| 8:15 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.06766 | 676.604
| 8:16 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.068332 | 683.3185
| 8:17 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.068985 | 689.8497
| 8:18 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.06962 | 696.2024
| 8:19 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.070238 | 702.3815
| 8:20 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.070839 | 708.3919
| 8:21 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.071424 | 714.2381
| 8:22 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.071992 | 719.9246
| 8:23 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.072546 | 725.4557
| 8:24 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.073084 | 730.8357
| 8:25 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.073607 | 736.0687
| 8:26 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.074116 | 741.1588
| 8:27 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.074611 | 746.1099
| 8:28 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.075093 | 750.9257
| 8:29 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.075561 | 755.6099
| 8:30 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.076017 | 760.1662
| 8:31 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.07646 | 764.598
| 8:32 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.076891 | 768.9087
| 8:33 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.07731 | 773.1017
| 8:34 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.077718 | 777.1801
| 8:35 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.078115 | 781.1471
| 8:36 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.078501 | 785.0057
| 8:37 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.078876 | 788.759
| 8:38 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.079241 | 792.4097
| 8:39 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.079596 | 795.9606
| 8:40 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.079941 | 799.4146
| 8:41 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.080277 | 802.7742
| 8:42 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.080604 | 806.042
| 8:43 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.080922 | 809.2206
| 8:44 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.081231 | 812.3123
| 8:45 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.081532 | 815.3196
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.081664 | 816.6433
| 8:47 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.081793 | 817.9308
| 8:48 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.081918 | 819.1832
| 8:49 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.08204 | 820.4013
| 8:50 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.082159 | 821.5862
| 8:51 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.082274 | 822.7387
| 8:52 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.082386 | 823.8598
| 8:53 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.082495 | 824.9502
| 8:54 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.082601 | 826.0108
| 8:55 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.082704 | 827.0424
| 8:56 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.082965 | 829.6473
| 8:57 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.083218 | 832.181
| 8:58 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.083465 | 834.6455
| 8:59 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.083704 | 837.0427
| 9:00 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.083937 | 839.3743
| 9:01 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.084164 | 841.6423
| 9:02 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.084385 | 843.8483
| 9:03 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.084599 | 845.9941
| 9:04 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.084808 | 848.0812
| 9:05 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.085011 | 850.1114
| 9:06 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.085209 | 852.086
| 9:07 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.085401 | 854.0067
| 9:08 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.085587 | 855.875
| 9:09 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.085769 | 857.6922
| 9:10 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.085946 | 859.4598
| 9:11 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.086118 | 861.1791
| 9:12 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.086285 | 862.8514
| 9:13 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.086448 | 864.478
| 9:14 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.086606 | 866.0602
| 9:15 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.08676 | 867.5992
| 9:16 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.08691 | 869.0961
| 9:17 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.087055 | 870.5522
| 9:18 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.087197 | 871.9684
| 9:19 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.087335 | 873.346
| 9:20 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.087469 | 874.6859
| 9:21 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.087599 | 875.9893
| 9:22 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.087726 | 877.257
| 9:23 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.087849 | 878.4901
| 9:24 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.087969 | 879.6895
| 9:25 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088086 | 880.8562
| 9:26 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088199 | 881.9909
| 9:27 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088309 | 883.0947
| 9:28 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088417 | 884.1683
| 9:29 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088521 | 885.2126
| 9:30 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088623 | 886.2284
| 9:31 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088722 | 887.2164
| 9:32 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088818 | 888.1774
| 9:33 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088911 | 889.1122
| 9:34 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089002 | 890.0214
| 9:35 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089091 | 890.9058
| 9:36 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089177 | 891.7661
| 9:37 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.08926 | 892.6028
| 9:38 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089342 | 893.4167
| 9:39 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089421 | 894.2083
| 9:40 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089498 | 894.9784
Velká přestávka | 9:41 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089413 | 894.1259
| 9:42 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.08933 | 893.2968
| 9:43 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089249 | 892.4903
| 9:44 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089171 | 891.7059
| 9:45 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089094 | 890.9428
| 9:46 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.08902 | 890.2007
| 9:47 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.088948 | 889.4788
| 9:48 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.088878 | 888.7766
| 9:49 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.088809 | 888.0936
| 9:50 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.088743 | 887.4292
| 9:51 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.088678 | 886.783
| 9:52 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.088615 | 886.1545
| 9:53 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.088554 | 885.5431
| 9:54 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.088495 | 884.9484
| 9:55 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.088437 | 884.37
| 9:56 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.088381 | 883.8074
| 9:57 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.088326 | 883.2601
| 9:58 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.088273 | 882.7278
| 9:59 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.088221 | 882.2101
| 10:00 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.088171 | 881.7065
| 10:01 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088282 | 882.818
| 10:02 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.08839 | 883.8992
| 10:03 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088495 | 884.9508
| 10:04 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088597 | 885.9738
| 10:05 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088697 | 886.9687
| 10:06 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088794 | 887.9365
| 10:07 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088888 | 888.8779
| 10:08 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.088979 | 889.7935
| 10:09 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089068 | 890.6841
| 10:10 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089155 | 891.5504
| 10:11 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089239 | 892.3931
| 10:12 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089321 | 893.2127
| 10:13 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089401 | 894.0099
| 10:14 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089479 | 894.7853
| 10:15 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089554 | 895.5396
| 10:16 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089627 | 896.2732
| 10:17 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089699 | 896.9869
| 10:18 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089768 | 897.681
| 10:19 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089836 | 898.3561
| 10:20 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089901 | 899.0128
| 10:21 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089965 | 899.6516
| 10:22 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090027 | 900.2729
| 10:23 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090088 | 900.8773
| 10:24 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090147 | 901.4651
| 10:25 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090204 | 902.0369
| 10:26 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090259 | 902.593
| 10:27 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090313 | 903.134
| 10:28 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090366 | 903.6602
| 10:29 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090417 | 904.172
| 10:30 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090467 | 904.6698
| 10:31 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090515 | 905.1541
| 10:32 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090563 | 905.6251
| 10:33 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090608 | 906.0832
| 10:34 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090653 | 906.5288
| 10:35 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090696 | 906.9623
| 10:36 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090738 | 907.3839
| 10:37 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090779 | 907.794
| 10:38 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090819 | 908.1929
| 10:39 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090858 | 908.5808
| 10:40 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090896 | 908.9582
| 10:41 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090933 | 909.3253
| 10:42 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090968 | 909.6824
| 10:43 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091003 | 910.0297
| 10:44 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091037 | 910.3675
| 10:45 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.09107 | 910.6961
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090941 | 909.4143
| 10:47 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090817 | 908.1675
| 10:48 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090695 | 906.9548
| 10:49 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090578 | 905.7752
| 10:50 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090463 | 904.6278
| 10:51 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090351 | 903.5118
| 10:52 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090243 | 902.4262
| 10:53 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090137 | 901.3703
| 10:54 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090034 | 900.3433
| 10:55 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089934 | 899.3443
| 10:56 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089997 | 899.974
| 10:57 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090059 | 900.5865
| 10:58 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090118 | 901.1823
| 10:59 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090176 | 901.7618
| 11:00 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090233 | 902.3255
| 11:01 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090287 | 902.8738
| 11:02 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090341 | 903.4071
| 11:03 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090393 | 903.9258
| 11:04 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090443 | 904.4304
| 11:05 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090492 | 904.9211
| 11:06 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.09054 | 905.3985
| 11:07 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090586 | 905.8628
| 11:08 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090631 | 906.3145
| 11:09 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090675 | 906.7538
| 11:10 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090718 | 907.1811
| 11:11 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.09076 | 907.5967
| 11:12 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.0908 | 908.001
| 11:13 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090839 | 908.3942
| 11:14 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090878 | 908.7767
| 11:15 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090915 | 909.1487
| 11:16 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090951 | 909.5106
| 11:17 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090986 | 909.8626
| 11:18 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.09102 | 910.205
| 11:19 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091054 | 910.538
| 11:20 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091086 | 910.8619
| 11:21 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091118 | 911.177
| 11:22 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091148 | 911.4835
| 11:23 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091178 | 911.7816
| 11:24 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091207 | 912.0715
| 11:25 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091235 | 912.3535
| 11:26 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091263 | 912.6279
| 11:27 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091289 | 912.8947
| 11:28 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091315 | 913.1542
| 11:29 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091341 | 913.4067
| 11:30 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091365 | 913.6523
| 11:31 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091389 | 913.8911
| 11:32 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091412 | 914.1234
| 11:33 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091435 | 914.3494
| 11:34 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091457 | 914.5692
| 11:35 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.091318 | 913.1816
| 11:36 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.091183 | 911.8319
| 11:37 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.091052 | 910.5191
| 11:38 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090924 | 909.2421
| 11:39 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.0908 | 908
| 11:40 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090679 | 906.7919
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090562 | 905.6167
| 11:42 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090447 | 904.4737
| 11:43 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090336 | 903.3619
| 11:44 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090228 | 902.2804
| 11:45 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090123 | 901.2285
| 11:46 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090021 | 900.2054
| 11:47 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089921 | 899.2101
| 11:48 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089824 | 898.2421
| 11:49 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.08973 | 897.3005
| 11:50 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.089638 | 896.3847
| 11:51 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.08971 | 897.0952
| 11:52 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089779 | 897.7864
| 11:53 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089846 | 898.4587
| 11:54 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089911 | 899.1126
| 11:55 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.089975 | 899.7486
| 11:56 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090037 | 900.3673
| 11:57 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090097 | 900.9691
| 11:58 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090155 | 901.5544
| 11:59 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090212 | 902.1237
| 12:00 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090268 | 902.6775
| 12:01 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090322 | 903.2162
| 12:02 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090374 | 903.7401
| 12:03 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090425 | 904.2497
| 12:04 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090475 | 904.7455
| 12:05 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090523 | 905.2276
| 12:06 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.09057 | 905.6966
| 12:07 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090615 | 906.1528
| 12:08 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.09066 | 906.5965
| 12:09 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090703 | 907.0281
| 12:10 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090745 | 907.4479
| 12:11 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090786 | 907.8563
| 12:12 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090825 | 908.2534
| 12:13 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090864 | 908.6398
| 12:14 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090902 | 909.0156
| 12:15 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090938 | 909.3811
| 12:16 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.090974 | 909.7366
| 12:17 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091008 | 910.0824
| 12:18 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091042 | 910.4188
| 12:19 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091075 | 910.746
| 12:20 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091106 | 911.0642
| 12:21 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091137 | 911.3738
| 12:22 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091167 | 911.6749
| 12:23 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091197 | 911.9677
| 12:24 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091225 | 912.2526
| 12:25 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091253 | 912.5297
| 12:26 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.09128 | 912.7992
| 12:27 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091306 | 913.0613
| 12:28 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091332 | 913.3163
| 12:29 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091356 | 913.5644
| 12:30 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091381 | 913.8056
| 12:31 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091404 | 914.0403
| 12:32 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091427 | 914.2685
| 12:33 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091449 | 914.4905
| 12:34 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091471 | 914.7065
| 12:35 | 0.21599 | 580 | 0.016667 | 0.091492 | 914.9165
| 12:36 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.091352 | 913.5194
| 12:37 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.091216 | 912.1605
| 12:38 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.091084 | 910.8387
| 12:39 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090955 | 909.553
| 12:40 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.09083 | 908.3024
| 12:41 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090709 | 907.086
| 12:42 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.09059 | 905.9028
| 12:43 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090475 | 904.752
| 12:44 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090363 | 903.6326
| 12:45 | 0.18199 | 580 | 0.016667 | 0.090254 | 902.5437