## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | MŠ a ZŠ ul.Šámalova, Brno |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Šuráň
Adresa: | Šámalova 729/87, Brno |  |  |  | Datum: |  | 2021-07-26
Učebny č.: | 2.25 multifunkční sál
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 1 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 217 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 1200
Počet dětí ve třídě |  | 75 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 1200
Vyučující |  | 6 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 1200
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 1200
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0072796 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 1200
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 1200
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 1200
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 1200
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 1200
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 0 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.64797 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 10 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 1050 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 4.8387 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 22 | °C | 3 |  | Návrhový průtok |  |  | 1050 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 1200 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 75 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1086.8193 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 3542.3646 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.059754 | 597.5426
| 8:02 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.06409 | 640.8992
| 8:03 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.068044 | 680.4385
| 8:04 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.07165 | 716.4965
| 8:05 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.074938 | 749.3797
| 8:06 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.077937 | 779.3677
| 8:07 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.080672 | 806.7153
| 8:08 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.083166 | 831.6551
| 8:09 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.08544 | 854.399
| 8:10 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.087514 | 875.1405
| 8:11 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.089406 | 894.0557
| 8:12 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.091131 | 911.3055
| 8:13 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.092704 | 927.0365
| 8:14 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.094138 | 941.3825
| 8:15 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.095447 | 954.4653
| 8:16 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.09664 | 966.3963
| 8:17 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.097728 | 977.2768
| 8:18 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.09872 | 987.1993
| 8:19 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.099625 | 996.2482
| 8:20 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10045 | 1004.5003
| 8:21 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.1012 | 1012.0259
| 8:22 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10189 | 1018.8889
| 8:23 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10251 | 1025.1476
| 8:24 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10309 | 1030.8553
| 8:25 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10361 | 1036.0604
| 8:26 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10408 | 1040.8072
| 8:27 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10451 | 1045.1361
| 8:28 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10491 | 1049.0839
| 8:29 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10527 | 1052.6841
| 8:30 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.1056 | 1055.9673
| 8:31 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.1059 | 1058.9614
| 8:32 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10617 | 1061.6919
| 8:33 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10642 | 1064.1819
| 8:34 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10665 | 1066.4528
| 8:35 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10685 | 1068.5237
| 8:36 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10704 | 1070.4123
| 8:37 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10721 | 1072.1346
| 8:38 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10737 | 1073.7052
| 8:39 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10751 | 1075.1376
| 8:40 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10764 | 1076.4438
| 8:41 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10776 | 1077.635
| 8:42 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10787 | 1078.7214
| 8:43 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10797 | 1079.7121
| 8:44 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10806 | 1080.6156
| 8:45 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10814 | 1081.4395
1. Malá přestávka | 8:46 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.10583 | 1058.2851
| 8:47 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.10361 | 1036.1395
| 8:48 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.1015 | 1014.9588
| 8:49 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.09947 | 994.7009
| 8:50 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.097533 | 975.3256
| 8:51 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.095679 | 956.7945
| 8:52 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.093907 | 939.0708
| 8:53 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.092212 | 922.1193
| 8:54 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.090591 | 905.9064
| 8:55 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.08904 | 890.3998
| 8:56 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.090797 | 907.9715
| 8:57 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.0924 | 923.9961
| 8:58 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.093861 | 938.6097
| 8:59 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.095194 | 951.9367
| 9:00 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.096409 | 964.0903
| 9:01 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.097517 | 975.1739
| 9:02 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.098528 | 985.2815
| 9:03 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.09945 | 994.4992
| 9:04 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10029 | 1002.9054
| 9:05 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10106 | 1010.5714
| 9:06 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10176 | 1017.5624
| 9:07 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10239 | 1023.938
| 9:08 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10298 | 1029.7521
| 9:09 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10351 | 1035.0544
| 9:10 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10399 | 1039.8898
| 9:11 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10443 | 1044.2995
| 9:12 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10483 | 1048.3209
| 9:13 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.1052 | 1051.9882
| 9:14 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10553 | 1055.3327
| 9:15 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10584 | 1058.3827
| 9:16 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10612 | 1061.1641
| 9:17 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10637 | 1063.7007
| 9:18 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.1066 | 1066.0139
| 9:19 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10681 | 1068.1234
| 9:20 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.107 | 1070.0472
| 9:21 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10718 | 1071.8017
| 9:22 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10734 | 1073.4016
| 9:23 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10749 | 1074.8607
| 9:24 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10762 | 1076.1913
| 9:25 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10774 | 1077.4048
| 9:26 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10785 | 1078.5114
| 9:27 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10795 | 1079.5206
| 9:28 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10804 | 1080.4409
| 9:29 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10813 | 1081.2802
| 9:30 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.1082 | 1082.0456
| 9:31 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10827 | 1082.7437
| 9:32 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10834 | 1083.3802
| 9:33 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.1084 | 1083.9607
| 9:34 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10845 | 1084.4901
| 9:35 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.1085 | 1084.9729
| 9:36 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10854 | 1085.4132
| 9:37 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10858 | 1085.8147
| 9:38 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10862 | 1086.1809
| 9:39 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10865 | 1086.5148
| 9:40 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10868 | 1086.8193
Velká přestávka | 9:41 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.10634 | 1063.4305
| 9:42 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.10411 | 1041.0608
| 9:43 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.10197 | 1019.6656
| 9:44 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.09992 | 999.2027
| 9:45 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.097963 | 979.6313
| 9:46 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.096091 | 960.9126
| 9:47 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.094301 | 943.0094
| 9:48 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.092589 | 925.8863
| 9:49 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.090951 | 909.5092
| 9:50 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.089385 | 893.8457
| 9:51 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.087886 | 878.8646
| 9:52 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.086454 | 864.5363
| 9:53 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.085083 | 850.8322
| 9:54 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.083773 | 837.7251
| 9:55 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.082519 | 825.1892
| 9:56 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.08132 | 813.1994
| 9:57 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.080173 | 801.732
| 9:58 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.079076 | 790.7643
| 9:59 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.078027 | 780.2743
| 10:00 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.077024 | 770.2415
| 10:01 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.079839 | 798.3926
| 10:02 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.082407 | 824.0652
| 10:03 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.084748 | 847.4774
| 10:04 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.086883 | 868.8283
| 10:05 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.08883 | 888.2992
| 10:06 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.090606 | 906.0559
| 10:07 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.092225 | 922.2491
| 10:08 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.093702 | 937.0166
| 10:09 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.095048 | 950.4839
| 10:10 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.096277 | 962.7654
| 10:11 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.097397 | 973.9656
| 10:12 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.098418 | 984.1796
| 10:13 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.099349 | 993.4944
| 10:14 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.1002 | 1001.989
| 10:15 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10097 | 1009.7357
| 10:16 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10168 | 1016.8003
| 10:17 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10232 | 1023.2429
| 10:18 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10291 | 1029.1183
| 10:19 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10345 | 1034.4763
| 10:20 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10394 | 1039.3626
| 10:21 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10438 | 1043.8187
| 10:22 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10479 | 1047.8825
| 10:23 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10516 | 1051.5884
| 10:24 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.1055 | 1054.9681
| 10:25 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10581 | 1058.0502
| 10:26 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10609 | 1060.8609
| 10:27 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10634 | 1063.4241
| 10:28 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10658 | 1065.7617
| 10:29 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10679 | 1067.8935
| 10:30 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10698 | 1069.8375
| 10:31 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10716 | 1071.6104
| 10:32 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10732 | 1073.2272
| 10:33 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10747 | 1074.7016
| 10:34 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.1076 | 1076.0463
| 10:35 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10773 | 1077.2725
| 10:36 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10784 | 1078.3908
| 10:37 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10794 | 1079.4106
| 10:38 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10803 | 1080.3406
| 10:39 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10812 | 1081.1887
| 10:40 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.1082 | 1081.9622
| 10:41 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10827 | 1082.6676
| 10:42 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10833 | 1083.3108
| 10:43 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10839 | 1083.8974
| 10:44 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10844 | 1084.4324
| 10:45 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10849 | 1084.9203
2. Malá přestávka | 10:46 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.10616 | 1061.6142
| 10:47 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.10393 | 1039.3236
| 10:48 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.1018 | 1018.0042
| 10:49 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.099761 | 997.6136
| 10:50 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.097811 | 978.1114
| 10:51 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.095946 | 959.4589
| 10:52 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.094162 | 941.6191
| 10:53 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.092456 | 924.5566
| 10:54 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.090824 | 908.2375
| 10:55 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.089263 | 892.6293
| 10:56 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.091 | 910.0047
| 10:57 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.092585 | 925.8503
| 10:58 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.09403 | 940.3007
| 10:59 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.095348 | 953.4788
| 11:00 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.09655 | 965.4966
| 11:01 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.097646 | 976.4563
| 11:02 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.098645 | 986.4511
| 11:03 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.099557 | 995.5658
| 11:04 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10039 | 1003.8781
| 11:05 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10115 | 1011.4584
| 11:06 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10184 | 1018.3714
| 11:07 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10247 | 1024.6757
| 11:08 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10304 | 1030.4249
| 11:09 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10357 | 1035.6679
| 11:10 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10404 | 1040.4493
| 11:11 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10448 | 1044.8097
| 11:12 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10488 | 1048.7862
| 11:13 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10524 | 1052.4126
| 11:14 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10557 | 1055.7197
| 11:15 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10587 | 1058.7356
| 11:16 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10615 | 1061.486
| 11:17 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.1064 | 1063.9942
| 11:18 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10663 | 1066.2816
| 11:19 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10684 | 1068.3675
| 11:20 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10703 | 1070.2699
| 11:21 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.1072 | 1072.0047
| 11:22 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10736 | 1073.5868
| 11:23 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.1075 | 1075.0295
| 11:24 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10763 | 1076.3453
| 11:25 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10775 | 1077.5452
| 11:26 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10786 | 1078.6395
| 11:27 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10796 | 1079.6374
| 11:28 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10805 | 1080.5474
| 11:29 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10814 | 1081.3774
| 11:30 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10821 | 1082.1342
| 11:31 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10828 | 1082.8244
| 11:32 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10835 | 1083.4539
| 11:33 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.1084 | 1084.0279
| 11:34 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10846 | 1084.5514
| 11:35 | 0 | 1200 | 0.016667 | 0.10375 | 1037.4862
| 11:36 | 0 | 1200 | 0.016667 | 0.099456 | 994.5649
| 11:37 | 0 | 1200 | 0.016667 | 0.095542 | 955.4227
| 11:38 | 0 | 1200 | 0.016667 | 0.091973 | 919.7268
| 11:39 | 0 | 1200 | 0.016667 | 0.088717 | 887.1737
| 11:40 | 0 | 1200 | 0.016667 | 0.085749 | 857.4869
3. Malá přestávka | 11:41 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.084409 | 844.0899
| 11:42 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.083128 | 831.2767
| 11:43 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.081902 | 819.0217
| 11:44 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.08073 | 807.3006
| 11:45 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.079609 | 796.0902
| 11:46 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.078537 | 785.3683
| 11:47 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.077511 | 775.1135
| 11:48 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.076531 | 765.3054
| 11:49 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.075592 | 755.9247
| 11:50 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.074695 | 746.9528
| 11:51 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.077715 | 777.1544
| 11:52 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.08047 | 804.6969
| 11:53 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.082981 | 829.8144
| 11:54 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.085272 | 852.7204
| 11:55 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.087361 | 873.6097
| 11:56 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.089266 | 892.6597
| 11:57 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.091003 | 910.0324
| 11:58 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.092588 | 925.8755
| 11:59 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.094032 | 940.3237
| 12:00 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.09535 | 953.4998
| 12:01 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.096552 | 965.5158
| 12:02 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.097647 | 976.4738
| 12:03 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.098647 | 986.467
| 12:04 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.099558 | 995.5803
| 12:05 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10039 | 1003.8913
| 12:06 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10115 | 1011.4705
| 12:07 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10184 | 1018.3824
| 12:08 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10247 | 1024.6857
| 12:09 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10304 | 1030.434
| 12:10 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10357 | 1035.6762
| 12:11 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10405 | 1040.4569
| 12:12 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10448 | 1044.8167
| 12:13 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10488 | 1048.7925
| 12:14 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10524 | 1052.4184
| 12:15 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10557 | 1055.7249
| 12:16 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10587 | 1058.7404
| 12:17 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10615 | 1061.4903
| 12:18 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.1064 | 1063.9982
| 12:19 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10663 | 1066.2852
| 12:20 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10684 | 1068.3709
| 12:21 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10703 | 1070.2729
| 12:22 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.1072 | 1072.0074
| 12:23 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10736 | 1073.5893
| 12:24 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.1075 | 1075.0318
| 12:25 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10763 | 1076.3474
| 12:26 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10775 | 1077.5471
| 12:27 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10786 | 1078.6412
| 12:28 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10796 | 1079.639
| 12:29 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10805 | 1080.5489
| 12:30 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10814 | 1081.3787
| 12:31 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10821 | 1082.1354
| 12:32 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10828 | 1082.8255
| 12:33 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10835 | 1083.4549
| 12:34 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.1084 | 1084.0288
| 12:35 | 0.64797 | 1200 | 0.016667 | 0.10846 | 1084.5522
| 12:36 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.10613 | 1061.2622
| 12:37 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.1039 | 1038.9869
| 12:38 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.10177 | 1017.6821
| 12:39 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.099731 | 997.3056
| 12:40 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.097782 | 977.8168
| 12:41 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.095918 | 959.1772
| 12:42 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.094135 | 941.3497
| 12:43 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.09243 | 924.2989
| 12:44 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.090799 | 907.991
| 12:45 | 0 | 580 | 0.016667 | 0.089239 | 892.3936