## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | MŠ a ZŠ ul.Šámalova, Brno |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Šuráň
Adresa: | Šámalova 729/87, Brno |  |  |  | Datum: |  | 2021-07-26
Učebny č.: | 3.11 učebna č.1 PC
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 2 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 459 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 580
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 2 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0099654 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 30 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.33296 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.089689 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 12 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 460 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.0022 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 22 | °C | 3 |  | Návrhový průtok |  |  | 460 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 580 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 65 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1059.9941 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 2172.6503 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.056196 | 561.9637
| 8:02 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.057368 | 573.6781
| 8:03 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.058515 | 585.1484
| 8:04 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.059638 | 596.3797
| 8:05 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.060738 | 607.3768
| 8:06 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.061814 | 618.1448
| 8:07 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.062869 | 628.6884
| 8:08 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.063901 | 639.0123
| 8:09 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.064912 | 649.121
| 8:10 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.065902 | 659.019
| 8:11 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.066871 | 668.7108
| 8:12 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.06782 | 678.2006
| 8:13 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.068749 | 687.4926
| 8:14 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.069659 | 696.591
| 8:15 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.07055 | 705.4998
| 8:16 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.071422 | 714.2229
| 8:17 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.072276 | 722.7642
| 8:18 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.073113 | 731.1275
| 8:19 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.073932 | 739.3165
| 8:20 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.074733 | 747.3349
| 8:21 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.075519 | 755.1862
| 8:22 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.076287 | 762.8738
| 8:23 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.07704 | 770.4012
| 8:24 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.077777 | 777.7718
| 8:25 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.078499 | 784.9888
| 8:26 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.079206 | 792.0553
| 8:27 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.079897 | 798.9746
| 8:28 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.080575 | 805.7497
| 8:29 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.081238 | 812.3836
| 8:30 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.081888 | 818.8792
| 8:31 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.082524 | 825.2395
| 8:32 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.083147 | 831.4672
| 8:33 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.083757 | 837.5652
| 8:34 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.084354 | 843.536
| 8:35 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.084938 | 849.3825
| 8:36 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.085511 | 855.107
| 8:37 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.086071 | 860.7123
| 8:38 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.08662 | 866.2008
| 8:39 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.087157 | 871.5749
| 8:40 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.087684 | 876.837
| 8:41 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.088199 | 881.9894
| 8:42 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.088703 | 887.0345
| 8:43 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.089197 | 891.9744
| 8:44 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.089681 | 896.8114
| 8:45 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.090155 | 901.5475
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.089744 | 897.4439
| 8:47 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.089343 | 893.4257
| 8:48 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.088949 | 889.4914
| 8:49 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.088564 | 885.639
| 8:50 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.088187 | 881.8668
| 8:51 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.087817 | 878.1733
| 8:52 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.087456 | 874.5568
| 8:53 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.087102 | 871.0157
| 8:54 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.086755 | 867.5483
| 8:55 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.086415 | 864.1532
| 8:56 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.086957 | 869.5699
| 8:57 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.087487 | 874.8738
| 8:58 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.088007 | 880.0672
| 8:59 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.088515 | 885.1523
| 9:00 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.089013 | 890.1314
| 9:01 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.089501 | 895.0068
| 9:02 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.089978 | 899.7806
| 9:03 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.090445 | 904.4549
| 9:04 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.090903 | 909.0317
| 9:05 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.091351 | 913.5132
| 9:06 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.09179 | 917.9013
| 9:07 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.09222 | 922.198
| 9:08 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.092641 | 926.4051
| 9:09 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.093052 | 930.5245
| 9:10 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.093456 | 934.5581
| 9:11 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.093851 | 938.5076
| 9:12 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.094237 | 942.3748
| 9:13 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.094616 | 946.1614
| 9:14 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.094987 | 949.8691
| 9:15 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.09535 | 953.4996
| 9:16 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.095705 | 957.0544
| 9:17 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.096054 | 960.5351
| 9:18 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.096394 | 963.9432
| 9:19 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.096728 | 967.2803
| 9:20 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.097055 | 970.5479
| 9:21 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.097375 | 973.7474
| 9:22 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.097688 | 976.8802
| 9:23 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.097995 | 979.9478
| 9:24 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098295 | 982.9514
| 9:25 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098589 | 985.8924
| 9:26 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098877 | 988.7721
| 9:27 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099159 | 991.5918
| 9:28 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099435 | 994.3527
| 9:29 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099706 | 997.0561
| 9:30 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.09997 | 999.7032
| 9:31 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10023 | 1002.2951
| 9:32 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10048 | 1004.8329
| 9:33 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10073 | 1007.3179
| 9:34 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10098 | 1009.7511
| 9:35 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10121 | 1012.1336
| 9:36 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10145 | 1014.4665
| 9:37 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10168 | 1016.7507
| 9:38 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.1019 | 1018.9873
| 9:39 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10212 | 1021.1773
| 9:40 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10233 | 1023.3217
Velká přestávka | 9:41 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10167 | 1016.6803
| 9:42 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10102 | 1010.1772
| 9:43 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10038 | 1003.8097
| 9:44 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.099757 | 997.5749
| 9:45 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.099147 | 991.4701
| 9:46 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.098549 | 985.4924
| 9:47 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.097964 | 979.6394
| 9:48 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.097391 | 973.9083
| 9:49 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.09683 | 968.2966
| 9:50 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.09628 | 962.8019
| 9:51 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.095742 | 957.4217
| 9:52 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.095215 | 952.1537
| 9:53 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.0947 | 946.9954
| 9:54 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.094194 | 941.9446
| 9:55 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.0937 | 936.9991
| 9:56 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.093216 | 932.1566
| 9:57 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.092742 | 927.4151
| 9:58 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.092277 | 922.7723
| 9:59 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.091823 | 918.2264
| 10:00 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.091378 | 913.7751
| 10:01 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.091816 | 918.1578
| 10:02 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.092245 | 922.4491
| 10:03 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.092665 | 926.651
| 10:04 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.093077 | 930.7653
| 10:05 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.093479 | 934.7938
| 10:06 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.093874 | 938.7384
| 10:07 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.09426 | 942.6008
| 10:08 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.094638 | 946.3827
| 10:09 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.095009 | 950.0858
| 10:10 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.095371 | 953.7118
| 10:11 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.095726 | 957.2621
| 10:12 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.096074 | 960.7385
| 10:13 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.096414 | 964.1424
| 10:14 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.096748 | 967.4754
| 10:15 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.097074 | 970.7389
| 10:16 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.097393 | 973.9344
| 10:17 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.097706 | 977.0633
| 10:18 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098013 | 980.127
| 10:19 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098313 | 983.1269
| 10:20 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098606 | 986.0642
| 10:21 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098894 | 988.9404
| 10:22 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099176 | 991.7566
| 10:23 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099451 | 994.5141
| 10:24 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099721 | 997.2141
| 10:25 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099986 | 999.8579
| 10:26 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10024 | 1002.4465
| 10:27 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.1005 | 1004.9813
| 10:28 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10075 | 1007.4632
| 10:29 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10099 | 1009.8933
| 10:30 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10123 | 1012.2729
| 10:31 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10146 | 1014.6028
| 10:32 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10169 | 1016.8842
| 10:33 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10191 | 1019.118
| 10:34 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10213 | 1021.3053
| 10:35 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10234 | 1023.447
| 10:36 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10255 | 1025.5441
| 10:37 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10276 | 1027.5975
| 10:38 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10296 | 1029.608
| 10:39 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10316 | 1031.5767
| 10:40 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10335 | 1033.5043
| 10:41 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10354 | 1035.3918
| 10:42 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10372 | 1037.24
| 10:43 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.1039 | 1039.0496
| 10:44 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10408 | 1040.8215
| 10:45 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10426 | 1042.5565
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10355 | 1035.5142
| 10:47 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10286 | 1028.6187
| 10:48 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10219 | 1021.8669
| 10:49 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10153 | 1015.2558
| 10:50 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10088 | 1008.7824
| 10:51 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10024 | 1002.444
| 10:52 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.099624 | 996.2377
| 10:53 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.099016 | 990.1607
| 10:54 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.098421 | 984.2103
| 10:55 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.097838 | 978.384
| 10:56 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098142 | 981.4201
| 10:57 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098439 | 984.3931
| 10:58 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.09873 | 987.304
| 10:59 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099015 | 990.1543
| 11:00 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099295 | 992.9452
| 11:01 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099568 | 995.6779
| 11:02 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099835 | 998.3537
| 11:03 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.1001 | 1000.9737
| 11:04 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10035 | 1003.5391
| 11:05 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10061 | 1006.0511
| 11:06 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10085 | 1008.5107
| 11:07 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10109 | 1010.919
| 11:08 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10133 | 1013.2772
| 11:09 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10156 | 1015.5862
| 11:10 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10178 | 1017.8471
| 11:11 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10201 | 1020.0609
| 11:12 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10222 | 1022.2285
| 11:13 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10244 | 1024.351
| 11:14 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10264 | 1026.4292
| 11:15 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10285 | 1028.4641
| 11:16 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10305 | 1030.4566
| 11:17 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10324 | 1032.4076
| 11:18 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10343 | 1034.318
| 11:19 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10362 | 1036.1885
| 11:20 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.1038 | 1038.02
| 11:21 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10398 | 1039.8134
| 11:22 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10416 | 1041.5694
| 11:23 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10433 | 1043.2888
| 11:24 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.1045 | 1044.9723
| 11:25 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10466 | 1046.6208
| 11:26 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10482 | 1048.2349
| 11:27 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10498 | 1049.8154
| 11:28 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10514 | 1051.363
| 11:29 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10529 | 1052.8783
| 11:30 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10544 | 1054.362
| 11:31 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10558 | 1055.8148
| 11:32 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10572 | 1057.2373
| 11:33 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10586 | 1058.6302
| 11:34 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.106 | 1059.9941
| 11:35 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10526 | 1052.5884
| 11:36 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10453 | 1045.337
| 11:37 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10382 | 1038.2368
| 11:38 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10313 | 1031.2845
| 11:39 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10245 | 1024.4772
| 11:40 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10178 | 1017.8117
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10113 | 1011.2851
| 11:42 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10049 | 1004.8945
| 11:43 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.099864 | 998.6371
| 11:44 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.099251 | 992.5101
| 11:45 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.098651 | 986.5108
| 11:46 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.098064 | 980.6365
| 11:47 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.097488 | 974.8846
| 11:48 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.096925 | 969.2526
| 11:49 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.096374 | 963.738
| 11:50 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.095834 | 958.3383
| 11:51 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.096179 | 961.7922
| 11:52 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.096517 | 965.1742
| 11:53 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.096849 | 968.4857
| 11:54 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.097173 | 971.7281
| 11:55 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.09749 | 974.903
| 11:56 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.097801 | 978.0118
| 11:57 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098106 | 981.0557
| 11:58 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098404 | 984.0362
| 11:59 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098695 | 986.9546
| 12:00 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098981 | 989.8122
| 12:01 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099261 | 992.6102
| 12:02 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099535 | 995.3499
| 12:03 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099803 | 998.0325
| 12:04 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10007 | 1000.6592
| 12:05 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10032 | 1003.2312
| 12:06 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10057 | 1005.7496
| 12:07 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10082 | 1008.2155
| 12:08 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10106 | 1010.63
| 12:09 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.1013 | 1012.9941
| 12:10 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10153 | 1015.309
| 12:11 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10176 | 1017.5757
| 12:12 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10198 | 1019.7951
| 12:13 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.1022 | 1021.9683
| 12:14 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10241 | 1024.0962
| 12:15 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10262 | 1026.1797
| 12:16 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10282 | 1028.2199
| 12:17 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10302 | 1030.2175
| 12:18 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10322 | 1032.1734
| 12:19 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10341 | 1034.0886
| 12:20 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.1036 | 1035.9639
| 12:21 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10378 | 1037.8002
| 12:22 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10396 | 1039.5981
| 12:23 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10414 | 1041.3586
| 12:24 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10431 | 1043.0824
| 12:25 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10448 | 1044.7703
| 12:26 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10464 | 1046.4229
| 12:27 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.1048 | 1048.0412
| 12:28 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10496 | 1049.6257
| 12:29 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10512 | 1051.1772
| 12:30 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10527 | 1052.6964
| 12:31 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10542 | 1054.1839
| 12:32 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10556 | 1055.6404
| 12:33 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10571 | 1057.0666
| 12:34 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10585 | 1058.463
| 12:35 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10598 | 1059.8304
| 12:36 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10524 | 1052.4281
| 12:37 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10452 | 1045.1801
| 12:38 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10381 | 1038.0831
| 12:39 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10311 | 1031.1341
| 12:40 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10243 | 1024.3298
| 12:41 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10177 | 1017.6674
| 12:42 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10111 | 1011.1438
| 12:43 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10048 | 1004.7561
| 12:44 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.09985 | 998.5016
| 12:45 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.099238 | 992.3774