## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | MŠ a ZŠ ul.Šámalova, Brno |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Šuráň
Adresa: | Šámalova 729/87, Brno |  |  |  | Datum: |  | 2021-07-26
Učebny č.: | 3.12 učebna č.2 jazyková
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 2 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 370 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 580
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 2 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0099654 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 30 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.33296 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.089689 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 12 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 460 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.2432 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 22 | °C | 3 |  | Návrhový průtok |  |  | 460 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 580 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 65 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1070.9609 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 2172.6503 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.05648 | 564.8041
| 8:02 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.057923 | 579.2264
| 8:03 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.059328 | 593.2768
| 8:04 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.060696 | 606.9649
| 8:05 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.06203 | 620.3
| 8:06 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.063329 | 633.2912
| 8:07 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.064595 | 645.9474
| 8:08 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.065828 | 658.2773
| 8:09 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.067029 | 670.2891
| 8:10 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.068199 | 681.9912
| 8:11 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.069339 | 693.3916
| 8:12 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.07045 | 704.4979
| 8:13 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.071532 | 715.3179
| 8:14 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.072586 | 725.8588
| 8:15 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.073613 | 736.1279
| 8:16 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.074613 | 746.1321
| 8:17 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.075588 | 755.8784
| 8:18 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.076537 | 765.3734
| 8:19 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.077462 | 774.6235
| 8:20 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.078364 | 783.635
| 8:21 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.079241 | 792.4142
| 8:22 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.080097 | 800.967
| 8:23 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.08093 | 809.2992
| 8:24 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.081742 | 817.4165
| 8:25 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.082532 | 825.3245
| 8:26 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.083303 | 833.0286
| 8:27 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.084053 | 840.534
| 8:28 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.084785 | 847.8459
| 8:29 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.085497 | 854.9692
| 8:30 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.086191 | 861.9088
| 8:31 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.086867 | 868.6695
| 8:32 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.087526 | 875.2558
| 8:33 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.088167 | 881.6723
| 8:34 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.088792 | 887.9233
| 8:35 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.089401 | 894.0131
| 8:36 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.089995 | 899.9458
| 8:37 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.090573 | 905.7256
| 8:38 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.091136 | 911.3563
| 8:39 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.091684 | 916.8419
| 8:40 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.092219 | 922.1859
| 8:41 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.092739 | 927.3922
| 8:42 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.093246 | 932.4641
| 8:43 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.093741 | 937.4053
| 8:44 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.094222 | 942.2191
| 8:45 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.094691 | 946.9087
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.094066 | 940.6611
| 8:47 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.093457 | 934.5745
| 8:48 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.092864 | 928.6449
| 8:49 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.092287 | 922.8682
| 8:50 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.091724 | 917.2405
| 8:51 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.091176 | 911.7579
| 8:52 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.090642 | 906.4166
| 8:53 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.090121 | 901.2132
| 8:54 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.089614 | 896.1439
| 8:55 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.089121 | 891.2053
| 8:56 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.089721 | 897.2105
| 8:57 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.090306 | 903.0608
| 8:58 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.090876 | 908.7602
| 8:59 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.091431 | 914.3127
| 9:00 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.091972 | 919.722
| 9:01 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.092499 | 924.9918
| 9:02 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.093013 | 930.1256
| 9:03 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.093513 | 935.1271
| 9:04 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.094 | 939.9997
| 9:05 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.094475 | 944.7465
| 9:06 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.094937 | 949.371
| 9:07 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.095388 | 953.8762
| 9:08 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.095827 | 958.2652
| 9:09 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.096254 | 962.5411
| 9:10 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.096671 | 966.7066
| 9:11 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.097076 | 970.7648
| 9:12 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.097472 | 974.7183
| 9:13 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.097857 | 978.5698
| 9:14 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098232 | 982.3221
| 9:15 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098598 | 985.9775
| 9:16 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098954 | 989.5387
| 9:17 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099301 | 993.0081
| 9:18 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099639 | 996.388
| 9:19 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099968 | 999.6807
| 9:20 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10029 | 1002.8886
| 9:21 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.1006 | 1006.0137
| 9:22 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10091 | 1009.0582
| 9:23 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.1012 | 1012.0242
| 9:24 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10149 | 1014.9137
| 9:25 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10177 | 1017.7287
| 9:26 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10205 | 1020.4711
| 9:27 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10231 | 1023.1428
| 9:28 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10257 | 1025.7456
| 9:29 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10283 | 1028.2813
| 9:30 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10308 | 1030.7515
| 9:31 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10332 | 1033.1581
| 9:32 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10355 | 1035.5026
| 9:33 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10378 | 1037.7867
| 9:34 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.104 | 1040.0118
| 9:35 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10422 | 1042.1796
| 9:36 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10443 | 1044.2915
| 9:37 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10463 | 1046.3489
| 9:38 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10484 | 1048.3533
| 9:39 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10503 | 1050.3059
| 9:40 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10522 | 1052.2082
Velká přestávka | 9:41 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10432 | 1043.2451
| 9:42 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10345 | 1034.5131
| 9:43 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.1026 | 1026.0063
| 9:44 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10177 | 1017.7189
| 9:45 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10096 | 1009.6452
| 9:46 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10018 | 1001.7797
| 9:47 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.099412 | 994.117
| 9:48 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.098665 | 986.6519
| 9:49 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.097938 | 979.3793
| 9:50 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.097229 | 972.2943
| 9:51 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.096539 | 965.392
| 9:52 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.095867 | 958.6677
| 9:53 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.095212 | 952.1168
| 9:54 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.094573 | 945.7348
| 9:55 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.093952 | 939.5174
| 9:56 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.093346 | 933.4603
| 9:57 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.092756 | 927.5594
| 9:58 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.092181 | 921.8107
| 9:59 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.091621 | 916.2103
| 10:00 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.091075 | 910.7542
| 10:01 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.091626 | 916.2553
| 10:02 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.092161 | 921.6145
| 10:03 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.092684 | 926.8354
| 10:04 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.093192 | 931.9218
| 10:05 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.093688 | 936.877
| 10:06 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.09417 | 941.7044
| 10:07 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.094641 | 946.4073
| 10:08 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.095099 | 950.9889
| 10:09 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.095545 | 955.4524
| 10:10 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.09598 | 959.8008
| 10:11 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.096404 | 964.037
| 10:12 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.096816 | 968.164
| 10:13 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.097218 | 972.1846
| 10:14 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.09761 | 976.1015
| 10:15 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.097992 | 979.9173
| 10:16 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098363 | 983.6348
| 10:17 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098726 | 987.2564
| 10:18 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099078 | 990.7847
| 10:19 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099422 | 994.2219
| 10:20 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099757 | 997.5705
| 10:21 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10008 | 1000.8327
| 10:22 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.1004 | 1004.0109
| 10:23 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10071 | 1007.107
| 10:24 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10101 | 1010.1233
| 10:25 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10131 | 1013.0619
| 10:26 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10159 | 1015.9246
| 10:27 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10187 | 1018.7136
| 10:28 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10214 | 1021.4306
| 10:29 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10241 | 1024.0775
| 10:30 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10267 | 1026.6562
| 10:31 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10292 | 1029.1684
| 10:32 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10316 | 1031.6158
| 10:33 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.1034 | 1034.0001
| 10:34 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10363 | 1036.3229
| 10:35 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10386 | 1038.5858
| 10:36 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10408 | 1040.7903
| 10:37 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10429 | 1042.938
| 10:38 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.1045 | 1045.0304
| 10:39 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10471 | 1047.0687
| 10:40 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10491 | 1049.0545
| 10:41 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.1051 | 1050.9891
| 10:42 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10529 | 1052.8738
| 10:43 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10547 | 1054.7099
| 10:44 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10565 | 1056.4986
| 10:45 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10582 | 1058.2412
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10491 | 1049.1225
| 10:47 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10402 | 1040.239
| 10:48 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10316 | 1031.5845
| 10:49 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10232 | 1023.1533
| 10:50 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10149 | 1014.9394
| 10:51 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10069 | 1006.9374
| 10:52 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.099914 | 999.1417
| 10:53 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.099155 | 991.547
| 10:54 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.098415 | 984.1482
| 10:55 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.097694 | 976.9402
| 10:56 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098073 | 980.7345
| 10:57 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098443 | 984.4309
| 10:58 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098803 | 988.032
| 10:59 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099154 | 991.5402
| 11:00 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099496 | 994.9579
| 11:01 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099829 | 998.2876
| 11:02 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10015 | 1001.5313
| 11:03 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10047 | 1004.6914
| 11:04 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10078 | 1007.77
| 11:05 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10108 | 1010.7692
| 11:06 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10137 | 1013.6911
| 11:07 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10165 | 1016.5376
| 11:08 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10193 | 1019.3108
| 11:09 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.1022 | 1022.0124
| 11:10 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10246 | 1024.6443
| 11:11 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10272 | 1027.2084
| 11:12 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10297 | 1029.7063
| 11:13 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10321 | 1032.1399
| 11:14 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10345 | 1034.5106
| 11:15 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10368 | 1036.8203
| 11:16 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10391 | 1039.0704
| 11:17 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10413 | 1041.2624
| 11:18 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10434 | 1043.3979
| 11:19 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10455 | 1045.4784
| 11:20 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10475 | 1047.5052
| 11:21 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10495 | 1049.4797
| 11:22 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10514 | 1051.4034
| 11:23 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10533 | 1053.2774
| 11:24 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10551 | 1055.1031
| 11:25 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10569 | 1056.8817
| 11:26 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10586 | 1058.6144
| 11:27 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10603 | 1060.3025
| 11:28 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10619 | 1061.947
| 11:29 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10635 | 1063.5491
| 11:30 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10651 | 1065.1099
| 11:31 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10666 | 1066.6305
| 11:32 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10681 | 1068.1118
| 11:33 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10696 | 1069.5549
| 11:34 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.1071 | 1070.9609
| 11:35 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10615 | 1061.5141
| 11:36 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10523 | 1052.311
| 11:37 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10433 | 1043.3453
| 11:38 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10346 | 1034.6107
| 11:39 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10261 | 1026.1014
| 11:40 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10178 | 1017.8115
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10097 | 1009.7354
| 11:42 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10019 | 1001.8676
| 11:43 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.09942 | 994.2026
| 11:44 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.098674 | 986.7353
| 11:45 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.097946 | 979.4606
| 11:46 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.097237 | 972.3735
| 11:47 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.096547 | 965.4691
| 11:48 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.095874 | 958.7428
| 11:49 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.095219 | 952.19
| 11:50 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.094581 | 945.8061
| 11:51 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.09504 | 950.4032
| 11:52 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.095488 | 954.8818
| 11:53 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.095924 | 959.2449
| 11:54 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.09635 | 963.4955
| 11:55 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.096764 | 967.6364
| 11:56 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.097167 | 971.6706
| 11:57 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.09756 | 975.6008
| 11:58 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.097943 | 979.4296
| 11:59 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098316 | 983.1596
| 12:00 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098679 | 986.7935
| 12:01 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099033 | 990.3336
| 12:02 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099378 | 993.7825
| 12:03 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099714 | 997.1424
| 12:04 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10004 | 1000.4157
| 12:05 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10036 | 1003.6046
| 12:06 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10067 | 1006.7112
| 12:07 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10097 | 1009.7378
| 12:08 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10127 | 1012.6862
| 12:09 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10156 | 1015.5587
| 12:10 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10184 | 1018.357
| 12:11 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10211 | 1021.0832
| 12:12 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10237 | 1023.7391
| 12:13 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10263 | 1026.3266
| 12:14 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10288 | 1028.8472
| 12:15 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10313 | 1031.3029
| 12:16 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10337 | 1033.6953
| 12:17 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.1036 | 1036.026
| 12:18 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10383 | 1038.2965
| 12:19 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10405 | 1040.5085
| 12:20 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10427 | 1042.6635
| 12:21 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10448 | 1044.7629
| 12:22 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10468 | 1046.8081
| 12:23 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10488 | 1048.8007
| 12:24 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10507 | 1050.7418
| 12:25 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10526 | 1052.6329
| 12:26 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10545 | 1054.4752
| 12:27 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10563 | 1056.27
| 12:28 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.1058 | 1058.0185
| 12:29 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10597 | 1059.7219
| 12:30 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10614 | 1061.3814
| 12:31 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.1063 | 1062.9981
| 12:32 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10646 | 1064.5731
| 12:33 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10661 | 1066.1075
| 12:34 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10676 | 1067.6023
| 12:35 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10691 | 1069.0586
| 12:36 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10597 | 1059.661
| 12:37 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10505 | 1050.5056
| 12:38 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10416 | 1041.5864
| 12:39 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10329 | 1032.8972
| 12:40 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10244 | 1024.4321
| 12:41 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10162 | 1016.1853
| 12:42 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10082 | 1008.1511
| 12:43 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10003 | 1000.3241
| 12:44 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.09927 | 992.699
| 12:45 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.098527 | 985.2704