## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | MŠ a ZŠ ul.Šámalova, Brno |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Šuráň
Adresa: | Šámalova 729/87, Brno |  |  |  | Datum: |  | 2021-07-26
Učebny č.: | 3.14 učebna č.3 přírodovědná
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 2 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 545 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 580
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 2 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0099654 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 30 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.33296 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.089689 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 12 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 460 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 0.84404 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 22 | °C | 3 |  | Návrhový průtok |  |  | 460 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 580 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 65 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1049.3355 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 2172.6503 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.056009 | 560.0926
| 8:02 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.057001 | 570.0077
| 8:03 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.057975 | 579.7486
| 8:04 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.058932 | 589.3181
| 8:05 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.059872 | 598.7195
| 8:06 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.060796 | 607.9555
| 8:07 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.061703 | 617.0292
| 8:08 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.062594 | 625.9434
| 8:09 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.06347 | 634.7008
| 8:10 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.06433 | 643.3043
| 8:11 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.065176 | 651.7566
| 8:12 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.066006 | 660.0602
| 8:13 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.066822 | 668.2178
| 8:14 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.067623 | 676.2321
| 8:15 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.068411 | 684.1054
| 8:16 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.069184 | 691.8403
| 8:17 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.069944 | 699.4393
| 8:18 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.07069 | 706.9046
| 8:19 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.071424 | 714.2387
| 8:20 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.072144 | 721.4439
| 8:21 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.072852 | 728.5224
| 8:22 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.073548 | 735.4764
| 8:23 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.074231 | 742.3082
| 8:24 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.074902 | 749.0199
| 8:25 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.075561 | 755.6136
| 8:26 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.076209 | 762.0913
| 8:27 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.076846 | 768.4552
| 8:28 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.077471 | 774.7072
| 8:29 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.078085 | 780.8493
| 8:30 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.078688 | 786.8834
| 8:31 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.079281 | 792.8114
| 8:32 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.079864 | 798.6352
| 8:33 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.080436 | 804.3566
| 8:34 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.080998 | 809.9775
| 8:35 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.08155 | 815.4995
| 8:36 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.082092 | 820.9244
| 8:37 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.082625 | 826.254
| 8:38 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.083149 | 831.4898
| 8:39 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.083663 | 836.6337
| 8:40 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.084169 | 841.687
| 8:41 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.084665 | 846.6516
| 8:42 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.085153 | 851.5288
| 8:43 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.085632 | 856.3203
| 8:44 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.086103 | 861.0276
| 8:45 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.086565 | 865.6521
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.086282 | 862.8214
| 8:47 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.086004 | 860.0404
| 8:48 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.085731 | 857.3083
| 8:49 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.085462 | 854.6242
| 8:50 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.085199 | 851.9873
| 8:51 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.08494 | 849.3968
| 8:52 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.084685 | 846.8518
| 8:53 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.084435 | 844.3516
| 8:54 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.08419 | 841.8953
| 8:55 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.083948 | 839.4822
| 8:56 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.084449 | 844.4855
| 8:57 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.08494 | 849.4008
| 8:58 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.085423 | 854.2297
| 8:59 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.085897 | 858.9738
| 9:00 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.086363 | 863.6344
| 9:01 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.086821 | 868.2131
| 9:02 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.087271 | 872.7113
| 9:03 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.087713 | 877.1304
| 9:04 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.088147 | 881.4718
| 9:05 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.088574 | 885.7369
| 9:06 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.088993 | 889.927
| 9:07 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.089404 | 894.0435
| 9:08 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.089809 | 898.0875
| 9:09 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.090206 | 902.0605
| 9:10 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.090596 | 905.9637
| 9:11 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.09098 | 909.7982
| 9:12 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.091357 | 913.5653
| 9:13 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.091727 | 917.2662
| 9:14 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.09209 | 920.902
| 9:15 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.092447 | 924.4739
| 9:16 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.092798 | 927.983
| 9:17 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.093143 | 931.4304
| 9:18 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.093482 | 934.8171
| 9:19 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.093814 | 938.1444
| 9:20 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.094141 | 941.4132
| 9:21 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.094462 | 944.6244
| 9:22 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.094778 | 947.7793
| 9:23 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.095088 | 950.8787
| 9:24 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.095392 | 953.9235
| 9:25 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.095691 | 956.9149
| 9:26 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.095985 | 959.8536
| 9:27 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.096274 | 962.7407
| 9:28 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.096558 | 965.5771
| 9:29 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.096836 | 968.3636
| 9:30 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.09711 | 971.101
| 9:31 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.097379 | 973.7904
| 9:32 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.097643 | 976.4325
| 9:33 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.097903 | 979.0281
| 9:34 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098158 | 981.5781
| 9:35 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098408 | 984.0833
| 9:36 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098654 | 986.5444
| 9:37 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098896 | 988.9622
| 9:38 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099134 | 991.3376
| 9:39 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099367 | 993.6712
| 9:40 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099596 | 995.9637
Velká přestávka | 9:41 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.099084 | 990.842
| 9:42 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.098581 | 985.8103
| 9:43 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.098087 | 980.8671
| 9:44 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.097601 | 976.0108
| 9:45 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.097124 | 971.2399
| 9:46 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.096655 | 966.5528
| 9:47 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.096195 | 961.9481
| 9:48 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.095742 | 957.4244
| 9:49 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.095298 | 952.9802
| 9:50 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.094861 | 948.6142
| 9:51 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.094432 | 944.3249
| 9:52 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.094011 | 940.111
| 9:53 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.093597 | 935.9712
| 9:54 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.09319 | 931.9042
| 9:55 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.092791 | 927.9087
| 9:56 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.092398 | 923.9834
| 9:57 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.092013 | 920.1271
| 9:58 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.091634 | 916.3387
| 9:59 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.091262 | 912.6168
| 10:00 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.090896 | 908.9604
| 10:01 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.091274 | 912.7422
| 10:02 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.091646 | 916.4575
| 10:03 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.092011 | 920.1076
| 10:04 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.092369 | 923.6934
| 10:05 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.092722 | 927.2162
| 10:06 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.093068 | 930.6771
| 10:07 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.093408 | 934.0772
| 10:08 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.093742 | 937.4174
| 10:09 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.09407 | 940.699
| 10:10 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.094392 | 943.9228
| 10:11 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.094709 | 947.09
| 10:12 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.09502 | 950.2015
| 10:13 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.095326 | 953.2583
| 10:14 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.095626 | 956.2613
| 10:15 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.095921 | 959.2116
| 10:16 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.096211 | 962.1099
| 10:17 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.096496 | 964.9574
| 10:18 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.096775 | 967.7547
| 10:19 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.09705 | 970.5029
| 10:20 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.09732 | 973.2028
| 10:21 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.097586 | 975.8552
| 10:22 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.097846 | 978.461
| 10:23 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098102 | 981.021
| 10:24 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098354 | 983.5359
| 10:25 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098601 | 986.0067
| 10:26 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098843 | 988.434
| 10:27 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099082 | 990.8186
| 10:28 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099316 | 993.1613
| 10:29 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099546 | 995.4628
| 10:30 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099772 | 997.7239
| 10:31 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099995 | 999.9452
| 10:32 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10021 | 1002.1275
| 10:33 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10043 | 1004.2714
| 10:34 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10064 | 1006.3776
| 10:35 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10084 | 1008.4468
| 10:36 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10105 | 1010.4796
| 10:37 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10125 | 1012.4766
| 10:38 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10144 | 1014.4386
| 10:39 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10164 | 1016.366
| 10:40 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10183 | 1018.2596
| 10:41 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10201 | 1020.1199
| 10:42 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10219 | 1021.9475
| 10:43 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10237 | 1023.7429
| 10:44 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10255 | 1025.5068
| 10:45 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10272 | 1027.2397
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10216 | 1021.5681
| 10:47 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.1016 | 1015.9962
| 10:48 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10105 | 1010.5223
| 10:49 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10051 | 1005.1446
| 10:50 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.099986 | 999.8615
| 10:51 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.099467 | 994.6712
| 10:52 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.098957 | 989.5722
| 10:53 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.098456 | 984.5629
| 10:54 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.097964 | 979.6416
| 10:55 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.097481 | 974.8068
| 10:56 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.097743 | 977.431
| 10:57 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098001 | 980.0091
| 10:58 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098254 | 982.5419
| 10:59 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098503 | 985.0301
| 11:00 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098747 | 987.4746
| 11:01 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098988 | 989.8761
| 11:02 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099224 | 992.2353
| 11:03 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099455 | 994.5531
| 11:04 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099683 | 996.8302
| 11:05 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099907 | 999.0672
| 11:06 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10013 | 1001.2649
| 11:07 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10034 | 1003.424
| 11:08 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10055 | 1005.5451
| 11:09 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10076 | 1007.6289
| 11:10 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10097 | 1009.6761
| 11:11 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10117 | 1011.6873
| 11:12 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10137 | 1013.6631
| 11:13 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10156 | 1015.6042
| 11:14 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10175 | 1017.5111
| 11:15 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10194 | 1019.3846
| 11:16 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10212 | 1021.2251
| 11:17 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.1023 | 1023.0332
| 11:18 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10248 | 1024.8096
| 11:19 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10266 | 1026.5547
| 11:20 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10283 | 1028.2692
| 11:21 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.103 | 1029.9535
| 11:22 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10316 | 1031.6082
| 11:23 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10332 | 1033.2338
| 11:24 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10348 | 1034.8308
| 11:25 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10364 | 1036.3998
| 11:26 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10379 | 1037.9411
| 11:27 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10395 | 1039.4554
| 11:28 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10409 | 1040.943
| 11:29 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10424 | 1042.4045
| 11:30 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10438 | 1043.8403
| 11:31 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10453 | 1045.2509
| 11:32 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10466 | 1046.6366
| 11:33 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.1048 | 1047.998
| 11:34 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10493 | 1049.3355
| 11:35 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10433 | 1043.2755
| 11:36 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10373 | 1037.322
| 11:37 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10315 | 1031.4731
| 11:38 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10257 | 1025.7271
| 11:39 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10201 | 1020.0822
| 11:40 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10145 | 1014.5364
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10091 | 1009.0882
| 11:42 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10037 | 1003.7357
| 11:43 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.099848 | 998.4774
| 11:44 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.099331 | 993.3114
| 11:45 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.098824 | 988.2363
| 11:46 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.098325 | 983.2505
| 11:47 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.097835 | 978.3522
| 11:48 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.097354 | 973.5401
| 11:49 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.096881 | 968.8126
| 11:50 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.096417 | 964.1682
| 11:51 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.096698 | 966.9795
| 11:52 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.096974 | 969.7413
| 11:53 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.097245 | 972.4546
| 11:54 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.097512 | 975.1201
| 11:55 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.097774 | 977.7388
| 11:56 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098031 | 980.3115
| 11:57 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098284 | 982.8389
| 11:58 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098532 | 985.3219
| 11:59 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.098776 | 987.7613
| 12:00 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099016 | 990.1577
| 12:01 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099251 | 992.5121
| 12:02 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099483 | 994.825
| 12:03 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.09971 | 997.0973
| 12:04 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.099933 | 999.3296
| 12:05 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10015 | 1001.5227
| 12:06 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10037 | 1003.6772
| 12:07 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10058 | 1005.7939
| 12:08 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10079 | 1007.8733
| 12:09 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10099 | 1009.9162
| 12:10 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10119 | 1011.9232
| 12:11 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10139 | 1013.8948
| 12:12 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10158 | 1015.8319
| 12:13 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10177 | 1017.7348
| 12:14 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10196 | 1019.6043
| 12:15 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10214 | 1021.441
| 12:16 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10232 | 1023.2453
| 12:17 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.1025 | 1025.018
| 12:18 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10268 | 1026.7594
| 12:19 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10285 | 1028.4703
| 12:20 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10302 | 1030.151
| 12:21 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10318 | 1031.8023
| 12:22 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10334 | 1033.4245
| 12:23 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.1035 | 1035.0181
| 12:24 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10366 | 1036.5838
| 12:25 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10381 | 1038.1219
| 12:26 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10396 | 1039.633
| 12:27 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10411 | 1041.1175
| 12:28 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10426 | 1042.576
| 12:29 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.1044 | 1044.0087
| 12:30 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10454 | 1045.4163
| 12:31 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10468 | 1046.7992
| 12:32 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10482 | 1048.1577
| 12:33 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10495 | 1049.4924
| 12:34 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10508 | 1050.8036
| 12:35 | 0.33296 | 580 | 0.016667 | 0.10521 | 1052.0917
| 12:36 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.1046 | 1045.9832
| 12:37 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.104 | 1039.9821
| 12:38 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10341 | 1034.0865
| 12:39 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10283 | 1028.2946
| 12:40 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10226 | 1022.6045
| 12:41 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.1017 | 1017.0144
| 12:42 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10115 | 1011.5226
| 12:43 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10061 | 1006.1273
| 12:44 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.10008 | 1000.8269
| 12:45 | 0.089689 | 580 | 0.016667 | 0.099562 | 995.6197