# ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ

# ÚVOD

Předmětem této dokumentace ve stupni studie je návrh letního cirkulačního chlazení v zadané místnosti kanceláře č. 402 a 403 v 4.np objektu Husova 5 Magistrátu města Brna tak, aby byly zajištěny předepsané hodnoty výměn vzduchu a teplotního mikroklimatu požadovaných hygienickými, zdravotními a technologickými legislativními předpisy a normativy.

### 1.	Podklady pro zpracování

Podkladem pro zpracování této PD byly půdorysy a řezy stavební části objektu, uživatelem autorizované požadavky na obsluhu jednotlivých místností spolu s konzultačními a koordinačními jednáními se zpracovateli ostatních profesí.

### 2.	Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

Místo				:	Brno

Nadmořská výška		:	225 m.n.m.

Normální tlak vzduchu		:	0,0975 MPa

Letní výpočtová teplota 		:	+32°C

Letní výpočtová entalpie	:	59,0 kJ/kg s.v.

Zimní výpočtová teplota		:            -15°C

Zimní výpočtová entalpie	:	-8,6 kJ/kg s.v.

# 3.	Základní koncepční řešení

### 1.	Stavební větrání

Daná kancelář je větrány přirozeným způsobem otvíravými okny.

### Letní chlazení prostoru

Hygienické a technologické chlazení bude zabezpečovat požadované hodnoty vnitřního teplotního mikrokli2.matu v zadaných provozních a provozně-technických místnostech v souladu s příslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, protipožárními předpisy a normami platnými na území České republiky.

Přípustné hodnoty hladiny hluku v  interiéru a exteriéru pro obsluhované části  jsou navrženy:

- Vnitřní prostor - hodnoty hladin hluku jsou stanoveny dle Nařízení vlády. Celková přípustná hladina činí 45 dBa.

- Venkovní prostor - hodnoty hladin hluku jsou stanoveny dle Nařízení vlády - nejvyšší přípustná hladina akust. tlaku pro venkovní prostor činí La = 50 dBa. .

### Legislativa

- Nařízení vlády č. 361/2007, z 12.12.2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  vč. změn č. 68/2010, 93/2012 a 9/2013

- Nařízení vlády č.272/2011 Sb., ze dne 24.8.2011 O ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláška z 16.12.2002 uvedena ve Sb.č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity fyzikálních chemických a biologických ukazatelů na vnitřní prostředí pobytových prostor staveb

- Prof. Chyský, prof. Hemzal Větrání a klimatizace - technický průvodce 1993

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. O požární prevenci

- ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986)

- ČSN 73 0542 – Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí (2002)

- ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988)

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (05/2009)

- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty (02/2010)

- ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (01/1996)

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb (12/2000)

- ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (01/1996)

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. O požární prevenci

### 4.	Stavy vnitřního mikroklimatu

ZIMA

- kancelář 		ti = zajišťuje profese UT

LÉTO

- kancelář		ti = 26 +- 2 °C

### 5.	Energetické zdroje

### Chladící energie

Pro chlazení vzduchu je navržen systém přímého chlazení pomocí ekologického chladiva R32.

### Elektrická energie

Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotoru ventilátoru venkovní kondenzační jednotky chladícího systémů split. Parametry jsou :

- napěťová soustava 3 + PE + N, 50 Hz, 400V / 230V TN-S

- prostředí dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-31 - prostory normální

- ochrana před dotykovým napětím základní - samočinným odpojením od zdroje, doplňková pospojováním

# 4.	Popis technického řešení

### 1.	Koncepce chladících zařízení

Návrh letního cirkulačního chlazení předmětných prostor vychází ze stavební dispozice, požadavků na pohodu prostředí a technologických požadavků v jednotlivých prostorech zadaných uživatelem.

### 2.	Popis jednotlivých zařízení

Zařízení č. 1CH - Chlazení kanceláří m. č. 402 a 403; objekt Husova 5 4.NP systém Multisplit

Chladící systém budou splňovat požadavky na teplotní pohodu prostředí v dané místnosti. Jednotka je v provedení s tepelným čerpadlem umožňující dotápění prostoru v zimním období. Vnitřní výparníkové jednotky jsou navrženy v provedení kazetovém do podhledu. Přesné umístění vnitřních jednotek bude určeno dle prostoru v podhledu a dohody se zástupcem investora a uživatele. Mezi venkovní a vnitřními jednotkami bude instalováno měděné potrubí chladiva a silová a ovládací kabeláž. Trasa chladivového potrubí bude vedena nad podhledy, stoupací vedení povrchově v plastové liště odvětrávacím potrubím v prostoru úklidové místnosti přes strop na půdu objektu. Venkovní kondenzátorová jednotka bude umístěna zvýšené konstrukci a vybavena vanou s vyhříváním pro odvod kondenzátu v režimu topení. Odvod kondenzátu bude stažen do úklidové místnosti. Od každé vnitřní jednotky bude proveden odvod kondenzátu a vyveden do úklidové místnosti. Potřebný chladící výkon je navržen na stoprocentní pokrytí vnitřních a vnějších tepelných zisků - od lidí, osvětlení a z venkovního prostředí. Spouštění a ovládání každé vnitřní jednotky je autonomní prostřednictvím dálkového infraovladače. Jako chladonosného média je použito ekologického chladiva R32. Bude rovněž zajištěno silové napojení samostatně kabelové jištěným kondenzátorové jednotky ze stávajícího objektového rozvaděče – popis v samostatné kapitole silnoproud. Silové připojení vnitřních jednotky včetně ovládacího kabelu zajišťuje profese chlazení, popřípadě její subdodávka.

# 5.	NÁROKY NA ENERGIE

Viz samostatná příloha – tabulka výkonů.

# 6.	PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ

V projektu tohoto provozního souboru je důsledně dbáno na ochranu proti šíření hluku a vibrací. V rámci tohoto projektu jsou navržena následující opatření: Veškeré točivé stroje jsou pružně uloženy za účelem zmenšení vibrací přenášejících se stavebními konstrukcemi. Potrubí je na závěsech podloženo tlumicí gumou.

# 7.	MĚŘENÍ A REGULACE, PROTIMRAZOVÁ OCHRANA

Bez nároku na profesi.

# 8.	IZOLACE, NÁTĚRY

### 1.	Izolace

Měděné potrubí chladiva je továrně předizolováno kaučukovou izolací např. armaflex nebo kaiflex.

# 9.	NÁROKY NA SPOLUSOUVISEJÍCÍ PROFESE

### Stavební úpravy:

- otvory pro prostupy cu potrubí včetně zapravení a odklizení sutě

- obložení a dotěsnění prostupů cu potrubí izolačními protiotřesovými hmotami v rámci zapravení

- stavební, výpomocné práce

### Silnoproud:

- silové napojení kondenzátorové jednotky duosplit systému bude realizováno z patrového rozvaděče

### ZTI:

- odvody kondenzátu od vnitřní nástěnné split jednotky

# 10.	PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Prostupy Cu potrubí procházející požárně dělícími konstrukcemi v obsluhovaných prostorech budou dotěsněny požárními ucpávkami. Požárně technické vlastnosti (zejména jde o požární odolnosti a hořlavosti nosných a požárně dělících konstrukcí, obvodového a střešního pláště, nátěry, nástřiky apod., požární ucpávky, použití speciálních kabelů apod.) je nutné u kolaudace doložit příslušnými doklady dle zákona 22/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle navazujících nařízení vlády.

# 11.	POŽADAVKY NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

Montáž klimatizačního zařízení smí být prováděna jen odbornými pracovníky a za předpokladu dodržování všech montážních předpisů výrobce zařízení, obecných montážních zvyklostí a bezpečnostních předpisů.  Rozvody smontovat těsně a umístit na konzoly a závěsy dle požadavků montáže tak, aby maximální rozteč závěsů nepřesáhla 1,5 m. Seřídit zařízení tak, aby jejich parametry odpovídaly výkonům uvedeným v seznamu zařízení tohoto projektu a na výkresech. Je třeba zajistit pravidelné čištění všech VZT elementů (ventilátorů, vzduchových filtrů, výměníků tepla, regulačních klapek, požárních klapek, chladicího zařízení). Po montáži vzduchotechnických rozvodů se provede jejich vyčištění.

# 12.	UVEDENÍ DO PROVOZU, ZAREGULOVÁNÍ, KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY

V rámci těchto činností bude provedeno :

- Komplexní zaregulování množství vzduchu jednotlivých VZT a CHL zařízení s protokolárním výstupem

- Komplexní funkční vyzkoušení jednotlivých motorických a mechanických částí a celků vzduchotechnických zařízení s protokolárním výstupem

- Komplexní zaškolení obsluhy včetně protokolárního výstupu

# 13.	BEZPEČNOST PRÁCE

Vzduchotechnické a chladící jednotky a ostatní VZT elementy může do provozu uvádět pouze odborník s příslušnou kvalifikací. Před prvním uvedením do provozu je třeba zkontrolovat úplnost a čistotu jednotek, ventilátorů a ostatních vzduchotechnických prvků včetně kvality montáže. Před prvním spuštěním jednotek a ventilátorů musí být v souladu s ČSN 33 150 provedena výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN 33 2000-6-61. Při prvním spuštění se kontroluje správnost směru otáčení ventilátorů, odběr proudu (ten nesmí přesáhnout hodnotu uvedenou na štítku přístroje). Proudové ochrany motorů musí být nastaveny na hodnotu stejnou nebo nižší než je hodnota na štítku elektromotorů. Po splnění těchto předpokladů je možné uvést vzduchotechnické jednotky a ostatní VZT zařízení do zkušebního provozu.

# 14.	VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Chladící zařízení jsou navržena tak, aby splňovala v celkovém součtu požadavky hygienických předpisů týkajících se účinků hluku a přípustných hodnot škodlivin vedených odpadním vzduchem.

# 15.	ZÁVĚR

Navržené CHL zařízení splňuje nároky kladené na provoz zadané části budovy daného typu a charakteru. Celoročně zabezpečuje v daných místnostech optimální pohodu prostředí při zabezpečení maximální hospodárnosti provozu těchto zařízení.

# ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDU

- PŘEDMĚT PROJEKTU

Předmětem projektu je kompletní řešení silového napojení chlazení Magistrátu města Brna, objekt Husova 5, 4.np m. č. 402 a 403 z rozvaděčem 4RS1 - napojení venkovní kondenzační jednotky 1CH.01 - tj. dodávka, montáž a zprovoznění doplnění rozvaděče 4RS1, vč. kabelového vedení ke kondenzační jednotce.

2. ZÁKLADNĺ TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí  	: 	3/N/PE AC 400/230V 50 Hz / TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

– 	základní	:	samočinným odpojením od zdroje

Instalovaný příkon Pi	: 	1,8kW

3. OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je navržena automatickým odpojením od zdroje, ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Ochranný vodič musí být označen žlutozelenou barvou.

Všechna technologická a ostatní potrubí se musí připojit k hlavnímu pospojování.

Veškeré nosné konstrukce (kovové žlaby, kabelové rošty) se musí vodivě propojit v jeden celek a spojit k ochrannému vodiči.

- ŘEŠENÍ POŽADAVKU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZRAVÍ

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů ČSN, které musí být dodrženy. Elektrické rozvody jsou navrženy a musí se udržovat ve stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým předpisům.

Vnější vlivy jsou určeny dle ČSN 33 2000-1 ed.3  dle provozu v jednotlivých místnostech. Vzhledem k ČSN 32 2000-4-41 ed. 3 se jedná o prostory normální.

Pro vnitřní ochranu před bleskem a před přepětím je provedeno hlavní pospojování. Hlavní pospojování není předmětem řešení této projektové dokumentace.

Mimo vodičů hlavního pospojování je jako náhodných vodičů pospojování využito kovových kabelových žlabů, které musí být vodivě propojeny v jeden celek a připojeny k hlavní ochranné svorce (přípojnici) EP. K těmto náhodným vodičům pospojování (kabelovým žlabům) jsou pak připojeny kovové části technologie.

- VNITŘNÍ OCHRANA PŘED BLESKEM, OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM, REVIZNÍ ZPRÁVA

Revizní zprávu předá dodavatel elektro provozovateli před předáním elektrických rozvodů do provozu

6.    POPIS ŘEŠENÍ

Z rozvaděče 2RS1 bude proveden vývod 1 x x230V, potřebný pro novou venkovní kondenzátorovou jednotku označení 1CH.01 pro příkon 1,8 kW umístěné na konstrukci na půdě.

Veškeré nové rozvody včetně stoupacích vedení budou vedeny v trasách stávajících rozvodů, případně ve společných trasách s rozvody chladu. Přívody pro venkovní kondenzační jednotku jsou uloženy v kabelových žlabech MARS a v pevných PVC trubkách, popřípadě lištách

Tato projektová dokumentace neřeší kabeláž pro datové propojení venkovní kondenzační jednotky a  vnitřních jednotek – tato je součástí dodávky technologie chlazení.

7.    PROVEDENÍ ROZVODŮ

Rozvody jsou provedeny kabely CYKY. Uložení rozvodů je v nově zřizovaných úložných konstrukcích tj, v kabelových žlabech, v trubkách na povrchu, vkládacích lištách, případně pevně na povrchu nebo pod omítkou.

Rozvody jsou v maximálním možném rozsahu provedeny ve společných trasách (v souběhu) s rozvody potrubí chlazení a ve shodě s uložením tohoto podtrubí. V případě, že potrubí chlazení je ukládáno pod omítku (stoupací potrubí apod.), předpokládá se uložení příslušného vedení v souběhu s tímto potrubím rovněž pod omítkou.

Upevnění kabelových žlabů bude provedeno prostřednictvím konzol, které budou upevněny na zdivu pomocí hmoždinek a šroubů, na betonu pomocí nastřelovacích hřebů a na ocelových konstrukcích budou přivařeny. Totéž platí i pro upevnění objímek pro uchycení ochranných trubek – vlastní objímka pak bude přes šroubový spoj rozebíratelná nebo odejmutelná pro případnou demontáž trubky. Vkládací lišty budou upevněny prostřednictvím hmoždinek a vrutů přímo ke zdi.

8 . ČÁST PŘEDPISOVÁ

Elektrické rozvody jsou navrženy a musí být provedeny dle ČSN, zejména podle:

| ČSN 33 0010 ed. 2 | Elektrická zařízení – Rozdělení a pojmy |
| --- | --- |
| ČSN EN 60038 (33 0120) | Jmenovitá napětí CENELEC |
| ČSN EN 60059 (33 0125) | Normalizované hodnoty proudů IEC |
| ČSN 33 0166 ed. 2 | Označování žil kabelů a ohebných šňůr |
| ČSN EN 60529 | Stupně ochrany krytem. |
| ČSN IEC 61140 ed. 3 (33 0500) | Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| ČSN 33 1310 ed. 2 | Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace |
| ČSN 33 1500/Z4 | Revize elektrických zařízení |
| ČSN 33 2000-1 ed. 2 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice |
| ČSN 33 2000-4-41 ed.3 | Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| ČSN 33 2000-4-46 ed.2 | Odpojování a spínání |
| ČSN 33 2000-5-51 ed.3 | Výběr a stavba el. zařízení - Všeobecné předpisy |
| ČSN 73 0802 ed. 2 | Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty |
| ČSN 73 0804/Z3 | Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty |
| ČSN 73 0810 | Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení |
| ČSN EN 60439-1 ed. 2 | Rozvaděče nízkého napětí |
| ČSN 33 2000-1 ed. 2 | Stanovení základních charakteristik, definice |
| ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 | Ochrana před účinky tepla |
| ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 | Ochrana před nadproudy |
| ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 | Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení |
| ČSN 33 2000-5-54 ed.3 | Uzemnění a ochranné vodiče |

a dalších souvisejících.

Veškerou práci musí vykonávat osoba kvalifikovaná dle Nařízení vlády 194/2022Sb a dle živnostenského zákona č. 455/91 Sb.