# OBSAH

OBSAH	2

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE objektu	2

2	obecné Podmínky provádění stavby	3

2.1	obecně	3

2.2	posouzení vnějších vlivů	3

2.3	podmínky provádění stavby	3

2.4	stávající stav	4

2.5	nový stav	4

2.6	parametry projektu	4

2.7	světelný technický výpočet	4

3	popis provedení stavby nového vo	5

3.1	tabulka světelných bodů	5

3.2	svítidla	5

3.3	stožáry	5

3.4	Výložníky	6

3.5	místo připojení PS2.1	6

3.6	uzemnění	6

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE objektu

Název a kód objektu:	IO 651.2 Rozvody VO – areálové, výměna stožárů

Označení stavby:		        Výstavba objektů Kociánka

Stavebník: 	Statutární město Brno,

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Generální projektant:	Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99

612 00 Brno

Místo stavby:	Brno, k.ú. Sadová

Projektant:	Ing. Kateřina Svobodová, ČKAIT : 1004629

Zpracoval:	Kateřina Svobodová

# obecné Podmínky provádění stavby

## obecně

Stavební objekt řeší výměnu 4 ks stávajících stožárů areálového osvětlení (dále jen VO) pod stávající budovou v areál Domově pro seniory Kociánka.  Kabelové rozvody zůstanou zachovány. Dále je zde řešeno připojení tohoto VO na nové VO  řešené v IO 651.1 Rozvody VO – areálové, nové.

## posouzení vnějších vlivů

Vnější vlivy prostředí na elektrickou soustavu byly posuzovány dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2:

Pro venkovní prostředí

- druhy prostředí: AA3+AA4, AB3+AB4, AC1, AD4, AE3, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ2, AR (nevyskytuje se), AS2, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Opatření:

Pro vnější prostory platí podmínky viz. ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 a normy související (např. materiály odolné UV záření, krytí venkovních zařízení min. IP 44). Taktéž v zájmovém prostoru je nutné zajistit ochranu před účinky blesku a jeho následky.

## podmínky provádění stavby

Při práci na el. zařízeních musí být dodržena příslušná ustanovení předpisů v platném rozsahu a mimo již citované normy i následující:

- ČSN EN 60 529 		Stupeň ochrany krytem (krytí – IP kód)

- ČSN EN 60 445 ed. 5 		Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi

- ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed. 3  	Ochrana před úrazem el. proudem

- ČSN 33 2000 – 5 – 51 ed. 3+Z1+Z2	Výběr a stavba elektrických zařízení. Obecné předpisy

- ČSN 33 2000 – 5 – 52 ed. 2	Výběr soustav a stavba vedení

- ČSN 33 2000 – 5 – 54 ed. 3  	Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

- ČSN 33 2000 – 6 ed.2		Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

- ČSN 33 2000-7-714 ed.2	Zařízení pro venkovní osvětlení

- ČSN 73 6005, 10/2020			Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 73 6006			Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení

- ČSN CEN/TR 13201-1		Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Výběr třídy osvětlení

- ČSN EN 13201-2		Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Požadavky

- Vy. 250/2021 Sb.  Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

- Nařízení vlády 194/2022 Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

- Zákon 142/91 Sb. o Československých státních normách ve znění pozdějších předpisů

- Vy. 268/09 Sb. o technických požadavcích na stavby

- Zákon 142/91 Sb. o Československých státních normách ve znění pozdějších předpisů

- Vy. 268/09 Sb. o technických požadavcích na stavby

- Zákon 458/2000 Sb. Energetický zákon ve znění pozdějších předpisů

- Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů

- Vy. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

- Naříz. vlády 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na staveništích upravená Naříz. vlády 146/2016 Sb.

- Dodavatel je povinen dodržet podmínky dotčených organizací, které jsou uvedeny v jejich vyjádření, jakož i podmínky stavebního povolení.

- Při práci je nutné dodržovat zákon 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006Sb o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Výkopy o hloubce 1300 mm a více musí být zajištěny proti sesutí.

- Pro práci na silnici a v její těsné blízkosti bude použito dopravní značení odsouhlasené dopravní policií ČR.

- Pracovníci provádějící práce v blízkosti silnice budou oděni do oranžových pracovních vest a budou náležitě poučeni tak, aby nedošlo k jejich ohrožení ani k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

- Výkopové práce je nutné provádět tak, aby nedošlo k úrazu. Výkopy, které nebudou okamžitě zahrnuty, budou zajištěny zábranami, označeny výstražným červeným světlem.

- Před zahájením výkopů, musí být vytyčeny sítě technické infrastruktury jejich vlastníky.

- Výkopové práce budou prováděny strojně, v blízkosti stávajících sítí technické infrastruktury budou prováděny ručně.

- Všechny elektroinstalační práce budou provedeny firmami splňujícími kvalifikační a odborné předpoklady, které budou řádně dokladovány.

- Před uvedením do provozu je prováděcí firma povinna zajistit provedení výchozí revize ve smyslu ČSN 331500 a ČSN 332000-6 ed.2.

## stávající stav

Řešené stožáry jsou samostatné ocelové stožáry v. 5 m se dvěma svítidly na obloukových výložnících. Kabelové vedení je uloženo v zemi. Kabelové vedení bylo vyměněno před 2-3 roky za nové, měděné.

## nový stav

Stožáry vč. betonových základů budou odstraněny a nahrazeny ve stávajících místech novými. Kabely VO zůstanou stávající. Nové stožáry budou výšky 6m s jedním svítidlem a obloukovým výložníkem.

Na projekt navazuje IO651.1 Rozvody VO – areálové, nové, který toto VO napájí.

## parametry projektu

Počet demontovaných stožárů: 				4 ks

Počet nových světelných bodů:				4 ks

Počet svítidel:						4 ks

Stožáry:						4 ks výšky nad terénem 6,0m

Výložníky:						4 ks jednoramenný obloukový

Svorkovnice do stožáru:				4 ks

Rozvodná soustava zemních rozvodů VO:		3+PEN, 50 Hz, 400/230 V, TN-C

Rozvodná soustava rozvodů uvnitř stožáru: 		3+N+PE, 50 Hz, 230 V, TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem: 			automatickým odpojením od zdroje dle

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Průměrný příkon nově instalovaných svítidel:				0,088 kW

Předpokládaný roční nárůst spotřeby při regulaci v době 20-5 hod:	0,193 MWh

Délka výkopů:					budou prováděny pouze jámy pro stožáry … 4 ks

Veškeré dodávané součásti VO musí být předem odsouhlaseny investorem a správcem VO.

## světelný technický výpočet

Pro VO byly provedeny výpočty umělého osvětlení pro pozemní komunikace dle ČSN EN 13 201-2, ČSN EN 13 201-3, ČSN EN 13 201-4 a pro venkovní pracovní prostory ČSN EN12 464 – 2.

Řešené komunikace byly podle ČEN EN/TR 13 201-1 zatříděny do min. tříd osvětlenosti:

- vozovky  			P4, regulace v době  20-5 hod P5

Osvětlení je navrženo na konkrétní typ svítidel. Při použití jiných svítidel není zaručena požadovaná min. osvětlenost a je nezbytné zpravovat nové výpočty. Dále není možno z jakýchkoliv důvodů provádět úmyslné odpojování některých světelných bodů. Vadné zdroje nebo zdroje za hranicí jejich životnosti musí být bez zbytečného prodlení nahrazeny novými.

# popis provedení stavby nového vo

## tabulka světelných bodů

V tomto objektu budou zbudovány 4 ks světelných bodů (dále jen SB) s 4 ks svítidel.

Číslování SB uvedených v projektů slouží pouze pro potřeby projektové dokumentace.

| Číslo SB dle projektu | Svítidlo | Náklon svítidla | Stožár | Výložník | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.34/G | Typ „G“ | 0° | 6m | Jednoramenný obloukový |  |
| 2.35/G | Typ „G“ | 0° | 6m | Jednoramenný obloukový |  |
| 2.36/G | Typ „G“ | 0° | 6m | Jednoramenný obloukový |  |
| 2.37/G | Typ „G“ | 0° | 6m | Jednoramenný obloukový |  |

Podrobný popis svítidel, stožárů, výložníků je uveden v odstavcích dále.

## svítidla

Pro VO budou použita LED svítidla pro osvětlení komunikací s min. IP66, IK08, 3000K, přepěť. ochranou 6kV, vybavená regulací. Možnost připevnění na výložník DN 60mm.

Příklad použitého svítidla

Svítidla ozn. v PD:

„G“  - LED svítidlo 22W l 3000K l 2507lm        ..…..    4 ks

Svítidla budou v provozu celou noc. V době mezi 20.00ho a 5.00 hod budou regulována na 60% svého výkonu. Toto nastavení bude provedeno ve výrobě a lze ho měnit v terénu, ale pouze výrobcem.

Barevné provedení svítidel bude  RAL 7024.  Celkově bude těchto svítidel připojeno 4 ks.

## stožáry

Všechna svítidla budou osazena na kónických bezpaticových stožárech z bezešvých ocelových trubek s povrchovou úpravou RAL 7024 s ochrannou manžetou. Použity budou stožáry shodné s IO651.1:

- celková výška 6m nad terén vč. vyložení, možnost vyložení až 1,5m  …..4  ks

Celkově bude použity 4 ks stožárů.

Dvířka stožáru musí být orientována kolmo k ose komunikace proti směru jízdy, tak aby obsluha zařízení byla chráněna před projíždějícími vozidly vlastním stožárem.

Před předáním stavby budou stožáry očíslovány dle požadavku správce VO.

Pro připojení svítidel ve stožárech budou použity typizované stožárové svorkovnice s krytem, které umožňují průběžné připojení kabelů, min. IP 43 a jištění dvou svítidel 6A, char gG (např. GURO EKM 2035).

Základy stožárů

Rozměry základů budou provedeny pouzdrové. Podrobný popis provedení základů vč. posouzení terénních podmínek pro zakládání budou řešeny v dalším stupni dokumentace.

Na základy bude použit beton C30/37 XF–4.. Do základu bude osazeno PVC pouzdro a pro odtok kondenzátu ze stožáru PVC trubka DN30. U paty stožáru bude provedena betonová hlavice 400x400x160mm se zešikměním min. 10mm. Pod základem bude štěrkopískové lože tl. 50 mm.

## Výložníky

Svítidla budou umístěna na obloukových výložnících. Použity budou výložníky na stožár průměru 60mm s dříkem pro uchycení svítidla 60mm. Použity budou výložníky:

- jednoramenný				…………… 4 ks

Povrchová úprava výložníku bude RAL 7024. Celkově budou použity 4 ks výložníků.

## místo připojení PS2.1

Ke svítidlu 2.34/G bude z rozváděče PS2.2 přiveden kabel CYKY-J 4x16mm2. Tento kabel bude v PS2.2 jištěn 3 ks 1-fázových jističů  10A char. C.

Kabel bude v zemi v korugované ohebné dvouvrstvé chráničce HDPE  DN 63. Konce všech chrániček budou zabezpečeny proti vniknutí vody např. zapěnováním.

Kabel bude v zelené ploše budou uložen v kabelové rýze 350x900mm, vždy v pískovém loži. Další zásypové vrstvy – hutněná zemina. Min. krytí kabelu je pod travnatým povrchem 0,7m.

Při pokládce kabelu musí být známi výškové úpravy terénu, aby bylo dodrženo nejmenší dovolené krytí podzemních síti dle ČSN 73 6005 i po konečných terénních úpravách. Povrch výkopů bude urovnán. Konečná úprava povrchů bude provedena v rámci dokončovacích prací stavby.

Uložení kabelu bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a ČSN 73 6005. Výkopové práce budou prováděny strojně, v blízkosti stávajících sítí technické infrastruktury budou prováděny ručně. Výkopy musí být provedeny v souladu s bezpečnostními podmínkami uvedeným v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Před zahájením výkopů musí být vytyčeny trasy sítí jejich vlastníky či správci.

Při kladení kabelů musí být zachován nejmenší poloměr ohybu, tj. 15 x vnější průměr kabelu (viz. katalogové hodnoty výrobce kabelů). Při hutnění vrstev nad chráničkou je třeba dbát, aby nebyly překročeny hodnoty dovoleného zatížení chráničky (450N/20cm).

## uzemnění

Sloupy VO, budou uzemněny stávajícím zemněním. Přívod od základového zemniče bude proveden kulatinou FeZn d=10 mm. Uzemnění stožárů bude propojeno s uzemněním rozváděče a osvětlení v IO651.1.  Dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 se přívody od základových zemničů musí chránit proti korozi pasivní ochranou.

V Nesovicích 12/2023

Ing. Kateřina Svobodová