Obsah:

1.   Stavební řešení	- 2 -

1.1 Vodovod	- 3 -

1.2 Vodovodní odbočky	- 5 -

2. Pevné měřičské body a vytýčení stavby	- 6 -

3. Požárně bezpečnostní řešení	- 6 -

4. Technika prostředí staveb	- 7 -

5. Dokumentace technických a technologických zařízení	- 7 -

5.1.  Část technologická	- 7 -

5.2.  Část elektrotechnická	- 7 -

6. Hydrotechnické výpočty	- 7 -

# 1.   Stavební řešení

Území stavby se nachází v Jihomoravském kraji, ve městě Brno, v katastrálním území Sadová, poblíž stávajícího Domova pro seniory Kociánka.

Jedná se o zásobení lokality pitnou vodou, konkrétně se jedná o 4 nové objekty (SO 02 Dům s pečovatelskou službou, SO 03 Dům se zvláštním režimem, SO 04 Domov pro seniory I. a SO 05 Domov pro seniory II. – přístavba). Pro zásobení 4 objektů budou v areálu vybudovány 4 nové vnitřní (areálové) vodovody č. 1 – č. 4 vedoucí z vodoměrné šachty VŠ2 umístěné u stávajícího Domova pro seniory Kociánka. Z jednotlivých vodovodů budou k objektům zřízeny vodovodní odbočky, celkem je navrženo 12 vodovodních odboček.

K areálu je vybudován vodovodní řad GGG DN150 s  výstavbou 3 vodoměrných šachet (není součástí této projektové dokumentace). Vodoměrná šachta VŠ1 je navržena pro sousední Dům pro Julii. Vodoměrná šachta VŠ2 slouží pro nově navržené 4 objekty a stávající Domov pro seniory Kociánka. Vodoměrná šachta VŠ3 je vystavena mimo areál u křižovatky ulice Kociánka a slouží pro okolní zahrádkáře. Po vybudování 3 vodoměrných šachet, vodovodního řadu DN150 a přepojení stávajících objektů byla stávající vodovodní přípojka jdoucí pod navrženým objektem 02 zrušena, potrubí bylo zafoukáno cemento-popílkovou směsí – není součástí této projektové dokumentace.

Před samotnou stavbou je nutné vytýčit veškerá podzemní a nadzemní vedení.

Stavební práce budou probíhat výhradně na pozemcích určených k výstavbě vodovodu. Před zahájením stavebních prací je nutno vymezit staveniště a dohodnout s investorem umístění zařízení staveniště. Následně je potřeba zajistit vytyčení jednotlivých prvků stavby – osu vodovodů a vodovodních odboček.

Výstavba bude prováděna v otevřeném výkopu, přičemž zemní práce budou provedeny běžnou výkopovou technologií z povrchu za použití obvyklých zemních mechanizmů. Výkopové práce v blízkosti křížení ostatních inženýrských sítí nebudou prováděny těžkou technikou, v místě střetu bude proveden ruční výkop.

Součástí projektové dokumentace je dále výstavba 4 stavebních objektů Kociánka (SO 02 Dům s pečovatelskou službou, SO 03 Dům se zvláštním režimem, SO 04 Domov pro seniory I. a SO 05 Domov pro seniory II. – přístavba) a výstavba inženýrských sítí.

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých bude uložen vodovod:

## 1.1 Vodovod

Pro zásobení 4 objektů budou v areálu vybudovány 4 nové vnitřní (areálové) vodovody č. 1 – č. 4. Pitná voda vnitřního areálu povede přes stávající vodoměrnou šachtu VŠ2, do které ústí vodovodní přípojka VP2 v dimenzi GGG DN100. Tato přípojka je napojena na stávající vodovodní řad GGG DN150.

Ze stávajícího vodovodního uzlu před objektem Domov pro seniory povede navržený vodovod č. 1 – GGG DN100 délky 56,3 m, který se dále rozdělí na vodovod č. 3 a vodovod č. 4, které jsou navrženy z PE100 RC D63 SDR11.

Vodovod č. 1 je navržen z tvárné litiny GGG z trub Saint-Gobain PAM CZ s.r.o. s povrchovou úpravou Natural a s hrdly Universal. Pro spojování přírubových tvarovek a armatur bude použito šroubů z nerez oceli a mosazných matek s ošetřeným vhodným montážním mazivem odolným proti vodě. Všechny hrdlové spoje budou se zámkovým jištěním proti posunu Universal Vi (těsnící kroužek vybavený zakusovacími ocelovými ozuby vložený do druhé komory hrdla). Armatury budou provedeny s těžkou antikorozní úpravou v tlakové třídě PN 16.

Vodovod č. 3 povede v souběžné trase jižně od navržených objektů SO 02 a SO 04. Vodovod č. 3 je navržen z PE100 RC D63 SDR11 délky 78,0 m.

Vodovod č. 2 povede k SO 05 a je navržen z PE100 RC D63 SDR 11 délky 141,8 m.

Vodovodní PE potrubí bude dodáváno v tyčích 6 m a spojováno elektrospojkami. Potrubí z PE100 RC je s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin a je odolné proti bodovému zatížení certifikované podle technického předpisu PAS 1075. Materiál podle PAS 1075 – typ 2 – dvouvrstvé trubky – se skládají z vnější vrstvy (10 % jmenovité tloušťky stěny) modré barvy z PE100 RC a z vnitřní koextrudované vrstvy (90 % jemnovité tloušťky stěny) černé barvy taktéž z PE100 RC. Koextrudované vrstvy jsou roztavením ve společném nástroji spolu neoddělitelně spojeny a vytvářejí homogenní strukturu.

Pro provádění rýhy bude nejprve sejmuta humózní vrstva, dále bude hloubena rýha pro uložení potrubí ve vytyčené trase. Výkop bude zajištěn příložným pažením. Potrubí bude ve výkopu ukládáno na štěrkopískové lože tl. 100 mm frakce 0/16 mm, kdy potrubí bude opatřeno signalizačním měděným vodičem s dvojitou izolací CYY o průřezu 6 mm2 s minimálním množstvím spojů. U každé armatury na trase bude vodič smyčkou vyveden cca 50 cm nad terén a následně volně uložen pod poklop. Tento vodič nebude propojován s poklopem ani nebude připojován na šrouby armatur. Spoje identifikačního vodiče budou provedeny kvalitním letováním a následně budou zajištěny proti vlhkosti izolačními smršťovacími trubičkami.Dále bude potrubí opatřeno ochranným štěrkopískovým obsypem tl. 300 mm nad horní hranu potrubí frakce 0/16 mm (z toho frakce 8/16 mm bude tvořit max. 10 %). Na hutněný obsyp bude položena výstražná fólie šířky 300 mm. Zbylý zásyp bude ze štěrkodrtě frakce 0/63 mm. Povrch terénu v zelené ploše (kde nebude nová komunikace) bude uveden do původního stavu.

Zásobování stávajících napojených nemovitostí pitnou vodou nebude během stavby nijak omezeno. Po celou dobu výstavby vodovodu tedy bude zajištěna dodávka pitné vody.

Před zásypem potrubí budou provedeny tlakové zkoušky dle ČSN 75 5911 „Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí“. Tlakové zkoušky budou prováděny na celém smontovaném úseku včetně všech šoupat. O tlakové zkoušce bude proveden protokol, který bude schválen a odsouhlasen investorem a provozovatelem vodovodu.

Bude provedena zkouška nezávadnosti vody. Nové potrubí je možno uvést do provozu jen po řádném posouzení jakosti vody dle vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Zdravotní nezávadnost pitné vody musí být prokázána mikrobiologickým, chemickým i fyzikálním rozborem vzorku vody v rozsahu dle vyhl. 252/2004 Sb., který nesmí být před uvedením vodovodu do provozu starší než 5 dnů. Kontrolu jakosti provádí v předepsaném rozsahu akreditovaná laboratoř pitné vody BVK, a.s. Nebude-li vodovod do 5 dnů zprovozněn, pozbývá zkouška platnosti a bude potřeba provést novou desinfekci, proplach a nový rozbor. Pro nezávislé posouzení jakosti vody bude v potřebných případech na náklady stavebníka provedena kontrola jakosti vody kromě laboratoře BVK, a.s. ještě v další nezávislé akreditované laboratoři.

Dále bude provedena kontrola ovladatelnosti armatur a zkouška vodivosti a celistvosti signalizačního vodiče. Kontrolu ovladatelnosti provádí výhradně pracovníci úseku správy vodovodní sítě BVK, a.s. Armatury jsou před kontrolou ovladatelnosti v provozním stavu (spojovací šoupátka uzavřena, šoupátka před hydranty otevřena). Ovladatelnost armatur se kontroluje: a) před zahájením stavby a) po dokončení stavby Pracovní postup při kontrole ovladatelnosti armatur je stanoven standardizovaným postupem BVK, a.s.

Zkoušky potrubí budou provedeny v rámci Městských standartů pro vodovodní síť provozovatele – Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

## 1.2 Vodovodní odbočky

Součástí výstavby vodovodu je 12 ks vodovodních odboček, které budou z potrubí PE100 RC SDR11 D32 / PE100 RC SDR11 D63.

Potrubí z PE100 RC je s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin a je odolné proti bodovému zatížení certifikované podle technického předpisu PAS 1075. Materiál podle PAS 1075 – typ 2 – dvouvrstvé trubky – se skládají z vnější vrstvy (10 % jmenovité tloušťky stěny) modré barvy z PE100 RC a z vnitřní koextrudované vrstvy (90 % jemnovité tloušťky stěny) černé barvy taktéž z PE100 RC. Koextrudované vrstvy jsou roztavením ve společném nástroji spolu neoddělitelně spojeny a vytvářejí homogenní strukturu.

Vodovodní odbočka č. 1 povede vodu do SO 03, vodovodní odbočka č. 2 bude zajišťovat vodu pro případný nedostatek v akumulační nádrži č. 1, která potřebuje vodu k zálivce zelené střechy objektu SO 03. Vodovodní odbočky č. 3, č. 5 a č. 6 zajišťují dodávku pitné vody do objektu SO 02 a SO 04. Vodovodní odbočka č. 4 bude sloužit k přivedení vody do akumulační nádrže č. 2. Stejný význam má vodovodní odbočka č. 7 pro akumulační nádrž č. 3. Vodovodní odbočka č. 8 ležící poblíž stávající vodoměrné šachty VŠ2 bude zajišťovat vodu pro akumulační nádrž č. 4. Vodovodní odbočky č. 9 a č. 11 budou dodávat vodu do SO 05. Pro akumulační nádrž č. 5 bude vodovodní odbočka č. 10 zajišťovat přívod vody. Pod stávajícím objektem Domov pro seniory bude vedena nová vodovodní odbočka č. 12 vedoucí z objektu k venkovní sprše a bazénu.

Akumulační nádrže nejsou součástí tohoto inženýrského objektu, ale jsou řešeny v IO 401 Kanalizace dešťové vnitřní.

Napojení odboček lze provést až po provedení tlakových zkoušek vodovodu. Před zásypem potrubí budou provedeny tlakové zkoušky dle ČSN 75 5911 „Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí“. Tlakové zkoušky budou prováděny na celém smontovaném úseku. O tlakové zkoušce bude proveden protokol, který bude schválen a odsouhlasen investorem a provozovatelem vodovodu.

# 2. Pevné měřičské body a vytýčení stavby

Pro návrh bylo využito podrobného tachymetrického zaměření lokality. Zaměření účelové mapy bylo provedeno v polohovém systému S-JTSK a výškovém Balt po vyrovnání (BPV).

- Vytyčovací body jsou tvořeny vrcholovými body, jež jsou zakresleny v koordinačním situačním výkresu, není proto potřeba pro stavbu speciálních vytyčovacích prvků.

- Souřadnice vrcholových bodů v systému S-JTSK:

| Vodovod – začátek trasy VODOVOD | SOUŘADNICE Y | SOUŘADNICE X |
| --- | --- | --- |
| Č. 1 – začátek | 597762.32 | 1157153.56 |
| Č. 3 – začátek (Č. 4 začátek) | 597814.20 | 1157151.64 |
| Č. 2 - začátek | 597716.06 | 1157139.29 |

| Vodovod – konec trasy VODOVOD | SOUŘADNICE Y | SOUŘADNICE X |
| --- | --- | --- |
| Č. 1 – konec | 597814.20 | 1157151.64 |
| Č. 2 - konec | 597600.49 | 1157175.62 |
| Č. 3 - konec | 597884.38 | 1157166.95 |
| Č. 4 - konec | 597754.09 | 1157199.99 |

# 3. Požárně bezpečnostní řešení

Z požárního hlediska se stavba pojímá jako bez požárního rizika. Stavbu tvoří objekty, které jsou nehořlavé.

# 4. Technika prostředí staveb

Stavba neobsahuje žádné další dílčí profese obecně pojímané jako specializované.

# 5. Dokumentace technických a technologických zařízení

## 5.1.  Část technologická

Strojně technologická část se zabývá provozními soubory strojního charakteru. V našem případě se takové nevyskytují.

## 5.2.  Část elektrotechnická

V části elektrotechnické jsou řešeny připojení na distribuční síť, které se však v našem případě nevyskytují.

# 6. Hydrotechnické výpočty

Stavební objekt řeší zajištění dodávky vody pro 4 nově navržené areálové objekty. Níže jsou uvedeny hydrotechnické výpočty – potřeba pitné vody (pro navrhované objekty SO02-SO05, potřeby vody pro stávající objekty (Domov Kociánka, Julie), dimenze stávajícího vodovodního řadu a kapacity vodovodních potrubí.