1.	VODOVOD	2

1.1.	TLAKOVÉ ZKOUŠKY	2

2.	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	3

3.	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	3

4.	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	3

5.	POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY	3

6.	STANDARDY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ	4

1.	WC (1) – mísa, sedátko	4

2.	WC (2) – mísa, sedátko	4

3.	WC – konstrukční prvek se skrytou nádržkou - do sádrokartonu	4

4.	Umyvadlo (1)	4

5.	Umyvadlo (2)	4

6.	Umyvadlo (3)	5

7.	Umyvadlo (4)	5

8.	Umyvadlo (5)	5

9.	Pisoár	5

10.	Výlevka	5

11.	Bidet	5

12.	Dvojitý dřez	5

13.	Podlahová vpust	5

14.	Baterie pro umyvadlo	6

15.	Baterie pro výlevku a dřez	6

16.	Baterie pro bidet	6

17.	Rohový ventil DN15 pro dřez, umyvadlo atd	6

18.	Zápachová uzávěrka	6

19.	Madlo pevné	6

20.	Madlo sklopné	6

21.	Připojovací potrubí kanalizace	6

22.	Izolace vodovodního potrubí	7

## Vodovod

Rozvod studené vody bude přiveden ze stávajícího objektu do přístavby. Teplá, studená voda a cirkulace bude vedena pod stropem k jednotlivým stoupacím potrubím. Poloha jednotlivých stoupacích potrubí je zakreslena v PD.

Teplá voda bude zajištěna ohřevem v zásobníku teplé vody pomocí tepelného čerpadla (dodávka ÚT). Na přívodu studené vody do zásobníku bude osazeno zabezpečovací zařízení dle ČSN 06 0830. Rozvody vody jsou navrženy z polypropylenových trubek PPR, tlakové řady PN 20, které budou opatřeny návlekovou izolací tloušťky 13 mm. Potrubí bude v souběhu ve stěně.

## Tlakové zkoušky

Před tlakovou zkouškou je třeba všechny úseky vnitřního vodovodu propláchnout zdravotně nezávadnou vodou a současně se musí na nejnižším místě odkalit.

Napuštění rozvodu vodou je možné nejdříve 2 hodiny po provedení posledního svaru. Tlaková zkouška se provádí za následujících podmínek

- Zkušební tlak:	min.1,5MPa

- Začátek zkoušky:	min. 1 hodinu po odvzdušnění a dotlačování systému

- Trvání zkoušky:	60 minut

- Max. pokles tlaku:	0,02MPa

Potrubí připravené na zkoušku musí být uloženo podle projektu, čisté a po celé trase viditelné. Potrubí se zkouší bez vodoměrů a jiných armatur s výjimkou zařízení na vzdušnění potrubí. Namontované uzávěry musí být otevřené. Výtokové armatury mohu být osazeny jen v případě, že vyhovují zkušebnímu přetlaku. Běžně se pro účely tlakové zkoušky nahrazují zátkou. Potrubí se plní z nejnižšího místa tak, že se otevřou všechna místa pro odvzdušnění potrubí a postupně se uzavírají, jakmile z nich vytéká voda bez vzduchových bublin. Délka zkoušeného potrubí se stanoví dle místních poměrů.

Tlakovou zkoušku doporučujeme provádět po 24 hodinách od napuštění potrubí vodou. V napuštěném potrubí pozvolna zvyšujeme tlak na zkušební hodnotu. Zkouška se provádí minimálně 1 hodinu po vzdušnění a dotlakování systému. Pokud je pokles tlaku během zkoušky větší než povolená max. hodnota (0,02MPa) je třeba zjistit místo úniku vody, závadu odstranit a provést novou tlakovou zkoušku.

## Splašková kanalizace

Ležaté svody kanalizace v základech jsou navrženy z trub PVC SN8 typu KG a uložené do pískového lože s obsypem a ústí do stávající venkovní kanalizační šachty.

Svody a připojovací potrubí jsou v minimálních přípustných spádech podle ČSN 73 6760 nebo větších.

Navržené zařizovací předměty budou napojeny připojovacím potrubím na odpadní potrubí vedené v objektu dle projektové dokumentace. Kanalizace splašková je navržena z plastového potrubí – polypropylenové trubky PP HT. Minimální sklon připojovacího potrubí je 2 %.

Pro vnitřní kanalizaci se provádí zkoušky:

a) vizuální prohlídka

b) zkouška plynotěsnosti odpadního připojovacího a větracího potrubí

## Dešťová kanalizace

Objekt bude zastřešen plochou střechou a dešťové vody jsou svedeny do podzemí a do akumulační nádrže. Střešní vtoky jsou umístěny v šachtičce pro možné čištění. Odvádění dešťových vod ze střechy je řešeno pomocí svislé kanalizace.

## Zařizovací předměty

Zařizovací předměty jsou navrženy běžně užívané dle požadavků. U jednotlivých umyvadel ve třídách, učebnách bude teplota teplé vody regulována termostatickým ventilem do 45°C.

## Použité normy a předpisy

ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody

ČSN EN 806-1 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod – Navrhování a výpočet

Bezpečnost práce se musí řídit dle všech platných zákonů a nařízení vlády, a to zejména Zákon č. 262/2006 Sb. Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy Nařízení vlády 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích Nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

## Standardy materiálů a výrobků

### WC (1) – mísa, sedátko

klozet závěsný pro imobilní v bílém provedení, materiál keramika, hranatý tvar, ovládací tlačítko po splachování umístěné na stěně, vložka tlumící hluk, termoplastické sedátko soft-close v bílém provedení, montážní souprava pro uchycení do stěny

### WC (2) – mísa, sedátko

klozet závěsný v bílém provedení, materiál keramika, hranatý tvar, ovládací tlačítko pro splachování umístěné na stěně, vložka tlumící hluk, termoplastické sedátko soft-close v bílém provedení, montážní souprava pro uchycení do stěny

### WC – konstrukční prvek se skrytou nádržkou - do sádrokartonu

Geberit duofix

### Umyvadlo (1)

závěsné umyvadlo v bílém provedení, materiál keramika, hranatý tvar, rozměr 55x45 cm s otvorem pro stojánkovou baterii a přepadem, zápachová uzávěrka, montážní souprava pro uchycení do stěny

### Umyvadlo (2)

závěsné umyvadlo v bílém provedení, materiál keramika, hranatý tvar, rozměr 50x30 cm s otvorem pro stojánkovou baterii a přepadem, zápachová uzávěrka, montážní souprava pro uchycení do stěny

### Umyvadlo (3)

závěsné umyvadlo v bílém provedení, materiál keramika, hranatý tvar, rozměr 40x30 cm s otvorem pro stojánkovou baterii a přepadem, zápachová uzávěrka, montážní souprava pro uchycení do stěny

### Umyvadlo (4)

závěsné umyvadlo v bílém provedení, materiál keramika, půlkruhový tvar, rozměr 50x40 cm s otvorem pro stojánkovou baterii a přepadem, zápachová uzávěrka, montážní souprava pro uchycení do stěny

### Umyvadlo (5)

závěsné umyvadlo pro imobilní v bílém provedení, materiál keramika, hranatý tvar, rozměr 65x50 cm s otvorem pro stojánkovou baterii a přepadem, zápachová uzávěrka, montážní souprava pro uchycení do stěny

### Pisoár

závěsný pisoár v bílém provedení se splachovačem reagujícím na pohyb kapaliny, se snímací hlavicí s elektronikou, rohovým ventilkem s filtrem, el. magnetickým ventilem, samonasávacím sifonem s upevněním do zdiva na montážní prvek Kombifix, jednoduchý moderní design

### Výlevka

výlevka závěsná v bílém provedení, materiál keramika, zaoblený tvar, sklopný rošt oválný plastový, šířka 36,5 cm, hloubka 47 cm a výška 39,5 cm

### Bidet

bidet závěsný v bílém provedení, materiál keramika, zaoblený tvar, termoplastické sedátko soft-close, otvor pro baterii, šířka 36 cm, výška 30 cm a hloubka 52 cm

### Dvojitý dřez

nerezový dvojitý dřez bez odkapávací plochy 80x45 cm, materiál nerezová ocel, zápachová uzávěrka, montážní souprava pro uchycení do stěny

### Podlahová vpust

Podlahová vpust se svislým odtokem, napojení DN50

### Baterie pro umyvadlo

Baterie automatická senzorová, pochromovaná mosaz, flexi hadice k napojení baterie 10x400 mm

### Baterie pro výlevku a dřez

nástěnná páková baterie s dlouhým ramínkem, keramická kartuše 35 mm, design oblý, barva chrom, materiál mosaz

### Baterie pro bidet

stojánková páková baterie, keramická kartuše 35 mm, design oblý, barva chrom, materiál mosaz

### Rohový ventil DN15 pro dřez, umyvadlo atd

celokovové rohové ventily s filtrem

### Zápachová uzávěrka

pod-omítková DN50, materiál plast,

### Madlo pevné

Nástěnné madlo nepohyblivé, délka 60 cm, výška montáže 80 cm nad podlahou od horní části ramene madla

### Madlo sklopné

Madlo montované do podlahy, délka 60 cm, výška 80 cm

### Připojovací potrubí kanalizace

Potrubí s hrdlem, DN x tloušťka stěny = 32x1,8 / 40x1,8 / 50x1,8 / 75x1,9 / 110x2,7. Potrubí o délkách 150, 250, 500, 1000, 1500 a 2000 mm, třída hořlavosti B2, dlouhodobá teplotní odolnost 100 °C, hustota 0,95 g/cm3, napětí v ohybu 43 N/mm2, napětí na mezi kluzu 30 N/mm2, napětí při přetržení 39 N/mm2, modul pružnosti 1275 N/mm2, tepelná vodivost 0,22 W/Km, délkový koeficient teplotní roztažnosti 1,2.10-4 K-1.

Připojovací potrubí DN40, DN50 v sádrokartonových, zděných předstěnách bude uchyceno pomocí příčníku a objímky k nosné konstrukci sádrokartonu, případně zasekáno ve zděných stěnách. Připojovací potrubí DN110 od WC uchyceno pomocí objímky a hmoždinky k podlaze. Svislé potrubí vedené ve stěnách bude uchyceno ve vzdálenostech dle montážního předpisu výrobce

### Izolace vodovodního potrubí

Veškeré potrubí izolováno - návlekový systém polyetylenových trubic s tvrzenou povrchovou úpravou pro snadnou údržbu. Tloušťky izolací v souladu s vyhláškou 151/2007 Sb. Vnější průměr x tloušťka stěny = 20x6 mm / 20x9 mm / 20x13 mm / 22x6 mm / 22x9 mm / 22x13 mm / 25x6 mm / 25x9 mm / 25x13 mm / 32x6 mm / 32x9 mm / 32x13 mm / 40x6 mm / 40x9 mm / 40x13 mm, zvuková a tepelná izolace, chemická odolnost, nenasákavost, podélný nářez izolace, barva šedočerná. Na izolační potrubí se aplikuje plastová spona a hliníková páska.