PŘÍSTAVBA ZŠ - MEDLÁNKY, ULICE HUDCOVA

Profese: VZDUCHOTECHNIKA

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby - DPS

Zpracoval:		 	Ing. Jan Bosák

Datum zpracování:		02/2023

Obsah

1	Identifikační údaje	3

2	skladba pd	4

3	Úvod	4

4	Rozdělení	5

5	PoDKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ	5

6	výpočtové hodnoty a podklady	6

6.1	Energetické zdroje	6

6.2	popis standardů vzt komponentů	6

6.3	Parametry exteriéru:	7

6.4	POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ VZDUCHU	7

6.5	uvažované parametry výpočtů tepelné zátěže	8

6.6	požadavky na ochranu proti Hluku	8

7	vzduchotechnické systémy	8

7.1	nároky na energie	14

7.2	izolace a nátěry	14

7.3	Protihluková a protiotřesová opatření	15

7.4	Požární řešení	15

8	POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE	16

8.1	elektro	16

8.2	Mar	16

8.3	út	16

8.4	ZTI	16

8.5	Stavba	16

9	pokyny pro montáž, obsluhu a údržbu zařízení	17

10	ZÁVĚR	19

11	poznámky	19

12	Tepelná zátěž	19

13	Požární klapky a uzávěry	20

14	REGULÁTORY PRŮTOKU (NASTAVENÍ)	21

15	Tabulka výkonů	21

# Identifikační údaje

Projekt:

| Stavebník: | Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky Hudcova 81/35 Brno - Medlánky 621 00 IČO: 449 92 785 |
| --- | --- |
| Projekt: | PŘÍSTAVBA ZŠ - MEDLÁNKY, ULICE HUDCOVA |
| Adresa: | Hudcová 81/35, Brno 621 00 |

Generální projektant:

| Název: | Quality Group s.r.o., IČ: 08879737, DS: yuvn5s8 |
| --- | --- |
| Adresa: | Příkop 843/4, 602 00 Brno |

Zpracovatel profese vzduchotechniky:

| Jméno: | Ing. Jan Bosák |
| --- | --- |
| Adresa: | Televizní 2618, Rožnov pod Radhoštěm 756 61 |
| Kontakt: | bosak.jan@vztprojekt.cz |

M 1:50

# skladba pd

Technická zpráva + přílohy

Půdorys 1.PP

Půdorys 1.NP

Půdorys 2.NP

Půdorys 3.NP

Půdorys 4.NP

Půdorys střechy

Půdorys 1.PP stávající část

Půdorys 1.NP stávající část

Půdorys 2.NP stávající část

Půdorys 3.NP stávající část

Řezy a schémata

Výkaz výměr

# Úvod

Projektová dokumentace je zpracována v požadovaném stupni „dokumentace pro provádění stavby, dále jen DPS“. K vypracování projektové dokumentace byly použity podklady dodané zadavatelem PD do data 1.12.2024 a níže uvedenou platnou legislativou týkající se řešené problematiky PD.

Úpravy zadání projektové dokumentace vzniklé a nenahlášené do výše uvedeného data budou zapracovány do dalšího stupně PD při jeho vypracování, nebo při realizaci.

Použitým měřítkem výkresové části je 1:50. Výkresová část, technická zpráva i soupis prací obsahuje všechny zařízení, distribuční elementy, vzt potrubí, regulační a tlumící prvky na potrubní trase. Detaily některých částí bude potřeba dořešit až v průběhu samotné realizace dané části.

Projektant a jim vypracovaná PD předpokládá že účastník výběrového řízení a případná realizační firma je odborně způsobilá k provádění činnosti a k doplnění potřebných informací pro plnohodnotné zhotovení díla. Účastník výběrového řízení/realizátor je zodpovědný k pečlivému prozkoumání PD, její prodiskutování se všemi dotčenými stranami a případného doplnění vyžadovaných prací, materiálu a zařízení, které by v PD postrádal.

Účastník výběrového řízení/realizátor je povinen případné postrádané části díla doplnit a zahrnout do předkládané cenové nabídky, případně je diskutovat a připomínkovat s projektantem před podáním cenové nabídky, tak aby zajistil zhotovení celistvého a požadovaného díla.

Zhotovitel se zavazuje že prováděné činnosti a použité materiály při stavbě díla budou v souladu s PD, platnými normami, legislativou a certifikací ČR a EU.

Požadavkem projektu vzduchotechniky bylo zajištění nuceného větrání učeben, dílen a kabinetů s rekuperací tepla a vlhkosti. Dále je navrženo nuceně větrání skladovacích prostorů, technických místností a hygienických zázemí. Dále je součástí návrhu chlazení vybraných místností.

# Rozdělení

Zařízení č. 1.1 – větrání 1.PP

Zařízení č. 1.2 – větrání technické místnosti

Zařízení č. 2.1 – větrání 1.NP

Zařízení č. 3.1 – větrání 2.NP

Zařízení č. 3.2 – CHL/KLM PC učeben

Zařízení č. 4.1 – větrání 3.NP

Zařízení č. 5.1 – větrání technické místnosti

Zařízení č. 5.2 – větrání zázemí

Zařízení č. 5.3 – větrání WC

Zařízení č. 6.1 – větrání CHÚC

Zařízení č. 7.1 – větrání výtahové šachty

Zařízení č. 8.1 – větrání hyg. zázemí (stávající část)

# PoDKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

- projektová dokumentace stavební části

- požadavky stavby/investora

- platné normy ČSN a EN, vyhlášky, sbírky zákonů a předpisy

- technické podklady výrobců zařízení

Při projektovém řešení se kromě výše uvedených podkladů vychází ze závazných podmínek těchto platných českých norem, směrnic a předpisů:

  - Nařízení vlády č. 272/2011 Sb, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

  - Nařízení vlády č. 361/2007 Sb, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

  - ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízeni

  - ČSN 73 0548 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostor

  - ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

  - ČSN EN 1505 - Kovové plechové potrubí a armatury pravoúhlého průřezu - Rozměry

  - ČSN EN 1507 - Kovové plechové potrubí pravoúhlého průřezu - Požadavky na pevnost a těsnost

  - ČSN EN 12237 - Pevnost a těsnost kovového plechového potrubí kruhového průřezu

  - ČSN EN 15727 - Potrubí a potrubní komponenty, těsnost, třídění a zkoušení

  - Nařízení EU č. 1253/2014

  - Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

# výpočtové hodnoty a podklady

## Energetické zdroje

Elektrická energie – uvažováno s připojením na elektrickou síť NN 3x 400 VAC a 1x 230 VAC / 50 Hz, která bude sloužit jako zdroj energie pro pohon všech komponentů VZT a KLM systému jako jsou elektromotory, servopohony, elektro ohřívače, části regulace apod.

ÚT – Topnou vodu do vodního výměníku VZT jednotek zajistí profese vytápění, dle parametrů níže.

## popis standardů vzt komponentů

VZT jednotky

V souladu s nařízením evropské komise č. 1253/2014 Evropského parlamentu – známé jako „Eco design“ pro VZT zařízení a jejich rozdělení. Standardem použitého VZT zařízení musí být splnění požadavků příslušného nařízení a to ve všech bodech a parametrech, které po něm výše uvedené nařízení žádá, dle rozdělení a nároků na VZT jednotky, které je v tomto nařízení požadováno. Standard uvažovaného zařízení disponuje zpětným získáváním tepla a vlhkosti za pomoci rotačního výměníku. VZT jednotky jsou dále požadovány s certifikací EUROVENT.

Ventilátory

V souladu s nařízením evropské komise č. 327/2011 Evropského parlamentu - Eco design pro ventilátory poháněné elektromotory. Standardem užitého elektromotoru se předpokládá motor IE2 a účinnější. Plynulá, či více stupňová regulace otáček za pomoci frekvenčního měniče, nebo využitím elektricky komutovaných motorů s FM, či externí elektronikou, případně integrací časového doběhu. Dále dle současných standardů.

Vzduchovody

Všechny vzduchovody VZT zařízení musí být z pozinkovaného plechu odpovídající tloušťky, potrubí sk.I – nízkotlaké systémy, s přírubovými spoji velikosti 20-30 v případě čtyřhranného potrubí. Žádaná těsnost potrubí C dle výše uvedených norem. Dále dle současných standardů.

## Parametry exteriéru:

| ZIMA | Teplota vzduchu | tez = | -15 | °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entalpie vzduchu | hez = | - | kJ/kg |
|  | Relativní vlhkost | ϕez = | - | % |
|  | Měrná vlhkost | xez = | 1 | g/kg |
| LÉTO | Teplota vzduchu | tel = | 32,0 | °C |
|  | Entalpie vzduchu | hel = | 63,0 | kJ/kg |
|  | Relativní vlhkost | ϕel = | - | % |
|  | Měrná vlhkost | xel = | - | g/kg |
| Tlak vzduchu |  | pa = | 98 | kPa |
| Nadmořská výška |  | h = | 250 | m. n. m. |

## POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ VZDUCHU

Učebny a kabinety:

Žák	20-30 m3/h

Učitel	30-50 m3/h

Hygienické zázemí:

WC	50 m3/h

Pisoár	30 m3/h

Sprcha	150 m3/h

Umyvadlo	30 m3/h

Šatní skříňka	20 m3/h/ks

Výlevka	50 m3/h

## uvažované parametry výpočtů tepelné zátěže

Stínící součinitel okenních otvorů (propustnost)	0,14

Chladící výkony byly navrženy s ohledem na poměr komfortu, investičních nákladů a charakter užití prostor. Návrh neuvažoval s bezpodmínečným udržením požadovaných teplot v průběhu letního extrému. Pří výpočtu potřebného chladícího výkonu bylo uvažováno s využitím venkovních žaluzií. Dále viz. protokol výpočtu tepelné zátěže dle ČSN 73 0548, níže.

## požadavky na ochranu proti Hluku

Hlučnost VZT zařízení musí vyhovovat ustanovení nařízení vlády 272/2011 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku. Hlukový limit pro učebny je LAeq, T = 45 dB. Opatření provedena v návrhu VZT systémů zajistí nižší hladinu hluku, než je daný limit.

# vzduchotechnické systémy

Zařízení č. 1.1 – větrání 1.PP

Zařízení č. 2.1 – větrání 1.NP

Zařízení č. 3.1 – větrání 2.NP

Zařízení č. 4.1 – větrání 3.NP

Pro nucené větrání jednotlivých podlaží je pro každé podlaží navržena VZT jednotka ve vnitřním provedení s rotačním výměníkem. VZT jednotky budou umístěny pod stropem/v podhledu, viz výkresová část.

VZT jednotky se skládají z kapsových filtrů přívod vzduchu F7/odvod vzduchu M5, rotačního rekuperátoru tepla a vlhkosti, ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu s nízkoenergetickými EC motory, vodního ohřívače se směšovací sadou (kulové uzávěry s teploměry, čistící a odkalovací filtr, 3-cestný zdvihový ventil, servopohon 3-cestného ventilu, oběhové čerpadlo, nerezové pružné izolované tlakové hadice, regulační ventil obtoku, zpětná klapka). Dále bude VZT jednotka vybavena uzavíracími klapkami se servopohony a žaluziemi na sání a výfuku, rozvaděčem, a servisními dvířky s pojezdem (nikoliv výklopné).

Jednotky jsou vybaveny autonomní regulací obsahující rozvaděč, sensory, servopohony a nezbytnou kabeláž. VZT jednotky budou řízeny na konstantní tlak a teplotu. Uvažovaná teplota přiváděného vzduchu: tp = +20 °C (v zimním a přechodném období). Ovládání a monitoring zařízení bude probíhat skrze autonomní regulaci vybavenou protokolem Modbus (viz. MaR). Skrze protokol bude zařízení ovládáno a monitorováno z řídícího centra (PC). Sání a výfuk vzduchu všech VZT jednotek bude osazen čidlem detekce kouře, jenž v případě detekce zplodin hoření zajistí samočinné vypnutí VZT jednotky.

Sání čerstvého vzduchu bude přes protidešťovou žaluzii a tlumič hluku na fasádě objektu. Výtlak přiváděného vzduchu z VZT jednotky bude přes tlumič hluku do VZT rozvodů. VZT rozvody budou provedeny ze čtyřhranného potrubí sk.I., třídě těsnosti C a spiro potrubí s třídou těsnosti C-D dle ČSN EN 12237. Zavěšení VZT potrubí bude provedeno pomoci závitových tyčí, objímek a profilů v závislosti na typu a rozměru potrubí s odstupovou vzdáleností zavěšení cca 2 m, dále dle požadavků výrobce potrubí a komponentů. Potrubní rozvody budou vedeny pod stropem/v podhledu. Do prostoru bude vzduch přiváděn obdélníkovými vyústkami v potrubí a vířivými vyústkami v podhledu (viz. výkresová část). Z obsluhovaných prostor bude vzduch odváděn obdélníkovými vyústkami v potrubí, vířivými vyústkami a talířovými ventily v podhledu. Plenum boxy vířivých vyústek a talířové ventily budou k páteřnímu potrubí připojeny pomoci ohebných hadic s hlukovou izolací. Dále přes VZT potrubní rozvod, tlumič hluku a všechny dříve zmíněné komponenty zpět do VZT zařízení. Z VZT jednotky bude odpadní vzduch vyfukován skrze tlumič hluku a protidešťovou žaluzii na fasádu objektu. K VZT jednotce bude zajištěn servisní přístup, který splňuje požadavky výrobce na servisní úkony jako výměna filtrů apod. Rozvody VZT budou vybaveny regulačními klapkami, regulátory variabilního průtoku, regulátory konstantního průtoku a tlumiči hluku k zajištění větrání místností dle aktuální potřeby (hodnoty CO2) bez závislosti na okolních místnostech. Regulátory variabilního průtoku budou řízeny pomoci Modbus RTU. Regulátory konstantního průtoku budou ručně nastaveny na pevnou hodnotu při zaregulování systému. Hodnota CO2 bude měřena nástěnným čidlem v jednotlivých učebnách a dílnách (dodává MaR). VZT jednotky budou regulovány na konstantní tlak.

Proudění vzduchu mezi místnostmi v jiných požárních úsecích bude zajištěno samočinným, požárním uzávěrem/klapkou se servopohonem s koncovými spínači, teplotními tavnými pojistkami +72°C a optickým kouřovým čidlem. Potrubí o průřezu větším jak 0,04 m2, nebo nedodržující poměr, či odstupovou vzdálenost a procházející požárně dělící konstrukcí bude v místění požárně dělící konstrukce osazeno mechanickou požární klapkou s teplotními tavnými pojistkami +72°C, s koncovým spínačem.

Potrubí na stranu exteriéru bude tepelně izolováno izolací (kamenná vlna) tl. min. 60 mm, s Al polepem.

EL – napájení a jištění VZT jednotek

EL – napájení regulátorů průtoku

EL – napájení a uzavírání požárních klapek a stěnových požárních uzávěrů + prokabelování mezi čidlem kouře a uzávěrem

MaR – ovládání, monitoring a vizualizace VZT systému, snímání polohy požárních klapek a uzávěrů (dále viz. samostatné požadavky na MaR)

VYT – topnou vodu pro VZT jednotky

Stavba – podhledy, kastlík v chodbě, revizní otvory, únosnost konstrukcí, prostupy vč. zapravení

Dále viz. požadavky na ostatní profese níže.

Zařízení č. 1.2 – větrání technické místnosti

Technická místnost v 1.PP bude nuceně podtlakově větrána, viz výkresová část. Pro odvod vzduchu bude sloužit radiální, nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou, časovým doběhem. Přívod vzduchu bude zajištěn skrze protidešťovou žaluzii na fasádě objektu, a vzduchovodem s regulační/uzavírací klapkou (ruční) a krycí mřížku. Odpadní vzduch bude vyfukován na fasádu objektu skrze protidešťovou žaluzii. Potrubní systém bude proveden z pozink. čtyřhranného a spiro potrubí s třídou těsnosti B-C dle ČSN EN 12237. Spouštění ventilátoru bude zajištěno skrze termostat (ti>+32°C) a tlačítko v místnosti.

Potrubí na stranu exteriéru bude tepelně izolováno izolací (kamenná vlna) tl. min. 40 mm, s Al polepem.

EL – napájení, jištění, ovládání ventilátoru

Stavba – únosnost konstrukcí, prostupy vč. zapravení

Dále viz. požadavky na ostatní profese níže.

Zařízení č. 5.1 – větrání technické místnosti

Zařízení č. 5.2 – větrání zázemí

Zařízení č. 5.3 – větrání WC

Technická místnost, WC a zázemí budou nuceně podtlakově větrány, viz výkresová část. Pro odvod vzduchu budou sloužit radiální, nástěnné/podhledové ventilátory se zpětnou klapkou, časovým doběhem. Přívod vzduchu bude zajištěn skrze protidešťovou žaluzii na fasádě objektu, a vzduchovodem s regulační/uzavírací klapkou (ruční) a krycí mřížku. Odpadní vzduch bude vyfukován na fasádu objektu skrze protidešťové žaluzie. Potrubní systém bude proveden z pozink. čtyřhranného a spiro potrubí s třídou těsnosti B-C dle ČSN EN 12237. Spouštění ventilátorů bude zajištěno:

- v technické místnosti skrze termostat (ti>+32°C) a tlačítko v místnosti

- na WC a v zázemí skrze tlačítko v místnosti

Potrubí na stranu exteriéru bude tepelně izolováno izolací (kamenná vlna) tl. min. 40 mm, s Al polepem.

Proudění vzduchu mezi místnostmi v jiných požárních úsecích bude zajištěno samočinným, požárním uzávěrem/klapkou se servopohonem s koncovými spínači, teplotními tavnými pojistkami +72°C a optickým kouřovým čidlem.

EL – napájení, jištění, ovládání ventilátorů

EL – napájení a uzavírání stěnových požárních uzávěrů + prokabelování mezi čidlem kouře a uzávěrem

MaR – snímání polohy požárních uzávěrů (dále viz. samostatné požadavky na MaR)

Stavba – podhledy, revizní otvory, únosnost konstrukcí, prostupy vč. zapravení

Dále viz. požadavky na ostatní profese níže.

Zařízení č. 3.2 – CHL/KLM PC učeben

K chlazení PC učeben jsou navrženy chladící/klimatizační split systémy (2x). Venkovní jednotky (2x) budou umístěny na střeše objektu (nižší) a vnitřní kazetové jednotky v podhledu v obsluhovaných místností, viz výkresová část. Vnitřní a venkovní jednotky jsou propojeny předizolovaným Cu potrubím s tepelnou izolací min. tl. 9 mm, kabelem pro napájení vnitřní jednotky a kabelem komunikačním. V exteriéru vedeno v lištách/žlabech a s Al polepem. Použité chladivo R32. Vnitřní jednotky budou vybaveny směrováním proudu vzduchu, filtrem na sání, infra ovladačem. Vnitřní kazetové jednotky budou vybaveny čerpadlem kondenzátu. Vnitřní jednotky budou vybaveny adaptérem pro ovládání systému skrze Modbus.

EL – napájení a jištění venkovní/kondenzační jednotky (2x)

ZTI – odvod kondenzátu od vnitřních jednotek (2x)

MaR - ovládání CHL/KLM skrze Modbus + dodávka nástěnného ovladače do místnosti pro regulaci teploty.

Stavba – podhledy, revizní otvory, únosnost konstrukcí, prostupy

Dále viz. požadavky na ostatní profese níže.

Zařízení č. 6.1 – větrání CHÚC

K zajištění větrání chráněné únikové cesty typu A, v případě požáru, je navržen nucený přívod vzduchu. Vzduch bude do prostoru dopraven pomoci radiálního ventilátoru s AC motorem umístěného na střeše objektu (vyšší části) na kci, viz. výkresová část. Přívod vzduchu bude přes sací nástavec, uzavírací klapku se servopohonem, ventilátor, přívodní potrubí a obdelníkové, jednořadé vyústky v potrubí v CHÚC. Odvod vzduchu bude zajištěn samočinně otevíravým oknem (Sef= 1,5 m2) v nejvyšším patře do exteriéru. Otevírání okenního otvoru, spuštění ventilátoru a uzavírací klapky zajistí v případě požáru LDP/Elektro. MaR zajistí monitoring jednotlivých komponent. Systémem bude spouštěn dle požadavků PBŘ. Systém větrání CHÚC bude napojený na záložní zdroj elektrické energie – zajistí profese Elektro.

VZT systém pro větrání CHÚC bude mimo prostory CHÚC izolován tepelnou a požární izolací (kamenná vlna) min. tl. 60 mm, s Al polepem, odolnosti min. EI45 (o->i). V exteriéru s pozink. oplechováním. VZT systém pro větrání CHÚC bude v nejvyšším nadzemním podlaží izolován tepelnou a požární izolací (kamenná vlna) min. tl. 60 mm, s Al polepem, odolnosti min. EI45 (o->i).

El – napájení a ovládání ventilátoru a servopohonu

El – napájení z náhradního zdroje (10 min. dle PBŘ)

El – spouštění dle PBŘ + otevření okna do exteriéru

MaR – monitoring a koordinace s profesí Elektro (dále viz. samostatné požadavky na MaR)

Stavba – únosnost konstrukcí

Stavba – prostupy vč. zapravení

Stavba – střešní plášť Broof (t3) + nesmí být požárně otevřená plocha, vyznačený povrch ve výkrese (oranžově) musí být z nehořlavých materiálů (např. betonové dlaždice)

Dále viz. požadavky na ostatní profese níže.

Zařízení č. 7.1 – větrání výtahové šachty

Výtahová šachta bude podtlakově větrána pomoci diagonálního, střešního ventilátoru umístěného v horní části výtahové šachty na montážním rámu výšky 300 mm, který bude tepelně zaizolován. Sání vzduchu do výtahové šachty bude netěsnostmi a dveřmi výtahové šachty z prostoru chodby. Nasávaný vzduch přes krycí síto a zpětnou klapku bude vyfukován do exteriéru skrze ventilátor nad střechu objektu. Potrubní systém bude proveden z pozink. čtyřhranného a spiro potrubí s třídou těsnosti C dle ČSN EN 12237. Spouštění ventilátoru bude zajištěno přes časové relé a termostat umístěný (ti>+32°C) ve výtahové šachtě.

Potrubí na stranu exteriéru bude tepelně izolováno izolací (kamenná vlna) tl. min. 40 mm, s Al polepem.

EL – napájení, jištění, ovládání ventilátoru

Stavba – únosnost konstrukcí, prostupy vč. zapravení

Stavba – vytažení hydroizolace izolace střechy přes podstavný sokl

Dále viz. požadavky na ostatní profese níže.

Zařízení č. 8.1 – větrání hyg. zázemí (stávající část)

Sklad, úklidová místnost a hygienické zázemí (1.PP až 3.NP) ve stávajícím objektu školy budou nuceně podtlakově větrány, viz výkresová část. Pro odvod vzduchu bude sloužit radiální, potrubní ventilátor. Odtah vzduchu z obsluhovaných místnosti bude zajištěn obdélníkovými vyústkami v potrubí a talířovým ventilem. Výfuk odpadního vzduchu bude zajištěn skrze tlumič hluku, zpětnou klapku a výfukovou hlavici nad střechu objektu. Přívod vzduchu bude zajištěn z okolních místností pod dveřmi, dveřními mřížkami a samočinným, požárním uzávěrem/klapkou se servopohonem s koncovými spínači, teplotními tavnými pojistkami +72°C a optickým kouřovým čidlem. Potrubní systém bude proveden z pozink. čtyřhranného a spiro potrubí s třídou těsnosti B-C dle ČSN EN 12237. Spouštění ventilátoru bude zajištěno dle popisu ve výkresové části.

Potrubí na stranu exteriéru bude tepelně izolováno izolací (kamenná vlna) tl. min. 60 mm, s Al polepem.

EL – napájení, jištění, ovládání ventilátorů

EL – napájení a uzavírání stěnových požárních uzávěrů + prokabelování mezi čidlem kouře a uzávěrem

Stavba – podhledy, revizní otvory, únosnost konstrukcí, prostupy vč. zapravení

Dále viz. požadavky na ostatní profese níže.

Poznámka

Zařízení je navrženo z důvodu osazení fixních oken v obsluhovaných místnostech (požadavek PBŘ).

## nároky na energie

K zajištění chodu zařízení je třeba zabezpečit následující zdroje energií, viz. příloha technické zprávy: Přehled výkonů VZT zařízení v příloze

## izolace a nátěry

Jednotlivá zařízení budou tepelně a požárně izolována dle popisu daného zařízení výše a dle výkresové části. Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, doporučený součinitel tep. vodivosti λ=0,04 W/m.K, třída reakce na oheň A2-s1. V exteriéru s pozink. oplechováním. Pro CHL/KLM bude tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku s Al polepem, doporučený součinitel tep. vodivosti λ=0,03 W/m.K, třída reakce na oheň B-s3,d0.

VZT potrubí bude mít antikorozní úpravu povrchu - např. pozinkování a další úpravy v podobě nátěrů nejsou vyžadovány.

## Protihluková a protiotřesová opatření

Vzduchotechnická zařízení budou vybavena tlumiči hluku tak, aby hlučnost vyhovovala ustanovení Nařízení vlády 272/2011 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku. Zdrojem hluku jsou zejména ventilátory vzduchotechnických jednotek, kondenzační jednotka.

Opatření proti šíření hluku VZT zařízením:

- VZT jednotky budou připojeny pomoci spoj. manžet

- VZT jednotka bude uložena přes antivibrační pryžovou podložku

- První stupeň tlumení hluku od VZT bude tlumičem za VZT jednotkou

- Potrubní rozvody v pobytových místnostech budou navrženy na nižší rychlost proudění vzduchu

- V potrubních rozvodech budu umístěny tlumiče hluku (druhý stupeň)

- Distribuční elementy v pobytových místnostech jsou navrženy na nižší výstupní rychlost

## Požární řešení

VZT bude provedeno v souladu s ČSN 730872. VZT potrubí o průřezu větším jak 0,04 m2, nebo nedodržující poměr, či odstupovou vzdálenost a procházející požárně dělící konstrukcí bude v místě požárně dělící konstrukce osazeno mechanickou požární klapkou s teplotními tavnými pojistkami +72°C. Proudění vzduchu mezi místnostmi v jiných požárních úsecích bude zajištěno samočinným, požárním uzávěrem/klapkou se servopohonem, teplotními tavnými pojistkami +72°C a optickým kouřovým čidlem. Prostup požárně dělící konstrukcí bude opatřen požární ucpávkou dle odolnosti dané kce. VZT systém pro větrání CHÚC bude mimo prostory CHÚC izolován tepelnou a požární izolací (kamenná vlna) s Al polepem, odolnosti min. EI45 (o->i). V exteriéru s pozink. oplechováním. Vyústění VZT potrubí vně objektu se musí uspořádat tak, aby jím nemohl být přenesen oheň nebo kouř do požárních úseků téhož objektu nebo do jiných objektů. Sání čerstvého vzduchu a výfuk odpadního vzduchu VZT jednotek č. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, bude osazeno čidlem detekce kouře, jenž v případě detekce zplodin hoření zajistí samočinné vypnutí VZT jednotky. Přívod vzduchu ve stávající části objektu bude zajištěn samočinným, požárním uzávěrem/klapkou se servopohonem, teplotními tavnými pojistkami +72°C a optickým kouřovým čidlem.

# POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE

## elektro

- Viz. požadavky v popise jednotlivých zařízení výše

- Kontrola hromosvodů na střeše vůči VZT

- Uzemnění a pospojování VZT a KLM zařízení, potrubí atd.

- opatřeni el. zařízení výstražnými štítky dle ČSN ISO 3864

- elektrická zařízeni budou připojena a jištěna dle příslušných ČSN, standardů a doporučení výrobce zařízení

Profese elektro je předmětem samostatné části projektové dokumentace.

## Mar

- Viz. požadavky v popise jednotlivých zařízení výše a samostatné požadavky

Profese MaR je předmětem samostatné části projektové dokumentace.

## út

- Viz. požadavky v popise jednotlivých zařízení výše

Profese ÚT je předmětem samostatné části projektové dokumentace.

## ZTI

- Viz. požadavky v popise jednotlivých zařízení výše

Profese ZTI je předmětem samostatné části projektové dokumentace.

## Stavba

- Viz. požadavky v popise jednotlivých zařízení výše

- Nosné konstrukce pro VZT zařízení

- Vybourání otvorů do fasád a příček pro potrubí VZT a začištění po montáži

- Vybourání otvorů do stropů a střech pro potrubí VZT a začištění po montáži

- zapravení prostupu přes požárně dělící kci protipožární ucpávkou dle ČSN EN 73 0872 (pokud si PBŘ žádá)

- stavební, výpomocné práce

- revizní otvory v podhledech, rozebíratelné podhledy

- Koordinace stavebních prací a součinností profesí

Profese stavba je předmětem samostatné části projektové dokumentace.

# pokyny pro montáž, obsluhu a údržbu zařízení

- Realizační firma v rámci své dodávky provede rozpis VZT potrubí pro výrobní a montážní účely (rozděleni vzduchovodů na jednotlivé tvarovky a roury včetně potřebných „doměrů") včetně kontroly PD ve smyslu úplnosti.

- Realizační firma před naceněním provede prohlídku stávajících prostorů a přesný rozsah, v případě novostavby dle prozkoumání PD. Rozvody VZT budou instalovány před ostatními profesemi - prostorové nároky.

- Osazení VZT zařízení a jejich kcí bude provedeno na podložky z rýhované gumy, nebo silentbloky (antivibrační opatření).

- Všechny kovové/vodivé části VZT rozvodů a zařízení budou vodivě spojeny a uzemněny

- Montáž všech VZT zařízení bude provedena odbornou montážní firmou. Navržena VZT zařízení budou montována podle montážních předpisů jednotlivých VZT prvků.

- Při montáži musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření dle platných předpisů.

- Veškera zařízení musí být po montáži vyzkoušena a zaregulována dle projektové dokumentace, pokud v průběhu realizace nebylo odsouhlaseno jinak.

- Po zaregulování všech zařízení bude proveden zkušební provoz. Při zkušebním provozu budou v provozu všechna zařízení.

- Uživatel/ obsluha musí být řádně seznámen s funkci, provozem a údržbou zařízení.

- VZT zařízení, seřízena a odevzdána do trvalého provozu, smí byt obsluhována pouze řádně zaškolenými pracovníky, a to dle provozních předpisů dodavatelů vzduchotechnických zařízení, pokud není v PD uvedeno jinak. Při provozu odpovídá za bezpečnost práce provozovatel. Všechny podmínky pro bezpečnou práci musí být uvedeny v provozním řadu.

- Vypracování provozního řadu včetně zaškolení obsluhy zajistí dodavatel VZT

- Dodavatel při předání odevzdá investorovi evidenční knihu chladivových okruhů

- VZT zařízení musí být pravidelně kontrolována, čištěna a udržována stále v provozuschopném stavu. Okolí zařízení musí být vždy čisté a přístupné pro snadnou kontrolu a bezpečnou obsluhu nebo údržbu. V rámci autonomní regulace bude zajištěno kontrolování zanášení filtrů VZT zařízení. O údržbě musí být veden záznam a jejich frekvence bude určena v provozním řadu – zajisti dodavatel s ohledem na požadavky výrobce VZT zařízení.

- Výměna dílčích prvků vzduchotechnických a klimatizačních zařízení a následné nakládání s nimi bude prováděna podle předpisů jednotlivých výrobců.

- VZT zařízení budou ovládány dle popisu jednotlivých zařízení výše. Údržbu a kontrolu nad chodem zařízení bude zajišťovat technický správce, který musí být pro tuto činnost zaškolen.

# ZÁVĚR

PD je vypracována za účely DPS a není určena jako výrobní/dílenská. Dokumentace je provedena v rozsahu požadovaném vyhláškou 499/2013 Sb. v platném znění.

# poznámky

# Tepelná zátěž

# Požární klapky a uzávěry

# REGULÁTORY PRŮTOKU (NASTAVENÍ)

# Tabulka výkonů