TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah:

1.	Všeobecný úvod	2

2.	Rozvaděče a ochrana před nebezpečným dotykem.	3

3.	Technické údaje	3

3.1	Skříňový rozvaděč RA1PP1	4

3.2	Nástěnní rozvaděč RA1PP2	4

3.3	Nástěnní rozvaděč RA1NP1	4

3.4	Nástěnní rozvaděč RA2NP1	4

3.5	Nástěnní rozvaděč RA3NP1	4

4.	Požadavky na ostatní profese	4

4.1	Profese elektro:	4

4.2	Profese topení:	4

4.3	Profese VZT:	4

4.4	Profese slaboproudu	4

5.	Provedení rozvodů	4

6.	Popis regulace vytápění pro ÚT	5

6.1	Regulace topné vody	5

6.2	Distribuční oběhové čerpadlo pro vzduchotechniky	5

6.3	Ekvitermní regulace vytápění radiátorů	5

6.4	Alarmy technické místnosti	5

6.5	Volba režimu přepínačů	6

7.	Popis regulace VZT jednotky	6

7.1	Požární klapky – vazba na EPS	6

8.	Split jednotky pro učebny č. 313 a 314	7

9.	Odtahové ventilátory VZT č. 1.2, 5.1, 5.2 a 5.3	7

10.	Vizualizace větrání CHÚC VZT 6.1 (Napájení z rozvaděče EL)	7

11.	Grafická centrála	7

12.	Bezpečnost práce	8

12.1	Kvalifikace pracovníků	8

12.2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	8

12.3	Bezpečnostní tabulky	8

13.	Certifikace, schvalování a realizace	8

14.	Závěr	8

### Všeobecný úvod

##### Projektová dokumentace v rozsahu pro provedení stavby řeší systém měření a regulace (MaR) včetně technologického silnoproudu technické místností (TČ) pro akci „Přístavba ZŠ Medlánky ulice Hudcova“. Systém MaR řídí a monitoruje chod tepelných čerpadel a jejích kaskádový modul, chod oběhových čerpadel a odtahových ventilátorů VZT 1.2, 5.1, 5.2 a 5.3, integraci a provoz VRV regulaci a stav CO2 v učebnách. Prostřednictvím Modbusu systém MaR integruje, monitoruje a blokuje stav vzduchotechnických jednotek v patrech VZT1, 2, 3 a 4.

Profese řeší kabelové rozvody silové elektroinstalace k tepelným čerpadlům a k pohonům oběhových a cirkulačních čerpadel. Ventilátory přívodu a odvodu VZT jednotek jsou napájeny z profese silnoproudu.

Pro systém MaR jsou použity DDC regulátory, které jsou spolu s I/O kartami umístěny v rozvaděčích RA1PP1 v technické místnosti, RA1PP2 v podhledu místnosti č. 1.09, RA1NP1 v podhledu místnosti
č. 2.12, RA2NP1 v podhledu místnosti č. 3.12 a RA3NP1 v podhledu místnosti č. 4.09. Grafická centrála je umístěna v místnosti č. 5.05.

Všechny technologie řízené a napájené systémem MaR budou napojeny na DDC regulátor. Správce technologie bude mít k dispozici přenosný komunikační panel, pomocí kterého může obsluhovat DDC regulátory. Správci též bude umožněno sledovat a monitorovat technologii prostřednictvím grafické centrály (velínu).

##### Systém MaR pro ovládání a napájení výše uvedených technologií TZB bude zajištěn jednotným DDC regulačním a řídicím systémem světového výrobce se zaručenou interoperabilitou jednotlivých částí systému. Jednotlivě řízená technologická zařízení budou řízena autonomními, avšak vzájemně komunikačně propojenými systémy tak, aby byla umožněna centralizace plnohodnotného sledování, ovládání a plánování všech funkcí těchto zařízení. Funkční celky tak nejsou na sobě závislé, při výpadku napětí nebo poruše v jiné části budovy nebo v řídicí centrále pracuje zbývající část bez problémů dále.

##### Systém MaR bude budován jako snadno rozšiřitelný, takže jej bude možno bezproblémově postupně doplňovat podle potřeb.

##### Aplikační knihovny řídicího systému musí obsahovat energeticky účinné funkce dle ČSN EN ISO 52120
v nejvyšší energetické třídě A. Na základě uložených dat z probíhajících procesů techniky budov je možno dále provádět optimalizace nastavení jednotlivých technologií napojených na systém MaR tak, aby bylo možno optimalizovat spotřebu energií.

Projekt měření a regulace řeší:

- dodávku a montáž řídicího systému (řídicí podstanice)

- dodávku a montáž protipožárních ucpávek

- dodávku a montáž periferií (čidla, akční členy, dvoustavové regulátory...)

- dodávku a montáž rozvaděčů MaR a silnoproudu řízených motorů

- dodávku a uložení kabelů MaR a silnoproudu řízených motorů

- zajištění veškerých havarijních stavů

- ovládání vzduchotechnických jednotek dle časového programu prostřednictvím Modbusu, start/stop jednotky (volba různých provozních režimů pro den a noc)

- signalizaci a snímání poloh požárních klapek s vazbou na odstavení příslušných vzduchotechnických zařízení

- řízení split jednotky v 2.NP

- napájení a řízení elektrického ohřevu TV

- napájení a řízení odtahových ventilátorů 1.2, 5.1, 5.2 a 5.3

- neřeší napájení split jednotek

- neřeší napájení tepelných čerpadel a elektrokotle

- neřeší napájení a regulaci vzduchotechnických jednotek VZT1, 2, 3 a 4 (autonomní regulace)

- neřeší napájení požárních klapek

Veškeré použité periferie měření a regulace budou jednotlivě zapojeny na vstupy a výstupy DDC podstanic.

PD je zpracována na základě podkladů a požadavků od ostatních profesí, které byly známy ke dni odevzdání. Jakékoliv následné změny požadavků od ostatních profesí budou zapracovány realizační firmou.

Před vlastní realizací je nutné prověřit způsob ovládání a napájení skutečně dodaných zařízení. Případné změny je nutné dopracovat do svorkových schémat rozvaděčů a do dokumentace skutečného provedení.

### Rozvaděče a ochrana před nebezpečným dotykem.

Elektrická zařízení, která jsou součástí systému měření a regulace, jsou umístěna v samostatných rozvaděčích v technické místnosti a v podhledu vedle vzduchotechnických jednotek v patrech s krytím IP 45 v prostředí AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG2, AH1, AK1, AL1, AN1, AP1 AQ1, AR1 (ČSN 33 2000-5-51 ed.3). Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je zabezpečena automatickým odpojením od zdroje jištěním (ČSN 33 2000-4-41 ed.3) a je doplněna ochranou malým napětím SELV.

Doplňující pospojování je provedeno jako zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem pospojováním neživých kovových částí elektrických zařízení a kovových hmot (potrubí ústředního topení, vody, vzduchotechniky, nosných částí apod.). K pospojování bude použito ocelové konstrukce kabelových žlabů s barevným označením (zelenožlutý pruh). Přípojky ochranného vodivého pospojování k jednotlivým zařízením provést vodičem H07V – K 6 mm2 zelenožluté barvy. Vodiče ochranného pospojování musí vyhovovat (ČSN 33 2000-5-54 ed.3).

K připojení neživých částí elektrických zařízení je využito vnějších ochranných svorek zařízení, k připojení kovových předmětů. Tlumicí vložky vzduchotechnických potrubí přemostit spojkou z vodiče H07V – K 6 mm2 z/ž barvy s naletovanými oky připojenými pod šrouby přírub vzduchotechnických zařízení, které budou opatřeny vějířovými podložkami. Připojená místa – body pospojování označit uzemňovacími štítky.

Rozvaděč je vyroben dle ČSN EN 61439-1 ed.2.

### Technické údaje

Přívod k rozvaděči:		3PEN, AC 50 Hz, 400/230 V, TN-S

Napájecí napětí:		3NPE, AC 50 Hz, 400/230 V, TN-S

1NPE, AC 50 Hz, 230 V, TN-S

Ovládací napětí:		1NPE, AC 50 Hz, 230 V, TN-S

SELV 24 V AC, (G, G0)

Součinitel soudobosti :              	0,95

Instalovaný výkon rozvaděče:

Rozvaděč	Umístění 	Inst. příkon	Hl. jistič (In)

RA1PP1	Technická místnost	9 kW/3f		16 A/3

RA1PP2	Místnost č. 1.09	2 kW/1f		13 A/1

RA1NP1	Místnost č. 2.12	2 kW/1f		13 A/1

RA2NP1	Místnost č. 3.12	2 kW/1f		13 A/1

RA3NP1	Místnost č. 4.09	2 kW/1f		13 A/1

Skříňové rozvaděče jsou z ocelového plechu.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 bude navržena automatickým odpojením od zdroje.

Zvýšená ochrana:

- hlavním pospojování

- doplňujícím pospojováním

- proudovým chráničem

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí bude dána jejich konstrukčním uspořádáním a provedením a bude řešena některou z těchto ochran:

- polohou

- zábranou

- krytím

- izolací

- doplňkovou izolací

### Skříňový rozvaděč RA1PP1

Rozvaděč je umístěn v technické místnosti, skládá se z jednoho pole: šířka 800 mm, výška 2000 mm, hloubka 400 mm.  Pole bude obsahovat jištění a ovládání přístrojů pro tepelných čerpadel.

### Nástěnní rozvaděč RA1PP2

Rozvaděč je umístěn v místnosti č. 1.09, skládá se z jednoho pole: šířka 500 mm, výška 700 mm, hloubka 260 mm.  Pole bude obsahovat jištění a ovládání přístrojů pro VZT zařízení a regulátor pro integraci
KNX bus a Modbusu. Před výrobou rozvodnice uvěřit rozměry a umístění na místě.

### Nástěnní rozvaděč RA1NP1

Rozvaděč je umístěn v místnosti č. 2.12, skládá se z jednoho pole: šířka 500 mm, výška 700 mm, hloubka 260 mm.  Pole bude obsahovat jištění a ovládání přístrojů pro VZT zařízení a regulátor pro integraci
KNX bus a Modbusu.

### Nástěnní rozvaděč RA2NP1

Rozvaděč je umístěn v místnosti č. 3.12, skládá se z jednoho pole: šířka 500 mm, výška 700 mm, hloubka 260 mm.  Pole bude obsahovat jištění a ovládání přístrojů pro VZT zařízení a regulátor pro integraci
KNX bus a Modbusu. Před výrobou rozvodnice uvěřit rozměry a umístění na místě

### Nástěnní rozvaděč RA3NP1

Rozvaděč je umístěn v místnosti č. 4.09, skládá se z jednoho pole: šířka 500 mm, výška 700 mm, hloubka 260 mm.  Pole bude obsahovat jištění a ovládání přístrojů pro VZT zařízení, odtahové ventilátory a regulátor pro integraci KNX bus a Modbusu. Před výrobou rozvodnice uvěřit rozměry a umístění na místě

### Požadavky na ostatní profese

### Profese elektro:

Zajistí přívod elektrické energie do rozvaděčů MaR dle předaných podkladů. Zajistí napájení tepelných čerpadel, split a VZT jednotek.

### Profese topení:

Zajistí dostatečné množství topného media pro ÚT. Dále zajistí odpovídající čistotu topného media a montáž návarků pro teploměry a čidlo tlaku. Dále zajistí správné hydraulické zaregulování otopné soustavy tak, aby systém MaR mohl správně fungovat. Dodávku třícestných směšovacích ventilů včetně pohonů
a kaskádový regulátor pro tepelná čerpadla (autonomní regulace).

### Profese VZT:

Během uvádění do činnosti zajistí v součinnosti s pracovníkem realizační firmy nastavení požadovaných průtoků a objemů vzduchu pro jednotlivá zařízení. Zajistí dodávku vzduchotechnických jednotek s rozhraním Modbusu TCP/IP.

### Profese slaboproudu

Přivede datovou linku s LAN komunikací ukončenou RJ 45 zásuvkou pro přípravu propojení DDC regulátoru v rozvaděčích RA1PP1, RA1PP2, RA1NP1, RA2NP1, RA3NP1.

Objekt je bez systému EPS.

### Provedení rozvodů

Rozvody v kotelně jsou provedeny kabely JYTY, CYKY, J-Y(St)Y 2x2x0.8 a bezhalogenní kabely JH(St)H, JXFE-R a 1-CXKE-R do prostoru školy. Hlavní kabelové trasy budou v technické místnosti vedeny v kabelových žlabech, podružné trasy budou vedeny přes průchodky ke snímačům a servopohonům v instalačních PVC trubkách nebo ve vkládacích lištách. Stínění kabelů se připojuje pouze na straně rozvaděče dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3. Na straně snímačů a servopohonů se stínění nepřipojuje. Trasy silových a ostatních kabelů budou dispozičně odděleny, případně budou stíněné kabely vedené v uzavřených kovových žlabech nebo trubkách.

Kabelová trasa v prostoru učeben bude uložena do chráničky. Umístění prostorového ovládače ve výšce 1500 mm. Před uložením trasy je nutný souhlas architekta.

Kovové části tras budou vzájemně propojeny a uzemněny dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3. Žlaby budou vodivě propojeny navzájem (např. šrouby s vějířovými podložkami). V rozvaděči MaR budou žlaby připojeny Cu vodičem H07V – K průměru min. 6 mm2 na PE můstek.

Ochrana před přepětím bude ošetřena svodiči přepětí ve dvou stupních (2.st a 3.st). Řídicí systém bude propojen přes přepěťové ochrany – svodiče přepětí ve smyslu ČSN 33-2000-4.44.

### Popis regulace vytápění pro ÚT

### Regulace topné vody

Zdrojem tepla bude sestava tří tepelných čerpadel vzduch-voda s integrovaným elektrokotlem. Tepelná čerpadla jsou řízena autonomně, systém MaR monitoruje chody a poruchy venkovních čerpadel prostřednictvím Modbusu a kaskádového regulátoru.

Vnitřní tepelná čerpadla:

systém MaR monitoruje:

- sumární poruchy

- chod

- požadavek na topení

- řízení

Vstupní teplota je 45/35C.

V technické místnosti bude instalováno zařízení pro úpravnu vody, ručně doplňování tepelné soustavy,
a snímač zaplavení strojovny.

Stávající venkovní čidlo kotelny bude potřeba přemístit a napojit.

### Distribuční oběhové čerpadlo pro vzduchotechniky

Větev je osazena distribučním oběhovým čerpadlem. Distribuční čerpadlo je v provozu, pokud je v provozu alespoň jedno oběhové čerpadlo ohřevu vody VZT (Modbus TCP/IP) nebo venkovní teplota ≤15°C. Topná voda bude připravována na maximální teplotu 45/35°C.

V létě, kdy je vytápění mimo provoz, probíhá v rámci časového programu jednou týdně automatické zapnutí oběhového čerpadla a otevření regulačního ventilu. Pokud chybí v režimu AUTO zpětné hlášení chodu čerpadla, uvede se do činnosti signalizace poruchy na panelu rozvaděče v určeném místě dozoru. Topná voda bude připravována na maximální teplotu 45/35°C.

### Ekvitermní regulace vytápění radiátorů

Ekvitermní vytápění dle venkovní teploty a teploty na náběhu za směšovačem provádí řídicí systém ovládáním polohy směšovacího servopohonu. V závislosti na venkovní teplotě (podle světových stran) a skutečné teplotě topné vody se provádí optimální vytápění a ovládání oběhového čerpadla. Vytápění bude provozováno dle časového programu a dle topné křivky.

V létě, kdy je vytápění mimo provoz, probíhá v rámci časového programu jednou týdně automatické zapnutí oběhového čerpadla a otevření regulačního ventilu. Pokud chybí v režimu AUTO zpětné hlášení chodu čerpadla, uvede se do činnosti signalizace poruchy na panelu rozvaděče v určeném místě dozoru. Topná voda bude připravována na maximální teplotu 45/35°C.

### Alarmy technické místnosti

Za havarijní jsou považovány následující stavy:

- Zaplavení strojovny:

V nejnižším místě technické místnosti jsou umístěny sondy snímače zaplavení. Pokud jsou zkratovány unikající vodou ze systému, je to interpretováno jako alarm.

- Snížení nebo zvýšení tlaku:

Tlakovým čidlem je snímán tlak v systému vytápění. Snížení nebo zvýšení tlaku mimo nastavené meze je interpretováno jako alarm. Minimální havarijní tlak 50 kPa, maximální havarijní tlak 350 kPa. Provozní pásmo přetlaku je 300 kPa.

- Přehřátí prostoru technické místnosti:

Přehřátí vnitřní teploty na T=35°C. Při poklesu vnitřní teplot v tech. místnosti pod 7 °C, bude soustava zdroje tepla nadále v chodu a přes řídící systém bude signalizován tento havarijní stav.

### Volba režimu přepínačů

Další možnost volby pracovního režimu (zap./vyp.) VZT jednotky nezávisle na časovém programu je možno provést přepínačem režimu na ovládacím displeji. Z rozvaděče je možné volit režimy chodu jednotlivých pohonů (R-0-A) pomocí přepínačů. V poloze přepínače „A“ (tzn. automatický chod) je chod jednotek ovládán z řídicího systému včetně všech ochran, v poloze, R“ (tzn. ruční chod) je trvale v chodu, ovšem bez hlídání poruchových stavů, (slouží pouze k servisním účelům). Odpovědnost za chod zařízení v ručním režimu přebírá osoba, která tento chod zvolila. Poloha „A“ (tzn. automatický chod) je hlášena jako signál do regulátoru.

### Popis regulace VZT jednotky

VZT č.1, č.2, č.3, č.4 - větrání patra: jednotky jsou umístěny v podhledech nad WC v patrech, místnost
č. 1.09, č. 2.12, č. 3.12 a č. 4.09. Jednotky jsou dodány s autonomní regulací, systém měření a regulace integruje VZT zařízení prostřednictvím Modbusu TCP/IP do MaRu, povoluje a blokuje chodu prostřednictvím binárním beznapěťovým kontaktem do autonomní regulace.

Zařízení č. 1 – větrání 1.PP

Zařízení č. 2 – větrání 1.NP

Zařízení č. 3 – větrání 2.NP

Zařízení č. 4 – větrání 3.NP

- Vizualizace a částečné ovládání VZT jednotek z PC (velínu):

- možnosti připojení přes komunikační protokol Modbus / Exoline přes RS485, Modbus / Exoline /vestavěný WEB přes TCP/IP, BACnet přes IP

- Signalizace/alarmy chybových parametrů, komponentů apod.

- Signalizace servisních hlášení

- Vizualizace hodnot měřených teplot, chodu ventilátorů a rotačních výměníků

- 3cestného ventilu a oběhového čerpadla směšovací sady pro vodní ohřívač, poloha

- uzavíracích klapek na sání a výfuku

- Nastavení požadované teploty přiváděného vzduchu

- Nastavení časových/kalendářních programů (možnost nastavení jednotky do útlumu na svátky
a prázdniny)

- úpravy parametrů a vstup do nastavení pouze pod hesle/přihlášením

- ovládání a vizualizace regulátorů průtoku

- možnosti připojení přes komunikační protokol ModBus RTU

- regulace dle hodnoty čidla CO2 (nástěnné čidlo CO2 umístěné ve třídách ve výšce cca 1200 mm nad podlahou)

- signalizace hodnot CO2 ve třídách ve vizualizaci

V učebnicích budou instalovány:

Prostorové dotykové ovladače s komunikací KNX. Ovladače budou snímat teplotu, relativní vlhkost
a CO2 prostoru. Na základě skutečně naměřených hodnot budou řízeny VAV regulační klapky přívodu 
a odvodu vzduchu do učebnic.

### Požární klapky – vazba na EPS

Všechny koncové spínače polohy „zavřeno“ požárních klapek jsou vyvedeny do systému MaR. 
Reakce systému MaR spočívá v blokaci chodu VZT jednotky. Znovu zprovoznění zařízení do běžného provozního stavu bude prováděno po odstavení hlášení PPK.

### Split jednotky pro učebny č. 313 a 314

Systém chlazení pro učebny č. 3.13 a 3.14 je tvořen venkovní jednotkou umístěnou na střeše objektu 
a vnitřní jednotkou v prostoru.

Ovládání a vizualizace split jednotky prostřednictvím Modbusu:

Signalizace základních provozních a poruchových stavů

- chod zařízení

- porucha zařízení

- řízení zařízení

- povolení chodu zařízení

Nástěnným ovladačem je v učebnách č. 313 a 314 nastavena a regulována teplota prostoru.

### Odtahové ventilátory VZT č. 1.2, 5.1, 5.2 a 5.3

Odtahové ventilátor jsou řízeny a napájeny z rozvaděče MaR. Odtahové ventilátory č.1.2 a 5.1 jsou řízení dle teploty v prostoru T≥30°C, Odtahové ventilátory též jsou spouštěny tlačítkem z prostoru dle časového intervalu.

### Vizualizace větrání CHÚC VZT 6.1 (Napájení z rozvaděče EL)

- Chod ventilátoru

- Poloha uzavírací klapky

- Poloha odvodního otvoru (okno v 5.NP)

### Grafická centrála

Grafická centrála je umístěna v místnosti č. 5.05 (umístění upřesní při realizaci). Automatický chod technologií bude řízen řídicími podstanicemi, které budou napojeny pomocí komunikační sběrnice Bacnet/IP do komunikačního LANu v grafické stanici (PC), kde je nainstalován vizualizační program. Ten umožní komunikaci s podstanicemi, tzn. monitorování aktuálních stavů jednotlivých technologických zařízení, dálkové ovládání, indikaci poruch a archivaci vybraných dat. Tento program pracuje v prostředí WINDOWS. Neoprávněný přístup na centrálu je blokován vícestupňovým systémem hesel.

Systém řízení budov centrálně sleduje a zobrazuje technická zařízení jednotlivě i hromadně. Shromažďuje všechny relevantní informace a zobrazuje je uživateli jednoduchým a přehledným způsobem. Grafická centrála umožňuje pružně a s velkou energetickou účinností automatizovat chod budovy se zachováním nejvyšší úrovně uživatelského komfortu a bezpečnosti.

Díky sjednocení řízení technických systémů budovy (VZT, regulace místností, energetická účinnost) 
a zabezpečení budovy (požár, vloupání, systém přístupu, video atd.) lze realizovat vzájemné interakce. Například v případě požáru kromě vlastního spuštění poplachu lze prostřednictvím centrálního řízení všech technických zařízení budovy kontrolovaným způsobem řídit a sledovat VZT zařízení, únikové cesty, osvětlení, zobrazování pokynů a přerušení dodávky proudu. K tomu se přidávají klasické funkce jako obsáhlý reporting, poplachy, záznam o zpracování alarmů atd.

Platforma pro management budov

Prostřednictvím grafické centrály lze v budovách řídit, sledovat a optimalizovat všechny oblasti – počínaje topením, větráním a klimatizací přes požární ochranu a bezpečnost až po správu energií, osvětlení 
a stínění. Díky otevřeným standardům lze jednoduše a plně integrovat i komponenty nabízené třetími stranami.

Uživatelsky přizpůsobitelné možnosti tvorby reportů

- Časové zobrazení grafů trendů pro rychlé porovnání údajů

- Výkonná grafika využívající AutoCAD výkresy a neomezené možnosti zobrazení

- Možnost rozesílání informací pomocí E-mailu, SMS nebo zpráv na pager

- Možnosti přizpůsobení pro splnění požadavků všech typů objektů

- Možnost využití více klientských stanic jako pracovišť operátorů

- Vestavěné profily pro uživatele automatizace budovy a požární bezpečnosti

- Nastavitelné uspořádání oken pro potřeby začátečníků i pokročilých uživatelů

- Oddělené režimy pro uživatele a konfiguraci

- Flexibilní nastavení zobrazení vyhoví potřebám všech uživatelů

Zjednodušení ovládání a zobrazení objektu podle uživatelských skupin a profilů

### Bezpečnost práce

### Kvalifikace pracovníků

Obsluhovat zařízení mohou jen osoby poučené dle § 19 ods.3 zákona 250/2021 Sb. Pracovat na elektrických zařízení smí jen osoby znalé dle § 19 ods.2 zákona 250/2021 Sb.

### Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Je provedena samočinným odpojením od zdroje jištěním jako základní a zvýšená doplňujícím pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

### Bezpečnostní tabulky

Na dveřích rozvaděče umístit tyto tabulky:

č.0102 – Pozor napětí životu nebezpečné

č.4301 – Nehas vodou ani pěnovými přístroji

č.7931 - Hlavní vypínač umístěn za krytem

### Certifikace, schvalování a realizace

Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu zákona č.22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, musí být ve smyslu tohoto zákona vybaveny příslušnými schvalovacími a certifikačními osvědčeními.

Každá změna této projektové dokumentace plynoucí z nových požadavků odběratele, která se vyskytne i během montáže a která má za následek změny montážních dispozic vůči projektu, musí být samostatně objednána.

### Závěr

Provedení elektroinstalace a použitý materiál musí odpovídat platným normám ČSN. Před uvedením do provozu zajistí montážní organizace výchozí revizi včetně revizní zprávy dle ČSN, která bude součástí předání zařízení do trvalého užívání a kolaudačního protokolu.

Realizační firma měření a regulace musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Dodavatel je povinen překontrolovat výkaz výměr, opravit jednotlivé položky, případné chybějící výkony doplnit a ocenit tak, že součástí ceny budou veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí dodávky je naprogramování řídicího systému, zaregulování, vypracování uživatelských manuálů a zaškolení obsluhy.

Prováděcí firma zpracuje svorková schémata rozvaděčů, zakreslí veškeré změny a předá projektovou dokumentaci skutečného stavu.

Likvidace nebezpečného odpadu vzniklého při výstavbě bude prováděna dle zákona 
č. 185/2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů.