Obsah

1.	Úvod	1

1.1.	Úvod	1

2.	Potřeba vody	2

2.1.	Srážková voda	2

2.2.	Nepitná voda	2

3.	Výpočet velikosti nově navrhované nádrže	2

3.1.	Posouzení	3

4.	Filtr mechanických částic	3

5.	Návrh akumulační nádrže	3

5.1.	Akumulační nádrž	3

5.1.1.	Využití dešťových vod	3

## Úvod

## Úvod

Hospodaření s dešťovou vodou se zabývá návrhem zpracování dešťové vody ze střech přístavby základní školy. Dešťové vody ze střech přístavby budou svedeny do akumulační nádrže, odkud budou vyvedeny na střechu na zálivku intenzivní vegetační střechy a přivedeny do budovy na splachování WC. Z akumulační nádrže bude vyveden bezpečnostní přepad pouze do zatrubněného Medlánecného potoka. Napojení bude v místě stávající šachty.

## Potřeba vody

## Srážková voda

Úhrn srážek – Brno-Žabovřesky, průměrný roční úhrn srážek z let 1981 – 2021 – 524 mm – půdorysná plocha střechy s nepropustnou horní vrstvou je 240,9 m2; součinitel odtoku střechy s nepropustnou horní vrstvou je 1,0. Půdorysná plocha střechy s propustnou horní vrstvou o tloušťce nad 250 mm je 158,6 m2; součinitel odtoku střechy s propustnou horní vrstvou o tloušťce nad 250 mm je 0,3.

## Nepitná voda

Zachycovaná dešťová voda ze střech bude využita na zalévání zelené intenzivní střechy. Potřeba vody dle vyhlášky č.120/2011Sb. 16 m3/rok na 100 m2. Počítáme 25,4 m3/rok. Na splachování WC počítáme 3 m3 na jednu osobu při průměru 200 pracovních dnů za rok. 277 osob = 831 m3/rok. Celkem 856,4 m3/rok.

## Výpočet velikosti nově navrhované nádrže

Výpočet potřebného retenčního objemu pro úhrny srážek dle návrhu normy ČSN 75 9010.

Minimální požadovaná velikost nádrže je 3,1 m3.

Navrhujeme akumulační prostor nádrže o objemu 26 m3.

## Posouzení

Jelikož potřeba vody pro nově zalévané záhony a splachování je několikanásobně větší než množství srážkové vody, která bude nově zachycena, uvažujeme, že veškeré dešťové vody budou znovu využity na zálivku zahrady okrasné. Odtok do potoka nepřesáhne 10 l/s. Řešení odvodnění je v souladu s Generelem odvodnění města Brna.

## Filtr mechanických částic

Na každém svodné dešťové potrubí v místě styku se zeminou bude instalován filtr mechanických částic – lapač střešních splavenin geiger se spodním odtokem.

## Návrh akumulační nádrže

## Akumulační nádrž

Nádrž má objem 26 m3 a rozměry v x š x d 2600 x 2300 x 7600 mm je vytvořena metodou rotačního vylévání polyetylenu do formy, jedná se o tzv. bezešvé provedení. Nádrž bude obsypána štěrkem frakce 8/16 mm.

Přívodní i přepadové potrubí bude ve sklonu min. 1 %.

Dešťové vody budou z nádrže čerpány do automatické doplňovací jednotky, odkud bude vyvedeno potrubí střechu na zálivku intenzivní vegetační střechy a do budovy na splachování WC. Akumulační nádrž bude napojena bezpečnostním přepadem do zatrubněného potoka. Napojení bude v místě stávající šachty viz. Situační výkres.

## Využití dešťových vod

Dešťová voda pro přečištění vnitřními filtry bude použita k zavlažování a splachování WC. Součástí dodávky je domovní vodárna sloužící pro zajištění dostatku vody. Jednotka bude monitorovat aktuální hladinu dešťové vody uvnitř nádrže. Funguje na bázi přepínání mezi odběrem vody z nádrže a vodovodu. Při nasávání vody z nádrže je opatřena plovákem se sací hadicí.