## Přehled
VÝKAZ VÝMĚR
Akce: | PŘÍSTAVBA ZŠ - MEDLÁNKY, ULICE HUDCOVA
Investor: | Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky Hudcova 81/35 Brno - Medlánky 621 00 IČO: 449 92 785
Zpracovatel profese: | JAN BOSÁK, IČ: 05368588, TELEVIZNÍ 2618 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
|  | Vypracoval: |  |  |  | Ing. Jan Bosák
|  | Zodpovědný projektant: |  |  |  | Ing. Jan Bosák
Označení ve výkrese | Položka | Měrná jednotka | Množství | Cena materiál | Cena montáž | Cena Celkem | Poznámka
Zařízení č. 1.1 – větrání 1.PP
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Zařízení č. 1.2 – větrání technické místnosti
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Zařízení č. 2.1 – větrání 1.NP
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Zařízení č. 3.1 – větrání 2.NP
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Zařízení č. 3.2 – CHL/KLM PC učeben
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Zařízení č. 4.1 – větrání 3.NP
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Zařízení č. 5.1 – větrání technické místnosti
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Zařízení č. 5.2 – větrání zázemí
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Zařízení č. 5.3 – větrání WC
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Zařízení č. 6.1 – větrání CHÚC
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Zařízení č. 7.1 – větrání výtahové šachty
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Zařízení č. 8.1 – větrání hyg. zázemí (stávající část)
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Společné položky
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
| DPH 21 % |  |  |  |  | 0
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0

## VZT
VÝKAZ VÝMĚR
Akce: | PŘÍSTAVBA ZŠ - MEDLÁNKY, ULICE HUDCOVA
Investor: | Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky Hudcova 81/35 Brno - Medlánky 621 00 IČO: 449 92 785
Zpracovatel profese: | JAN BOSÁK, IČ: 05368588, TELEVIZNÍ 2618 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
|  | Vypracoval: |  |  | Ing. Jan Bosák
|  | Zodpovědný projektant: |  |  | Ing. Jan Bosák
Označení ve výkrese | Položka | Měrná jednotka | Množství | Cena jednotková materiál | Cena celkem materiál | Cena jednotková montáž | Cena celkem montáž | Poznámka
Zařízení č. 1.1 – větrání 1.PP
1.1.1 | Kompaktní, podstropní, větrací jednotka s rotačním výměníkem (tepelné účinnosti 80,4 % dle EN308), vzduchovým výkonem Vp= 1630 m3/h při dPext= 400 Pa, Vo= 1650 m3/h při dPext= 400 Pa, radiálními ventilátory s EC motory (Radiální ventilátory s EC motory, Oběžná kola dle VDI 2060 dynamicky vyvážena v 2 rovinách s třídou kvality Q 6,3), vodním ohřívačem o výkonu Q= 4,29 kW s protimrazovou ochranou a směšovací sadou (kulové uzávěry s teploměry, čistící a odkalovací filtr, 3-cestný zdvihový ventil, servopohon 3-cestného ventilu, oběhové čerpadlo, nerezové pružné izolované tlakové hadice, regulační ventil obtoku, zpětná klapka), filtry F7 (přívod)/M5 (odvod), plášť v 0,8mm silném dvouplášťovém provedení z materiálu Alu-Zinc AZ 185 s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50 mm. 2ks uzavírací klapka vč. servopohonu, 4ks pružná manžeta, komponenty MaR, autonomní regulace (Digitální tabletový ovládač, EPS požární signalizace,Komunikační BMS protokoly: Modbus / Exoline přes RS485, Modbus / Exoline /vestavěný WEB přes TCP/IP, BACnet přes IP). Regulace na konstantní tlak (vč. komponent). Servisní dvířka s pojezdem (vzájmně se překrývající). Orientační rozměry 640x1200x2000mm(vxšxd), m=260kg. P=1,67kW, U=3x400VAC/50Hz. Podstropní provedení. Certifikace EUROVENT. Požadované výkonové a provozní parametry zařízení v pracovním bodě viz. technická zprava/tabulka výkonů. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Hlásič kouře, včetně kabeláže (čidlo detekce kouře/zplodin z hoření) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| patice pro hlásič kouře | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| adaptér pro hlásič kouře | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohony, čidly, rozvaděčem. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Tlumič hluku jádrový (buňkový) v provedení 2 x JTH 400/300/1000 do potrubí o rozměru 600x400 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Tlumič hluku jádrový (buňkový) v provedení 2 x JTH 400/300/500 do potrubí o rozměru 600x400 mm a délky 500mm. Materiál pozink. plech. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 250 mm. | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 200 mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Protidešťová žaluzie s pozedním rámem, se sítem proti hmyzu, pozink do potrubí o rozměrech 630x400 mm. Sefmin= 0,16m2. RAL dle požadavku investora. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu s rozsahem rychlostí vzduchu 0,2-6 m/s, nepřesnosti měření +-5%. Do potrubí o rozměrech d= 250 mm. Regulátor včetně servopohonu s napájením 24VAC/DC a ovládáním Modbus RTU. Pracovní rozsah Vmin až Vmax, V= 35-1060 m3/h, 2-600 Pa. Materiál opláštění pozink. + izolace tl. 20 mm. Těsnost pláště třídy C dle EN 1751. Těsnost listu třídy 4 dle EN 1751. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Regulátor konstatního průtoku vzduchu, nepřesnosti měření +-10%. Do potrubí o rozměrech d= 200 mm. Regulátor včetně ručního nastavení. Pracovní rozsah Vmin až Vmax, V= 335-950 m3/h, 50-1000 Pa. Materiál opláštění pozink. + izolace tl. 20 mm. Těsnost pláště třídy C dle EN 1751. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Regulační klapka kruhová, ruční, ᴓ 200 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Regulační klapka kruhová, ruční, ᴓ 100 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12 | Obdelníková vyústka dvouřadá 825x75 mm do kruhového potrubí s regulací R1 a nastavitelnými lamely, vč. upevňovacího rámu. Materiál pozink/Al. | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13 | Obdelníková vyústka jednořadá 625x75 mm do kruhového potrubí s regulací R1 a nastavitelnými lamely, vč. upevňovacího rámu. Materiál pozink/Al. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14 | Obdelníková vyústka jednořadá 225x75 mm do kruhového potrubí s regulací R1 a nastavitelnými lamely, vč. upevňovacího rámu. Materiál pozink/Al. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.15 | Přívodní vyúsť s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ᴓ 200 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 500x500 mm, 24ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozinkovaného plechu. RAL dle požadavku investora. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RAL dle požadavku investora, konzultovat před objednáním
1.1.16 | Talířový ventil přívodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Bílý. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.17 | Talířový ventil odvodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Bílý. | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.18 | Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al. | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.19 | Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 200x100 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti C.
| do obvodu 1050 mm | m2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1500 mm | m2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1890 mm | m2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 2630 mm | m2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C-D.
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 100 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 125 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 160 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 200 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 250 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 84 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 400 mm, vč. 40 % tvarovek | bm | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 400 mm | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 200 mm | bm | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 125 mm | bm | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost min. 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační pásky. | m2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 290 | 0 | 0 | 0 | 0
| Štítky pro označení směru proudění | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.1.1 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 1.2 – větrání technické místnosti
1.2.1 | Nástěnný, radiální ventilátor o vzduchovém výkonu V= 200 m3/h při dPext= 190 Pa, včetně integrované zpětné klapky, časového doběhu, omyvatelné čelní desky. Lp=43dB(A) v 3m, P= 28 W, U=1x230VAC. Připojení d=100 mm. Orientační rozměry 300x300x183 mm (šxdxh), m=3,0 kg. Barva bílá. Kuličková ložiska. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Protidešťová, přetlaková žaluzie se sítem proti hmyzu, pozink do potrubí o rozměrech d= 160 mm. RAL dle požadavku investora. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Regulační klapka čtyřhranná, s ručním ovládáním. O rozměrech 200x200 mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | více listá
1.2.4 | Krycí mřížka 200x200 mm, vč. upevňovacího rámu. Sef= 78%. Materiál tahokov s nátěrem. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Sací kus se sítem proti hmyzu, pozink do potrubí o rozměrech 200x125 mm. RAL dle požadavku investora. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti C.
| do obvodu 1050 mm | m2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 125 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 160 mm, vč. 50 % tvarovek | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 40 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost min. 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační pásky. | m2 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.1.2 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 2.1 – větrání 1.NP
2.1.1 | Kompaktní, podstropní, větrací jednotka s rotačním výměníkem (tepelné účinnosti 78,2 % dle EN308), vzduchovým výkonem Vp= 1990 m3/h při dPext= 300 Pa, Vo= 1990 m3/h při dPext= 300 Pa, radiálními ventilátory s EC motory (Radiální ventilátory s EC motory, Oběžná kola dle VDI 2060 dynamicky vyvážena v 2 rovinách s třídou kvality Q 6,3), vodním ohřívačem o výkonu Q= 4,34 kW s protimrazovou ochranou a směšovací sadou (kulové uzávěry s teploměry, čistící a odkalovací filtr, 3-cestný zdvihový ventil, servopohon 3-cestného ventilu, oběhové čerpadlo, nerezové pružné izolované tlakové hadice, regulační ventil obtoku, zpětná klapka), filtry F7 (přívod)/M5 (odvod), plášť v 0,8mm silném dvouplášťovém provedení z materiálu Alu-Zinc AZ 185 s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50 mm. 2ks uzavírací klapka vč. servopohonu, 4ks pružná manžeta, komponenty MaR, autonomní regulace (Digitální tabletový ovládač, EPS požární signalizace,Komunikační BMS protokoly: Modbus / Exoline přes RS485, Modbus / Exoline /vestavěný WEB přes TCP/IP, BACnet přes IP). Regulace na konstantní tlak (vč. komponent). Servisní dvířka s pojezdem (vzájmně se překrývající). Orientační rozměry 640x1200x2000mm(vxšxd), m=260kg. P=1,67kW, U=3x400VAC/50Hz. Podstropní provedení. Certifikace EUROVENT. Požadované výkonové a provozní parametry zařízení v pracovním bodě viz. technická zprava/tabulka výkonů. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Hlásič kouře, včetně kabeláže (čidlo detekce kouře/zplodin z hoření) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| patice pro hlásič kouře | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| adaptér pro hlásič kouře | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohony, čidly, rozvaděčem. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Tlumič hluku jádrový (buňkový) v provedení 2 x JTH 400/300/1000 do potrubí o rozměru 600x400 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Tlumič hluku jádrový (buňkový) v provedení 2 x JTH 400/300/500 do potrubí o rozměru 600x400 mm a délky 500mm. Materiál pozink. plech. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 250 mm. | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 200 mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Protidešťová žaluzie s pozedním rámem, se sítem proti hmyzu, pozink do potrubí o rozměrech 630x400 mm. Sefmin= 0,16m2. RAL dle požadavku investora. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu s rozsahem rychlostí vzduchu 0,2-6 m/s, nepřesnosti měření +-5%. Do potrubí o rozměrech d= 250 mm. Regulátor včetně servopohonu s napájením 24VAC/DC a ovládáním Modbus RTU. Pracovní rozsah Vmin až Vmax, V= 35-1060 m3/h, 2-600 Pa. Materiál opláštění pozink. + izolace tl. 20 mm. Těsnost pláště třídy C dle EN 1751. Těsnost listu třídy 4 dle EN 1751. | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9 | Regulátor konstatního průtoku vzduchu, nepřesnosti měření +-10%. Do potrubí o rozměrech d= 200 mm. Regulátor včetně ručního nastavení. Pracovní rozsah Vmin až Vmax, V= 335-950 m3/h, 50-1000 Pa. Materiál opláštění pozink. + izolace tl. 20 mm. Těsnost pláště třídy C dle EN 1751. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.10 | Regulační klapka kruhová, ruční, ᴓ 250 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.11 | Regulační klapka kruhová, ruční, ᴓ 200 mm | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.12 | Regulační klapka kruhová, ruční, ᴓ 100 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.13 | Přívodní vyúsť s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ᴓ 200 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 500x500 mm, 24ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozinkovaného plechu. RAL dle požadavku investora. | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RAL dle požadavku investora, konzultovat před objednáním
2.1.14 | Talířový ventil přívodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Bílý. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.15 | Odvodní vyúsť s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ᴓ 200 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 400x400 mm, 16ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozinkovaného plechu. RAL dle požadavku investora. | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RAL dle požadavku investora, konzultovat před objednáním
2.1.16 | Talířový ventil odvodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Bílý. | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.17 | Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al. | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.18 | Požární klapka s mechanickým ovládáním, s koncovým spínačem (signalizace polohy zavřeno). Tepelné pojistky +72°C (2x). Provedení 11. Rozměry potrubí d= 400 mm. Požární odolnost min. EIS90. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | koordinovat s MaR před objednáním
2.1.19 | Požární klapka s mechanickým ovládáním, s koncovým spínačem (signalizace polohy zavřeno). Tepelné pojistky +72°C (2x). Provedení 11. Rozměry potrubí d= 250 mm. Požární odolnost min. EIS90. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | koordinovat s MaR před objednáním
2.1.20 | Samočinný protipožární stěnový úzávěr s oboustranou krycí mřížkou, servopohonem ze zpětnou pružinou, s koncovými spínači (signalizace polohy), termoelektrickým aktivačním zařízení - tavná pojistka (+72°C), kouřovým optickým hlásičem s napájecí jednotkou na 24V. Napájení U=1x230VAC/50. Rozměry 400x300 mm (efektivní plocha). Požadovaná min. požární odolnost EI 90. Včetně prokabelování a zprovoznění mezi uzávěrem, čidlem a napájecí jednotkou. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti C.
| do obvodu 1050 mm | m2 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1500 mm | m2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1890 mm | m2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 2630 mm | m2 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C-D.
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 100 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 125 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 160 mm, vč. 40 % tvarovek | bm | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 200 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 250 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 400 mm, vč. 40 % tvarovek | bm | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 400 mm | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 200 mm | bm | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 125 mm | bm | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost min. 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační pásky. | m2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 290 | 0 | 0 | 0 | 0
| Štítky pro označení směru proudění | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.2.1 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 3.1 – větrání 2.NP
3.1.1 | Kompaktní, podstropní, větrací jednotka s rotačním výměníkem (tepelné účinnosti 78,2 % dle EN308), vzduchovým výkonem Vp= 2090 m3/h při dPext= 300 Pa, Vo= 2090 m3/h při dPext= 300 Pa, radiálními ventilátory s EC motory (Radiální ventilátory s EC motory, Oběžná kola dle VDI 2060 dynamicky vyvážena v 2 rovinách s třídou kvality Q 6,3), vodním ohřívačem o výkonu Q= 4,34 kW s protimrazovou ochranou a směšovací sadou (kulové uzávěry s teploměry, čistící a odkalovací filtr, 3-cestný zdvihový ventil, servopohon 3-cestného ventilu, oběhové čerpadlo, nerezové pružné izolované tlakové hadice, regulační ventil obtoku, zpětná klapka), filtry F7 (přívod)/M5 (odvod), plášť v 0,8mm silném dvouplášťovém provedení z materiálu Alu-Zinc AZ 185 s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50 mm. 2ks uzavírací klapka vč. servopohonu, 4ks pružná manžeta, komponenty MaR, autonomní regulace (Digitální tabletový ovládač, EPS požární signalizace,Komunikační BMS protokoly: Modbus / Exoline přes RS485, Modbus / Exoline /vestavěný WEB přes TCP/IP, BACnet přes IP). Regulace na konstantní tlak (vč. komponent). Servisní dvířka s pojezdem (vzájmně se překrývající). Orientační rozměry 640x1200x2000mm(vxšxd), m=260kg. P=1,67kW, U=3x400VAC/50Hz. Podstropní provedení. Certifikace EUROVENT. Požadované výkonové a provozní parametry zařízení v pracovním bodě viz. technická zprava/tabulka výkonů. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Hlásič kouře, včetně kabeláže (čidlo detekce kouře/zplodin z hoření) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| patice pro hlásič kouře | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| adaptér pro hlásič kouře | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohony, čidly, rozvaděčem. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Tlumič hluku jádrový (buňkový) v provedení 2 x JTH 400/300/1000 do potrubí o rozměru 600x400 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Tlumič hluku jádrový (buňkový) v provedení 2 x JTH 400/300/500 do potrubí o rozměru 600x400 mm a délky 500mm. Materiál pozink. plech. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 250 mm. | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 200 mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | Protidešťová žaluzie s pozedním rámem, se sítem proti hmyzu, pozink do potrubí o rozměrech 630x400 mm. Sefmin= 0,16m2. RAL dle požadavku investora. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu s rozsahem rychlostí vzduchu 0,2-6 m/s, nepřesnosti měření +-5%. Do potrubí o rozměrech d= 250 mm. Regulátor včetně servopohonu s napájením 24VAC/DC a ovládáním Modbus RTU. Pracovní rozsah Vmin až Vmax, V= 35-1060 m3/h, 2-600 Pa. Materiál opláštění pozink. + izolace tl. 20 mm. Těsnost pláště třídy C dle EN 1751. Těsnost listu třídy 4 dle EN 1751. | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.9 | Regulátor konstatního průtoku vzduchu, nepřesnosti měření +-10%. Do potrubí o rozměrech d= 200 mm. Regulátor včetně ručního nastavení. Pracovní rozsah Vmin až Vmax, V= 335-950 m3/h, 50-1000 Pa. Materiál opláštění pozink. + izolace tl. 20 mm. Těsnost pláště třídy C dle EN 1751. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.10 | Regulační klapka kruhová, ruční, ᴓ 250 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.11 | Regulační klapka kruhová, ruční, ᴓ 200 mm | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.12 | Regulační klapka kruhová, ruční, ᴓ 100 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.13 | Přívodní vyúsť s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ᴓ 200 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 500x500 mm, 24ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozinkovaného plechu. RAL dle požadavku investora. | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RAL dle požadavku investora, konzultovat před objednáním
3.1.14 | Talířový ventil přívodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Bílý. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.15 | Odvodní vyúsť s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ᴓ 200 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 400x400 mm, 16ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozinkovaného plechu. RAL dle požadavku investora. | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RAL dle požadavku investora, konzultovat před objednáním
3.1.16 | Talířový ventil odvodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Bílý. | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.17 | Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al. | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.18 | Požární klapka s mechanickým ovládáním, s koncovým spínačem (signalizace polohy zavřeno). Tepelné pojistky +72°C (2x). Provedení 11. Rozměry potrubí d= 400 mm. Požární odolnost min. EIS90. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | koordinovat s MaR před objednáním
3.1.19 | Požární klapka s mechanickým ovládáním, s koncovým spínačem (signalizace polohy zavřeno). Tepelné pojistky +72°C (2x). Provedení 11. Rozměry potrubí d= 250 mm. Požární odolnost min. EIS90. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | koordinovat s MaR před objednáním
3.1.20 | Samočinný protipožární stěnový úzávěr s oboustranou krycí mřížkou, servopohonem ze zpětnou pružinou, s koncovými spínači (signalizace polohy), termoelektrickým aktivačním zařízení - tavná pojistka (+72°C), kouřovým optickým hlásičem s napájecí jednotkou na 24V. Napájení U=1x230VAC/50. Rozměry 400x300 mm (efektivní plocha). Požadovaná min. požární odolnost EI 90. Včetně prokabelování a zprovoznění mezi uzávěrem, čidlem a napájecí jednotkou. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti C.
| do obvodu 1050 mm | m2 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1500 mm | m2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1890 mm | m2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 2630 mm | m2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C-D.
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 100 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 125 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 160 mm, vč. 40 % tvarovek | bm | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 200 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 250 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 400 mm, vč. 40 % tvarovek | bm | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 400 mm | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 200 mm | bm | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 125 mm | bm | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost min. 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační pásky. | m2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 290 | 0 | 0 | 0 | 0
| Štítky pro označení směru proudění | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.3.1 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 3.2 – CHL/KLM PC učeben
3.2.1 | Venkovní kondenzační jednotka split systému Qch = 12,1 kw. P=4,95kW,U=3x400VAC/50Hz. Rozměry 990x940x320 mm (vxšxh), m=70kg. Chladivo R32. Lw = 71 dB(A). Max. délka potrubí až 50 m. Základní náplň chladiva 2,6 kg. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Vnitřní kazetová jednotka split systému Qch= 12,1 kW. Napájeno z venkovní jednotky. Včetně filtru na sání, čerpadla kondenzátu. Regulace směru proudění vzduchu atd. Rozměry 840x840x246mm (dxšxv), m=24kg. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Pohledový panel pro čtyřcestné jednotky. Rozměry 950x950x50mm (dxšxv), m=5,4kg. Dekorační, bílý. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Adaptér Modbus | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prokabelování mezi vnitřní jednotkou a adaptérem | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vakuování + tlaková zkouška dusíkem | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chladivo R32 + doplnění do systému | kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Předizolované chladivové Cu potrubí ᴓ 15,9/9,5, vč. přechodek, komunikační a napájecí kabeláže (vnitřní-venkovní jednotka). Tl. izolace min. 9mm, tl. stěny potrubí min. 0,8mm. V exteriéru s Al polepem. | bm | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 19 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K. Samolepící. | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sada nástěnných konzolí. Konzoly se základním nátěrem a práškovou barvou. Celková únosnost pro váhu kondenzační jednotky. | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.3.2 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 4.1 – větrání 3.NP
4.1.1 | Kompaktní, podstropní, větrací jednotka s rotačním výměníkem (tepelné účinnosti 78,2 % dle EN308), vzduchovým výkonem Vp= 2010 m3/h při dPext= 300 Pa, Vo= 2010 m3/h při dPext= 300 Pa, radiálními ventilátory s EC motory (Radiální ventilátory s EC motory, Oběžná kola dle VDI 2060 dynamicky vyvážena v 2 rovinách s třídou kvality Q 6,3), vodním ohřívačem o výkonu Q= 4,34 kW s protimrazovou ochranou a směšovací sadou (kulové uzávěry s teploměry, čistící a odkalovací filtr, 3-cestný zdvihový ventil, servopohon 3-cestného ventilu, oběhové čerpadlo, nerezové pružné izolované tlakové hadice, regulační ventil obtoku, zpětná klapka), filtry F7 (přívod)/M5 (odvod), plášť v 0,8mm silném dvouplášťovém provedení z materiálu Alu-Zinc AZ 185 s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50 mm. 2ks uzavírací klapka vč. servopohonu, 4ks pružná manžeta, komponenty MaR, autonomní regulace (Digitální tabletový ovládač, EPS požární signalizace,Komunikační BMS protokoly: Modbus / Exoline přes RS485, Modbus / Exoline /vestavěný WEB přes TCP/IP, BACnet přes IP). Regulace na konstantní tlak (vč. komponent). Servisní dvířka s pojezdem (vzájmně se překrývající). Orientační rozměry 640x1200x2000mm(vxšxd), m=260kg. P=1,67kW, U=3x400VAC/50Hz. Podstropní provedení. Certifikace EUROVENT. Požadované výkonové a provozní parametry zařízení v pracovním bodě viz. technická zprava/tabulka výkonů. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Hlásič kouře, včetně kabeláže (čidlo detekce kouře/zplodin z hoření) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| patice pro hlásič kouře | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| adaptér pro hlásič kouře | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohony, čidly, rozvaděčem. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Tlumič hluku jádrový (buňkový) v provedení 2 x JTH 400/300/1000 do potrubí o rozměru 600x400 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Tlumič hluku jádrový (buňkový) v provedení 2 x JTH 400/300/500 do potrubí o rozměru 600x400 mm a délky 500mm. Materiál pozink. plech. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 250 mm. | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 200 mm. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | Protidešťová žaluzie s pozedním rámem, se sítem proti hmyzu, pozink do potrubí o rozměrech 630x400 mm. Sefmin= 0,16m2. RAL dle požadavku investora. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.8 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu s rozsahem rychlostí vzduchu 0,2-6 m/s, nepřesnosti měření +-5%. Do potrubí o rozměrech d= 250 mm. Regulátor včetně servopohonu s napájením 24VAC/DC a ovládáním Modbus RTU. Pracovní rozsah Vmin až Vmax, V= 35-1060 m3/h, 2-600 Pa. Materiál opláštění pozink. + izolace tl. 20 mm. Těsnost pláště třídy C dle EN 1751. Těsnost listu třídy 4 dle EN 1751. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.9 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu s rozsahem rychlostí vzduchu 0,2-6 m/s, nepřesnosti měření +-5%. Do potrubí o rozměrech d= 200 mm. Regulátor včetně servopohonu s napájením 24VAC/DC a ovládáním Modbus RTU. Pracovní rozsah Vmin až Vmax, V= 23-678 m3/h, 2-600 Pa. Materiál opláštění pozink. + izolace tl. 20 mm. Těsnost pláště třídy C dle EN 1751. Těsnost listu třídy 4 dle EN 1751. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.10 | Regulátor konstatního průtoku vzduchu, nepřesnosti měření +-10%. Do potrubí o rozměrech d= 200 mm. Regulátor včetně ručního nastavení. Pracovní rozsah Vmin až Vmax, V= 335-950 m3/h, 50-1000 Pa. Materiál opláštění pozink. + izolace tl. 20 mm. Těsnost pláště třídy C dle EN 1751. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.11 | Regulační klapka kruhová, ruční, ᴓ 200 mm | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.12a | Regulační klapka kruhová, ruční, ᴓ 125 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.12b | Regulační klapka kruhová, ruční, ᴓ 100 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.13 | Přívodní vyúsť s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ᴓ 200 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 500x500 mm, 24ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozinkovaného plechu. RAL dle požadavku investora. | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RAL dle požadavku investora, konzultovat před objednáním
4.1.14 | Talířový ventil přívodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Bílý. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.15 | Odvodní vyúsť s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ᴓ 200 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 400x400 mm, 16ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozinkovaného plechu. RAL dle požadavku investora. | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RAL dle požadavku investora, konzultovat před objednáním
4.1.16 | Talířový ventil odvodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Bílý. | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.17 | Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al. | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.18 | Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 200x100 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.19 | Požární klapka s mechanickým ovládáním, s koncovým spínačem (signalizace polohy zavřeno). Tepelné pojistky +72°C (2x). Provedení 11. Rozměry potrubí d= 400 mm. Požární odolnost min. EIS90. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | koordinovat s MaR před objednáním
4.1.20 | Požární klapka s mechanickým ovládáním, s koncovým spínačem (signalizace polohy zavřeno). Tepelné pojistky +72°C (2x). Provedení 11. Rozměry potrubí d= 250 mm. Požární odolnost min. EIS90. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | koordinovat s MaR před objednáním
Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti C.
| do obvodu 1050 mm | m2 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1500 mm | m2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1890 mm | m2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 2630 mm | m2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C-D.
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 100 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 125 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 160 mm, vč. 40 % tvarovek | bm | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 200 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 250 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 400 mm, vč. 40 % tvarovek | bm | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 400 mm | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 200 mm | bm | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 125 mm | bm | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost min. 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační pásky. | m2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 290 | 0 | 0 | 0 | 0
| Štítky pro označení směru proudění | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.4.1 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 5.1 – větrání technické místnosti
5.1.1 | Podhledový, radiální ventilátor o vzduchovém výkonu V= 200 m3/h při dPext= 190 Pa, včetně integrované zpětné klapky, časového doběhu, omyvatelné čelní desky. Lp=43dB(A) v 3m, P= 80 W, U=1x230VAC. Připojení d=100 mm. Orientační rozměry 300x300x183 mm (šxdxh), m=3,0 kg. Barva bílá. Kuličková ložiska. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Protidešťová, přetlaková žaluzie se sítem proti hmyzu, pozink do potrubí o rozměrech d= 160 mm. RAL dle požadavku investora. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Protidešťová žaluzie s pozedním rámem, se sítem proti hmyzu, pozink do potrubí o rozměrech 200x200 mm. Sefmin= 0,02 m2. RAL dle požadavku investora. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | Regulační klapka čtyřhranná, s ručním ovládáním. O rozměrech 200x200 mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | více listá
5.1.5 | Krycí mřížka 200x200 mm, vč. upevňovacího rámu. Sef= 78%. Materiál tahokov s nátěrem. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.6 | Samočinný protipožární stěnový úzávěr s oboustranou krycí mřížkou, servopohonem ze zpětnou pružinou, s koncovými spínači (signalizace polohy), termoelektrickým aktivačním zařízení - tavná pojistka (+72°C), kouřovým optickým hlásičem s napájecí jednotkou na 24V. Napájení U=1x230VAC/50. Rozměry 400x300 mm (efektivní plocha). Požadovaná min. požární odolnost EI 90. Včetně prokabelování a zprovoznění mezi uzávěrem, čidlem a napájecí jednotkou. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti C.
| do obvodu 1050 mm | m2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 100 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 160 mm, vč. 50 % tvarovek | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 100 mm | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 40 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost min. 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační pásky. | m2 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.5.1 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 5.2 – větrání zázemí
5.2.1 | Podhledový, radiální ventilátor o vzduchovém výkonu V= 100 m3/h při dPext= 150 Pa, včetně integrované zpětné klapky, časového doběhu, omyvatelné čelní desky. Lp=43dB(A) v 3m, P= 50 W, U=1x230VAC. Připojení d=100 mm. Orientační rozměry 300x300x183 mm (šxdxh), m=3,0 kg. Barva bílá. Kuličková ložiska. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Protidešťová, přetlaková žaluzie se sítem proti hmyzu, pozink do potrubí o rozměrech d= 100 mm. RAL dle požadavku investora. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 100 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 100 mm | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 40 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost min. 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační pásky. | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.5.2 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 5.3 – větrání WC
5.3.1 | Podhledový, radiální ventilátor o vzduchovém výkonu V= 80 m3/h při dPext= 150 Pa, včetně integrované zpětné klapky, časového doběhu, omyvatelné čelní desky. Lp=43dB(A) v 3m, P= 50 W, U=1x230VAC. Připojení d=100 mm. Orientační rozměry 300x300x183 mm (šxdxh), m=3,0 kg. Barva bílá. Kuličková ložiska. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | Protidešťová, přetlaková žaluzie se sítem proti hmyzu, pozink do potrubí o rozměrech d= 100 mm. RAL dle požadavku investora. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 100 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 100 mm | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 40 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost min. 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační pásky. | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.5.3 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 6.1 – větrání CHÚC
6.1.1 | Radiální ventilátor s AC motorem o výkonu Vp=10100m3/h, dP=370 Pa. Rozměry 1020x1020x1020mm, m=150kg, P=2,17kW,U=3x400VAC/50Hz. Připojení viz. výkresová část. Opláštění tvořené z hliníkového rámu a galvanizovaných plechů vyplněných nehořlavou, protihlukovou a tepelnou izolací na způsob skelné vaty o tloušťce min. 20mm. Materiál rotoru PP (polypropylen) stabilizovaný proti UV s dozadu zahnutými lopatkami a difůzorem. Rotor staticky a dynamicky vyvážený dle DIN ISO 2190-11 nejmnéně na kvalitu G6.3. Kuličková ložiska. IP54. Ventilátor vhodný do venkovního prostředí. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | Pružná manžeta 879x879 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | Protidešťová stříška ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | Montážní lišta s nožičkami (set=2ks) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.5 | Ochranná mřížka na sání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.6 | Regulační/uzavírací klapka čtyřhranná, s přípravou pro servopohon. Do potrubí o rozměrech 879x879 mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.7 | Servopohon ON/OFF + pružina. Kroutící moment 20 Nm. P=7W, U=1x230VAC/50Hz. Otevření do 20s přes pružinu. Konzultovat s profesí El. před objednáním. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.8 | Sací kus se sítem proti hmyzu. Rozměry 879x879 mm. Materiál pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.9 | Obdelníková vyústka jednořadá 280x400 mm do čtyřhranného potrubí s nastavitelnými lamely, regulací typu R1 vč. upevňovacího rámu. Materiál Hliník. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.10 | Obdelníková vyústka jednořadá 400x400 mm do čtyřhranného potrubí s nastavitelnými lamely, regulací typu R1 vč. upevňovacího rámu. Materiál Hliník. | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B-C.
| do obvodu 2630 mm | m2 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 3500 mm | m2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 4000 mm | m2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Protipožární a tepelná izolace tloušťky 60 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI45 (o->i). Včetně izolační pásky. | m2 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Protipožární a tepelná izolace tloušťky 60 mm s Al polepem, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI45 (o->i). Včetně izolační pásky. | m2 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
| Konstrukce pod ventilátor. Orientační rozměry 1200x1200x500 mm (šxhxv), m= cca 40 kg. S pohyblivými příčníky, 4 ks podstavných (gumových) nohou. Únosnost 250 kg. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jednoduchá stříška orientačních rozměrů 300x300 mm, materiál pozink. (krytí servopohonu v exteriéru) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Štítky pro označení směru proudění | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.6.1 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 7.1 – větrání výtahové šachty
7.1.1 | Střešní, diagonální ventilátor, 3x otáčky (tři vinutí). V= 300 m3/h při dPext= 150 Pa. P= 50 W,U= 1x230 VAC. Připojení d=160mm. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska. Lw = 68 dB(A). | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Termostat s nastavením teplotního rozsahu 30-35°C. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nastavitelný časový doběh pro ventilátor | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | Izolovaný montážní rám pro střešní ventilátor z pozink. plechu. Výšky 300 mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | Zpětná klapka, těsná do potrubí ᴓ160mm. Materiál pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | Mřížka do kruhového potrubí d=160mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 160 mm, vč. 20 % tvarovek | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 40 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační pásky. | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.7.1 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 8.1 – větrání hyg. zázemí (stávající část)
8.1.1 | Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 420 m3/h při dPext= 250 Pa. P= 100 W, U=1x230VAC. Připojení d=200 mm, m=3,2kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nastavitelný časový doběh pro ventilátor | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Regulátor otáček | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | Zpětná klapka, těsná do potrubí ᴓ200mm. Materiál pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3 | Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 200 mm. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4 | Výfuková hlavice, kruhová, typu cagi. Rozměry d= 200 mm. Materiál pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.5 | Obdelníková vyústka jednořadá 225x75 mm do kruhového potrubí s regulací R1 a nastavitelnými lamely, vč. upevňovacího rámu. Materiál pozink/Al. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.6 | Talířový ventil odvodní kovový d= 100 mm vč. montážního kroužku. Bílý. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.7 | Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.8 | Samočinný protipožární stěnový úzávěr s oboustranou krycí mřížkou, servopohonem ze zpětnou pružinou, s koncovými spínači (signalizace polohy), termoelektrickým aktivačním zařízení - tavná pojistka (+72°C), kouřovým optickým hlásičem s napájecí jednotkou na 24V. Napájení U=1x230VAC/50. Rozměry 200x300 mm (efektivní plocha). Požadovaná min. požární odolnost EI 90. Včetně prokabelování a zprovoznění mezi uzávěrem, čidlem a napájecí jednotkou. | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.9 | Regulační klapka kruhová, ruční, ᴓ 100 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 100 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 160 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 200 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost min. 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační pásky. | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace (kamenná vlna) s pozink. oplechováním, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost min. 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační pásky. | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| Štítky pro označení směru proudění | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.8.1 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Společné položky
| Doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vnitrostaveništní přesun hmot (horizontální+vertikální) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lešení do výšky 4 m | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vysokozdvižná plošina (do výšky 15 m) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jeřábová doprava (transport VZT+KLM na střechu) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výškové práce (práce na střeše objektu) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení předávacího protokolu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vypracování a předání provozního řádu (vč. knihy chladiv. okruhů) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Revize požárních klapek | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | "vstupní"
| Zaregulování systému | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Měření akustického tlaku | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pouze při požadavku KHS
| Technická a koordinační činnost na stavbě | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vedlejší rozpočtové náklady (Drobné náklady spojené s neočekávanými kolizemi v rámci stávajícího stavu, do 0,4 % z celkové ceny materiálu) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dílenské/výrobní dokumentace zhotovitele | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projektová dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Pozn. | Všechny uvedené položky jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních nezbytných úkonu spojených s instalací systému
| Cena společných položek bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0