## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2020/20 | Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na ZŠ Heyrovského 32 v Brně-Bystrci
| Objekt: |  | PS01 | Rekonstrukce kotelny
3208 | Rozpočet: |  | 001 | Vnitřní rozvod plynu
| Zadavatel |  | Statutární město Brno |  |  |  | IČO: | 44992876
|  |  | nám. 28. dubna 60 |  |  |  | DIČ: | CZ44992785
|  |  | 63500 | Brno-Bystrc
| Projektant: |  | ENBRA, a.s. |  |  |  | IČO: | 44015844
|  |  | Durďákova 5 |  |  |  | DIČ: | CZ44015844
|  |  | 61300 | Brno
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Provozní soubor |  |  |  |  | 0
2 | PS01 | Rekonstrukce kotelny |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 001 | Vnitřní rozvod plynu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## PS01 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2020/20 | Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na ZŠ Heyrovského 32 v Brně-Bystrci | [24 empty] | STA
O: | PS01 | Rekonstrukce kotelny | [21 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | 001 | Vnitřní rozvod plynu | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.24 |  | 1.08 |  |  |  |  | 98.5 | [5 empty] | DIL
1 | 723120203R00 | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 20 | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01455 | 0.32 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.784 | 17.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, | [24 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Odvzdušnění přípojky plynového kotle : 2*(0,5+3,5+3) |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odvzdušnění přípojky KGJ : 0,5+3,5+3 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odvzdušnění akumulačního potrubí : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
2 | 723120204R00 | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01249 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.704 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, | [24 empty] | SPI
|  | Připojení plynového kotle : 0,5+0,5 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Připojení plynoměru pro KGJ : 0,5 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Připojení regulátoru tlaku plynu : 0,5 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
3 | 723120205R00 | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 32 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0148 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.753 | 1.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, | [24 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Připojení plynového kotle : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
4 | 723120206R00 | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 40 | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02169 | 0.2 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.793 | 7.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, | [24 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Připojení KGJ : 1+1+1+3,5+2,5 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
5 | 723120805R00 | Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do DN 50 | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.01 | 0.00342 | 0.11 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.044 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí v RS plynu : 2,5+5+1+4+4+2,5+4 |  | 23 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí v kotelně : 3+3+3 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
6 | 723150803R00 | Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých přes D 44,5 mm do D 76 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0.00553 | 0.04 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.048 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí v RS plynu : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí v kotelně : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
7 | 723150804R00 | Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých přes D 76 mm do D 108 mm | m | 36.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.01 | 0.00981 | 0.36 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.056 | 2.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí v RS plynu : 0,5+3+1+2+3,5+3,5+1 |  | 14.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí v kotelně : 3,5+8+3,5+3,5+3,5 |  | 22 | [22 empty] | VV | 0
8 | 723150312R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 mm, s 2,9 mm | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00806 | 0.1 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.537 | 6.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Přípojka plynového kotle : 2*(3,5+0,5+2,5) |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
9 | 723150314R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89 mm, s 3,6 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0121 | 0.24 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.687 | 13.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | STL plynovod v RS : 0,5+1,5 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | NTL plynovod v RS : 0,5+2+2+0,5+2+3,5 |  | 10.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | NTL plynovod v kotelně : 3,5+4 |  | 7.5 | [22 empty] | VV | 0
10 | 723150315R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108 mm, s 4,0 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01687 | 0.07 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.832 | 3.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Těleso akumulace plynu : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
11 | 723150371R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 108 mm, s 4,0 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01116 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.569 | 0.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Prostup plynovodu z RS do kotelny : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
12 | 723160334R00 | Rozpěrka přípojky plynoměru G 1" | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.838 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
13 | 723160337R00 | Rozpěrka přípojky plynoměru G 2" | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.838 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Fakturační plynoměr : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
14 | 723190907R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.062 | 4.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 22,00000 |  | 22 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 9,00000 |  | 9 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 13,00000 |  | 13 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 20,00000 |  | 20 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
15 | 723190909R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.482 | 0.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Plynovod v RS : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Plynovod v kotelně : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
16 | 723219101R00 | Montáž plynovodních přírubových armatur DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00391 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Kalkul | 1.057 | 1.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
17 | 723219102R00 | Montáž plynovodních přírubových armatur DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00424 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.428 | 1.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
18 | 723219104R00 | Montáž plynovodních přírubových armatur DN 80 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00726 | 0.04 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.262 | 6.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
19 | 723229102R00 | Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2" | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.145 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
20 | 723230801R00 | Demontáž středotlakých regulátorů tlaku plynu regulační řada jednoduchá | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0319 | 0.06 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.528 | 1.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Rozvod plynu v RS plynu STL/STL : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Rozvod plynu v RS plynu STL/NTL : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
21 | 723239211R00 | Montáž regulátoru středotlakého, jednoduchého, závitového, | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.3 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
22 | 723239101R00 | Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.166 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
23 | 723239102R00 | Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 3/4" | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.206 | 1.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 5
24 | 723239105R00 | Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 6/4" | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.351 | 1.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
25 | 723239106R00 | Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 2" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.424 | 1.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
26 | 723260816R00 | Demontáž plynoměrů PS 50, PS 60 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0126 | 0.01 | 0.068 | 0.07 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.406 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající fakturační plynoměr : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
27 | 723261912R00 | Montáž plynoměrů s odvzdušněním a vyzkoušením PS-2, PS-6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.173 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
28 | 723261913R00 | Montáž plynoměrů s odvzdušněním a vyzkoušením PS-10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.23 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Fakturační plynoměr : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
29 | 734100812R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.39 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.707 | 7.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Armatury v RS plynu : 1+1+1+1+1+1+1 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury v kotelně : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
30 | 734200822R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0.0011 | 0.01 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.229 | 2.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Armatury v RS plynu : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury v kotelně : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
31 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0.0035 | 0.03 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.374 | 2.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Armatury v kotelně : 2+3+3 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
32 | 734410811R00 | Demontáž teploměrů přímých a rohových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.0004 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.146 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Rozvod plynu v RS plynu : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
33 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.01 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.021 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Rozvod plynu v RS plynu : 1+1+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Rozvod plynu v kotelně : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
34 | 734494121R00 | Návarek s metrickým závitem M 20 x 1,5, délka do 220 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.251 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | NTL plynovod : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
35 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.278 | 1.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
36 | 734411111E01 | D+M Technický kalibrovaný skleněný teploměr s rozsahem -30/+50°C v jímce | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.381 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Plynovod v RS plynu : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
37 | 734421160E00 | D+M Tlakoměr deformační 0-6 kPa, D 100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.433 | 1.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Plynovod v RS plynu : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Plynové kotle : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kogenerační jednotka : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
38 | 734421160E02 | D+M Tlakoměr deformační 0-400 kPa, D 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.433 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | RS plynu : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
39 | 31630510.AR | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 25 mm; vnější pr. 33,7 mm; síla stěny 2,6 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Přípojky nových kotlů : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
40 | 31630512.AR | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 32 mm; vnější pr. 42,4 mm; síla stěny 2,6 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Plynovod pro zdroj tepla : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
41 | 316331015R | přechod mat. ocel St35.8 (P235GH); přímý; DN 32; pr.D = 42,4 mm; pr.D1 = 33,7 mm; T = 2,6 mm; T1 = 2,6 mm; L = 50 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Připojení plynového kotle : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
42 | 316331017R | přechod mat. ocel St35.8 (P235GH); přímý; DN 40; pr.D = 48,3 mm; pr.D1 = 26,9 mm; T = 2,6 mm; T1 = 2,3 mm; L = 64 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Připojení KGJ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
43 | 316331018R | přechod mat. ocel St35.8 (P235GH); přímý; DN 40; pr.D = 48,3 mm; pr.D1 = 33,7 mm; T = 2,6 mm; T1 = 2,6 mm; L = 64 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Připojení plynoměru pro KGJ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
44 | 316331021R | přechod mat. ocel St35.8 (P235GH); přímý; DN 50; pr.D = 60,3 mm; pr.D1 = 33,7 mm; T = 2,9 mm; T1 = 2,6 mm; L = 76 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Připojení regulátoru tlaku plynu : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
45 | 316331022R | přechod mat. ocel St35.8 (P235GH); přímý; DN 50; pr.D = 60,3 mm; pr.D1 = 42,4 mm; T = 2,9 mm; T1 = 2,6 mm; L = 76 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Připojení plynového kotle : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
46 | 316331030R | přechod mat. ocel St35.8 (P235GH); přímý; DN 80; pr.D = 88,9 mm; pr.D1 = 60,3 mm; T = 3,2 mm; T1 = 2,9 mm; L = 90 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Připojení regulátoru tlaku plynu : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Připojení havarijního ventilu : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Připojení fakturačního plynoměru : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
47 | 316331038R | přechod mat. ocel St35.8 (P235GH); přímý; DN 100; pr.D = 114,3 mm; pr.D1 = 88,9 mm; T = 3,6 mm; T1 = 3,2 mm; L = 102 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Těleso akumulace plynu : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
48 | 31946406R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 40 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 39,5 mm; vnější D1= 145 mm; V = 44 mm; ČSN 13 1231 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
49 | 31946407R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
50 | 31946409R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 4,00000*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
51 | 31960208R | dno klenuté dle ON 13 1825; Js (DN) 100 mm; jmen. tlak PN 40; materiál ocel 11353; 11416; P265GH; vnější průměr 108,0 mm; tl. stěny 3,6 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Těleso akumulace plynu : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
52 | 38822272R | plynoměr membránový se šroubením; cyklický objem 2,0 dm3; světlost připojení 25 mm; měřicí rozsah 0,060 až 10,000 m3/hod; připojení dvouhrdlový; prac. teplota -20 až 50 °C; max.prac.tlak 0,5 bar | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Plynoměr pro kogenerační jednotku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
53 | 42285534R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro plynové instalace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium plyn; DN 80; provozní tlak PN 5, příruba PN10/PN16 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00385 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Uzávěr STL přípojky : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Uzávěry fakturačního plynoměru : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Obtok fakturačního plynoměru : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
54 | 55113458.AR | kohout kulový plnoprůtokový, nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Plynovod v RS plynu : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
55 | 55113459.AR | kohout kulový plnoprůtokový, nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odvzdušnění u kotle : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odvzdušnění u KGJ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odvzdušnění akumulačního potrubí : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
56 | 55113462.AR | kohout kulový plnoprůtokový, nátrubkový; PN 35; 1 1/2 "; ovládání páčka | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Kogenerační jednotka : 1+1+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
57 | 55113463.AR | kohout kulový plnoprůtokový, nátrubkový; PN 35; 2 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00208 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Plynový kotel : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
58 | 551310173R | kohout kulový vzorkovací; pro plyn; přímý; PN 5; 1/2 " | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odvzdušnění plynovodu u kotle : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odvzdušnění plynovodu u KGJ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odvzdušnění akumulačního potrubí : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
59 | 723.COR40.16.26 | Axiální nerezový vlnovcový kompenzátor, přírubový, DN40, PN16, s volnými přírubami | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Připojení kogenerační jednotky : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
60 | 733.0010E15 | Ostatní nespecifikovaný matriál (šroubení, fitinky, těsnění....) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nová kotelna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
61 | R732.1050.01/P | Havarijní ventil pro plynná paliva: NTL 5,0kPa, nebo STL 400kPa, s ručním otevíráním, DN50, PN16, přírubový, uzavírání el. impulsem, ovládací napětí 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Přívod NTL plynovodu do kotelny : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
62 | R732.2061 | Filtr plynový, DN40, PN6, Rp 1 1/2", vložka 5µm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Kogenerační jednotka : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
63 | R732.5220001 | Filtr plynový, DN50, PN6, Rp 2", vložka 5µm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Plynové kotle : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
64 | R732.6310002 | Filtr plynový, DN80, PN16, vložka 5µm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | STL plynovod v RS plynu : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
65 | R732.8800280202 | Regulátor tlaku plynu 100/2,5kPa (1000/25mbar), přímý, pro průtok plynu 4,9-40,6m3/h, připojení Rp 1" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | RS plynu : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
66 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 1.2764 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.333 | 1.7 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.93 | [5 empty] | DIL
67 | 783424340R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.116 | 5.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 22,00000 |  | 22 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 9,00000 |  | 9 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 13,00000 |  | 13 | [22 empty] | VV | 5
68 | 783425350R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.14 | 3.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 20,00000 |  | 20 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
69 | 153655T10 | Revize plynoinstalace | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | STL plynovodní přípojka : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | NTL plynovod pro kotelnu : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.3 | [5 empty] | DIL
70 | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot | t | 1.0852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.688 | 0.75 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
71 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1.0852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.49 | 0.53 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
72 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 27.1304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
73 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 1.0852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.942 | 1.02 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | DIL
74 | 909 E02 | Úklidové práce po montážích | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | RS plynu : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
75 | 980.002E02 | Projektová dokumentace skutečného stavu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Skutečný stav - plynovod : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu