## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2020/20 | Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na ZŠ Heyrovského 32 v Brně-Bystrci
| Objekt: |  | PS01 | Rekonstrukce kotelny
3211 | Rozpočet: |  | 002 | Technologie kotelny
| Zadavatel |  | Statutární město Brno |  |  |  | IČO: | 44992876
|  |  | nám. 28. dubna 60 |  |  |  | DIČ: | CZ44992785
|  |  | 63500 | Brno-Bystrc
| Projektant: |  | ENBRA, a.s. |  |  |  | IČO: | 44015844
|  |  | Durďákova 5 |  |  |  | DIČ: | CZ44015844
|  |  | 61300 | Brno
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Provozní soubor |  |  |  |  | 0
2 | PS01 | Rekonstrukce kotelny |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 002 | Technologie kotelny |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 731.1 | Komíny a kouřovody |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## PS01 002 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2020/20 | Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na ZŠ Heyrovského 32 v Brně-Bystrci | [24 empty] | STA
O: | PS01 | Rekonstrukce kotelny | [21 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | 002 | Technologie kotelny | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | 1.04 | [5 empty] | DIL
1 | 310239211R00 | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou | m3 | 0.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8414 | 0.5 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 3.842 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | Vybourání montážního otvoru ve schodištní zdi : 1,8*1*0,15 |  | 0.27 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 4.46 | [5 empty] | DIL
2 | 622421131RU2 | Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, ze suché soklové maltové směsi, složitost 1÷ 2 | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.031 | 0.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.743 | 4.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Omítka zazdívky montážního otvoru : 2*(2,5*1,2) |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.49 |  |  |  |  | 0.41 | [5 empty] | DIL
3 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 0.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.8 | 0.49 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.52 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | Vybourání montážního otvoru ve schodištní zdi : 1,8*1*0,15 |  | 0.27 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.58 | [5 empty] | DIL
4 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m | t | 0.68353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.852 | 0.58 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou | [24 empty] | SPI |  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.65 |  | 0.35 |  |  |  |  | 141.74 | [5 empty] | DIL
5 | 713361122R00 | Montáž tepelné izolace těles deskami ploch tvarových, dvouvrstvá | m2 | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00488 | 0.14 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.587 | 46.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez povrchové úpravy, deskami z lehčených hmot připevněnými na asfaltový tmel za tepla s vyspárováním a provedením nátěrů těles asfaltovým lakem ALT (izolační materiál ve specifikaci) | [24 empty] | SPI |  | bez povrchové úpravy, deskami z lehčených hmot připevněnými na asfaltový tmel za tepla s vyspárováním a provedením nátěrů těles asfaltovým lakem ALT (izolační materiál ve specifikaci)
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 29,00000 |  | 29 | [22 empty] | VV | 5
6 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 164.463 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.35 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.2 | 32.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 31,00000*0,34 |  | 10.54 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 10,00000*0,34 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 61,80000*0,5 |  | 30.9 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 38,00000*0,86 |  | 32.68 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 4,00000*1,18 |  | 4.72 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 59,00000*1,27 |  | 74.93 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 5,10000*1,43 |  | 7.293 | [22 empty] | VV | 5
7 | 722182001RT2 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25 | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.107 | 10.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 29,00000 |  | 29 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 64,00000 |  | 64 | [22 empty] | VV | 5
8 | 722182004RT2 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40 | m | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.139 | 18.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 73,00000 |  | 73 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 62,00000 |  | 62 | [22 empty] | VV | 5
9 | 722182006RT2 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80 | m | 97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.188 | 18.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 58,00000 |  | 58 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 38,00000 |  | 38 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
10 | 722182008RT2 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 80 do DN 110 | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.217 | 9.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 44,00000 |  | 44 | [22 empty] | VV | 5
11 | 722182011R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.105 | 2.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 5
12 | 722182016R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.195 | 2.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 5
13 | 153513T10 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.34537 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,34537 |  | 0.34537 | [22 empty] | VV | 7
14 | 283771026R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Přívod do úpravny vody : (2+2+2)*1,1 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Výstup z úpravny vody : (2+2+2)*1,1 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,2 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
15 | 283771129R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 32,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh CIRKULACE TV : (2+2+2)*1,1 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
16 | 283771185R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 63,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Přívod SV : (3+3)*1,1 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
17 | 283771188R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 63,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Výstup TV : (3+3)*1,1 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
18 | 55190420R | páska fixační Al; š = 48 mm; l = 50 m; teplotní odolnost do 100 °C | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,00000*0,02 |  | 0.04 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 29,00000*0,02 |  | 0.58 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 73,00000*0,02 |  | 1.46 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 64,00000*0,02 |  | 1.28 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 58,00000*0,02 |  | 1.16 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 62,00000*0,02 |  | 1.24 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 38,00000*0,02 |  | 0.76 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1,00000*0,02 |  | 0.02 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 44,00000*0,02 |  | 0.88 | [22 empty] | VV | 5
|  | Akumulační nádoba : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,42 |  | 0.58 | [22 empty] | VV | 0
19 | 63153840R | deska izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 60,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Anuloid, 2. vstva : (2*0,2095^2)+(3,14*0,419*1,3) |  | 1.7981 | [22 empty] | VV | 0
|  | Rozdělovač, 2. vrstva : (2*0,1165^2)+(3,14*0,233*2,9) |  | 2.1488 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sběrač, 2. vrstva : (2*0,1165^2)+(3,14*0,233*2,9) |  | 2.1488 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba topné vody, 2. vrstva : (2*0,75^2)+(3,14*1,5*4,6) |  | 22.791 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,88682 |  | 0.11318 | [22 empty] | VV | 0
20 | 63153842R | deska izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 60,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 60,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0036 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Anuloid, 1. vrstva : (2*0,1695^2)+(3,14*0,339*1,22) |  | 1.3561 | [22 empty] | VV | 0
|  | Rozdělovač, 1. vrstva : (2*0,1265^2)+(3,14*0,253*2,82) |  | 2.2723 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sběrač, 1. vrstva : (2*0,1265^2)+(3,14*0,253*2,82) |  | 2.2723 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba topné vody, 1. vstva : (2*0,71^2)+(3,14*1,42*4,52) |  | 21.162 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,06262 |  | 0.93738 | [22 empty] | VV | 0
21 | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Větev školka : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
22 | 631547114R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 26,00000*1,1 |  | 28.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
23 | 631547117R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 66,00000*1,1 |  | 72.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
24 | 631547215R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 58,00000*1,1 |  | 63.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
25 | 631547219R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 52,00000*1,1 |  | 57.2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,2 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
26 | 631547316R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00103 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 56,00000*1,1 |  | 61.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
27 | 631547322R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 34,00000*1,1 |  | 37.4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,4 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
28 | 631547323R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00153 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
29 | 631547424R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00217 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 40,00000*1,1 |  | 44 | [22 empty] | VV | 5
30 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.66771 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.74 | 1.16 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 5.13 | [5 empty] | DIL
31 | 721176101R00 | Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 32 mm, s 1,8 mm, DN 30 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.32 | 5.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odvod kondenzátu z kotle K1 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odvod kondenzátu z kotle K2 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odvod kondenzátu z KGJ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společné potrubí kendenzátu : 6+4 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
32 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m | t | 0.00544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.47 | 0.01 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.21 |  |  |  |  | 24.01 | [5 empty] | DIL
33 | 722130803R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50 | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 | 0.21 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.239 | 7.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající kotelna, rozvody ZTI : 5+1+1+4+1,5+3+3+3+3+3+3,5 |  | 31 | [22 empty] | VV | 0
34 | 722172711R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.258 | 3.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Přívod do úpravny vody : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Výstup z úpravny vody : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
35 | 722172733R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.3328 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Okruh CIRKULACE TV : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
36 | 722172736R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 10,5 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00243 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.5618 | 6.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Přívod SV : 3+3 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Výstup TV : 3+3 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
37 | 722229101R00 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2" | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.145 | 0.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
38 | 722229102R00 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.207 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
39 | 722239102R00 | Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.207 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
40 | 722239103R00 | Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.227 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
41 | 722239106R00 | Montáž armatury závitové se dvěma závity G 2" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.424 | 1.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
42 | 734411141R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 60 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.381 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Okruh CIRKULACE TV : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
43 | 734421160E00.2 | D+M Tlakoměr deformační 0-1,0MPa č. 03322, D 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.433 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Přívod SV : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
44 | 42256511RE | Ventil pojistný DUCO 3/4" x 1" ,závitový, pojistný přetlak 10bar, pro TV | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Přívod SV : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
45 | 5511353202R | kohout kulový pro rozvody sanity; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Přívod do úpravny vody : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Výstup z úpravny vody : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
46 | 5511353203R | kohout kulový pro rozvody sanity; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh CIRKULACE TV : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
47 | 5511353206R | kohout kulový pro rozvody sanity; PN 35; 2 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Přívod SV : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Výstup TV : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
48 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Přívod SV : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CIRKULACE TV : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Výstup TV : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
49 | 551135733R | klapka zpětná PN 16; 1"; pracovní teplota do 110 ° C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh CIRKULACE TV : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
50 | 551135736R | klapka zpětná PN 12; 2"; pracovní teplota do 110 ° C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Přívod SV : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
51 | 5511361551R | filtr závitový pro topné systémy; 1"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh CIRKULACE TV : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
52 | 734.4325.1227.20 | EPDM-hadice s opletením z nerezové oceli, PN 10, délka 200mm, vnitřní závity 3/4”, pro topení / chlazení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | EPDM, oplet nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez | [24 empty] | POP
|  | Připojení úpravny vody : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7 |  | 5.83 |  |  |  |  | 106.4 | [5 empty] | DIL
53 | 731100805R00 | Demontáž kotlů litinových typů Viadrus U 22, G 21,G 23, Emka, MPO, Pluto, sedm článků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.28 | 0.28 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 4.583 | 4.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající kotel ŽDB G300 - K3 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
54 | 731201816R00 | Demontáž kotlů ocelových žárotrubných skříňových s polomechanickým roštem o výkonu přes 290 do 465 kW | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00602 | 0.01 | 2.68 | 5.36 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 22.815 | 45.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající kotel Prumyslovesta HVP 410 - K1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající kotel Prumyslovesta HVP 410 - K2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
55 | 731202820R00 | Demontáž kotlů ocelových rozřezání demontovaných kotlů ocelových o hmotnosti přes 500 do 1 000 kg | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00916 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 13.52 | 27.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající kotel Prumyslovesta HVP 410 - K1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající kotel Prumyslovesta HVP 410 - K2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
56 | 731292811R00 | Demontáž hořáků na kapalná a plynná paliva o výkonu do 145 kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.03 | 0.03 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.092 | 1.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající kotel ŽDB G300 - K3 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
57 | 731292812R00 | Demontáž hořáků na kapalná a plynná paliva o výkonu přes145 do 300 kW | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0.075 | 0.15 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.257 | 4.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající kotel Prumyslovesta HVP 410 - K1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající kotel Prumyslovesta HVP 410 - K2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
58 | 731391811R00 | Vypouštění vody z kotlů do kanalizace samospádem, o výhřevné ploše kotlů do 5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.53 | 0.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající kotel ŽDB G300 - K3 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
59 | 731391812R00 | Vypouštění vody z kotlů do kanalizace samospádem, o výhřevné ploše kotlů přes 5 do 10 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.258 | 2.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající kotel Prumyslovesta HVP 410 - K1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající kotel Prumyslovesta HVP 410 - K2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
60 | 731.MONT01 | Montáž kondenzačního kotle do výkonu 200kW | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
61 | 731.MONT02 | Montáž kogenerační jednotky o elektrickém výkonu 30kW | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
62 | R725524916E01 | Odmontování kouřovodu DN300 | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.231 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající kotel ŽDB G300 - K3 : 4,5 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
63 | R725524916E02 | Odmontování kouřovodu DN500 | m | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.01 |  | Vlastní | Kalkul | 0.231 | 1.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající kotel Prumyslovesta HVP 410 - K1 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající kotel Prumyslovesta HVP 410 - K2 : 3,5 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
64 | 731.ACD175 | Plynový kondenzační kotel, regulovatelný výkon 52,3-161,8kW, provoz s teplotním spádem 80/60°C, vč. kaskádního modulu, řízení 0-10V | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.138 | 0.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Kotel K1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kotel K2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
65 | 731.TMIC30 | Kogenerační jednotka o elektrickém výkonu 30kW a teplném výkonu 290,5-58,1kW, provoz s teplotním spádem 90/70°C, vč. modulu pro řízení 4-20mA | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Rozsah kapotovaného provedení: | [24 empty] | POP
|  | - kogenerační jednotka v kapotovaném provedení s el. rozvaděčem | [24 empty] | POP
|  | - tepelný modul (spalinový výměník, tlumič spalin), bez komína | [24 empty] | POP
|  | - čerpadlo SO a trojcestný ventil | [24 empty] | POP
|  | - katalyzátor | [24 empty] | POP
|  | - zaškolení obsluhy | [24 empty] | POP
|  | - zkušební provoz | [24 empty] | POP
|  | Nová KGJ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
66 | 731.TMIC30.1 | Tlumící pásy a krytky pro kogenerační jednotku o elektrickém výkonu 30kW, tlumící pásy pod rám a sada zátek | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Rozsah kapotovaného provedení: | [24 empty] | POP
|  | - kogenerační jednotka v kapotovaném provedení s el. rozvaděčem | [24 empty] | POP
|  | - tepelný modul (spalinový výměník, tlumič spalin), bez komína | [24 empty] | POP
|  | - čerpadlo SO a trojcestný ventil | [24 empty] | POP
|  | - katalyzátor | [24 empty] | POP
|  | - zaškolení obsluhy | [24 empty] | POP
|  | - zkušební provoz | [24 empty] | POP
|  | Nová KGJ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
67 | 731.TMIC30.2 | Tlumič hluku spalin pro kogenerační jednotku o elektrickém výkonu 30kW, snížení hluku na straně spalin až 8,0dB (A) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Rozsah kapotovaného provedení: | [24 empty] | POP
|  | - kogenerační jednotka v kapotovaném provedení s el. rozvaděčem | [24 empty] | POP
|  | - tepelný modul (spalinový výměník, tlumič spalin), bez komína | [24 empty] | POP
|  | - čerpadlo SO a trojcestný ventil | [24 empty] | POP
|  | - katalyzátor | [24 empty] | POP
|  | - zaškolení obsluhy | [24 empty] | POP
|  | - zkušební provoz | [24 empty] | POP
|  | Nová KGJ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
68 | 731.TMIC30.3 | Kompenzátor výfuku pro kogenerační jednotku o elektrickém výkonu 30kW, vibrační oddělení jednotky od připojení spalinovodu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Rozsah kapotovaného provedení: | [24 empty] | POP
|  | - kogenerační jednotka v kapotovaném provedení s el. rozvaděčem | [24 empty] | POP
|  | - tepelný modul (spalinový výměník, tlumič spalin), bez komína | [24 empty] | POP
|  | - čerpadlo SO a trojcestný ventil | [24 empty] | POP
|  | - katalyzátor | [24 empty] | POP
|  | - zaškolení obsluhy | [24 empty] | POP
|  | - zkušební provoz | [24 empty] | POP
|  | Nová KGJ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
69 | 731.TMIC30.4 | Odvaděč kondenzátu pro kogenerační jednotku o elektrickém výkonu 30kW, automatický odpouštěč kondenzátu, vč. šroubení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Rozsah kapotovaného provedení: | [24 empty] | POP
|  | - kogenerační jednotka v kapotovaném provedení s el. rozvaděčem | [24 empty] | POP
|  | - tepelný modul (spalinový výměník, tlumič spalin), bez komína | [24 empty] | POP
|  | - čerpadlo SO a trojcestný ventil | [24 empty] | POP
|  | - katalyzátor | [24 empty] | POP
|  | - zaškolení obsluhy | [24 empty] | POP
|  | - zkušební provoz | [24 empty] | POP
|  | Nová KGJ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
70 | 731.ZUFM15 | Náhradní náplň vápence pro neutralizaci, 25kg | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
71 | 731.ZUNF15 | Neutralizační box pro kotle / kaskádu do 1,5MW, základní náplň vápence | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nová kotelna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
72 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m | t | 1.6751 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 10.582 | 17.73 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 731.1 | Komíny a kouřovody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 1.36 | [5 empty] | DIL
73 | 731.QUOCZ2004 | Revize spalinové cesty | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Nový kondenzační kotel : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Nová kogenerační jednotka : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
74 | 731.QUOCZ200472 | Montáž odkouření DN150 a DN180, systém pro kondenzační kotel | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Nový kondenzační kotel : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
75 | 731.QUOCZ200473 | Montáž odkouření DN100, systém pro kogenerační jednotku | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Nová kogenerační jednotka : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
76 | 734.ISAT01 | Přechodový díl redukovaný z příruby 80x80/D50, materiál nerez, systém pro kogenerační jednotku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nová kogenerační jednotka : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
77 | 734.ISAT01101715 | Distanční objímka, průměr 100mm, systém pro kogenerační jednotku | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nová kogenerační jednotka : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
78 | 734.ISAT01105935 | Víčko pro kontrolní díl - přetlak, materiál nerez, systém pro kogenerační jednotku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nová kogenerační jednotka : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
79 | 734.ISAT01105964 | Spona s těsněním, průměr 100mm, materiál nerez, systém pro kogenerační jednotku | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nová kogenerační jednotka : 10+8 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
80 | 734.ISAT01106159 | Koleno 85° s revizním otvorem, průměr 100mm, materiál nerez, systém pro kogenerační jednotku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nová kogenerační jednotka : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
81 | 734.ISAT01106208 | Rovný díl 450mm, průměr 100mm, materiál nerez, systém pro kogenerační jednotku | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00094 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nová kogenerační jednotka : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
82 | 734.ISAT01106222 | Rovný díl 950mm, průměr 100mm, materiál nerez, systém pro kogenerační jednotku | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00188 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nová kogenerační jednotka : 2+7 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
83 | 734.ISAT01106300 | Odvaděč kondenzátu - univerzální, systém pro kogenerační jednotku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nová kogenerační jednotka : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
84 | 734.ISAT01106411 | Patní koleno, průměr 100mm, materiál nerez, systém pro kogenerační jednotku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00188 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nová kogenerační jednotka : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
85 | 734.ISAT01106539 | Kontrolní díl, průměr 100mm, materiál nerez, systém pro kogenerační jednotku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00094 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nová kogenerační jednotka : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
86 | 734.ISAT01109693 | Těsnění dvoubřité, průměr 100mm, systém pro kogenerační jednotku | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nová kogenerační jednotka : 10+8 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
87 | 734.IVEFB818 | Pateční koleno 85°, průměr 180mm, materiál nerez, systém pro kondenzační kotel | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00174 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nový kondenzační kotel : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
88 | 734.IVEFRU18 | Distanční objímka, průměr 180mm, systém pro kondenzační kotel | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nový kondenzační kotel : 3+3 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
89 | 734.IVEKLH15 | Spona, průměr 150mm, materiál nerez, systém pro kondenzační kotel | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nový kondenzační kotel : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
90 | 734.IVEKPU10 | Krycí deska s manžetou proti zatékání, průměr 100mm, systém pro kogenerační jednotku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nová kogenerační jednotka : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
91 | 734.IVEKPU18 | Krycí deska s manžetou proti zatékání, průměr 180mm, systém pro kondenzační kotel | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nový kondenzační kotel : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
92 | 734.IVEKX150180 | Excentrická redukce, průměr 150/180, materiál nerez, systém pro kondenzační kotel | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nový kondenzační kotel : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
93 | 734.IVEMDI15 | Těsnění U pro revizní rovný díl, průměr 150mm, systém pro kondenzační kotel | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nový kondenzační kotel : 1+1+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
94 | 734.IVEMDM15 | Těsnění EPDM, průměr 150mm, systém pro kondenzační kotel | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nový kondenzační kotel : 13+13 |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
95 | 734.IVEMDM18 | Těsnění EPDM, průměr 180mm, systém pro kondenzační kotel | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nový kondenzační kotel : 11+11 |  | 22 | [22 empty] | VV | 0
96 | 734.IVEMSU15 | Měřící díl, průměr 150mm, materiál nerez, systém pro kondenzační kotel | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0065 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nový kondenzační kotel : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
97 | 734.IVERA018 | Rovný díl 200mm, spouštěcí, průměr 180mm, materiál nerez, systém pro kondenzační kotel | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nový kondenzační kotel : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
98 | 734.IVERM015 | Rovný díl 200mm, průměr 150mm, materiál nerez, systém pro kondenzační kotel | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nový kondenzační kotel : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
99 | 734.IVERM115 | Rovný díl 950mm, průměr 150mm, materiál nerez, systém pro kondenzační kotel | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00188 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nový kondenzační kotel : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
100 | 734.IVERM118 | Rovný díl 950mm, průměr 180mm, materiál nerez, systém pro kondenzační kotel | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00226 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nový kondenzační kotel : 8+8 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
101 | 734.IVERM515 | Rovný díl 450mm, průměr 150mm, materiál nerez, systém pro kondenzační kotel | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00094 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nový kondenzační kotel : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
102 | 734.IVERR015 | Revizní rovný díl, průměr 150mm, materiál nerez, systém pro kondenzační kotel | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nový kondenzační kotel : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
103 | 734.IVERR015 | Revizní rovný díl, průměr 150mm, materiál nerez, systém pro kondenzační kotel | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nový kondenzační kotel : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
104 | 734.IVESB415 | Koleno 45°, průměr 150mm, materiál nerez, systém pro kondenzační kotel | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nový kondenzační kotel : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
105 | 734.IVESB815 | Koleno 85°, průměr 150mm, materiál nerez, systém pro kondenzační kotel | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nový kondenzační kotel : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
106 | 734.IVETE815 | Sopouch 85°, průměr 150mm, materiál nerez, systém pro kondenzační kotel | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nový kondenzační kotel : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
107 | 734.IVEZRU15 | Regulátor tahu (podtlak), průměr 150mm, materiál nerez, systém pro kondenzační kotel | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nový kondenzační kotel : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
108 | 734.ZUSF05 | Silikonové mazivo 50g | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nový kondenzační kotel : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
109 | 998731102E001 | Přesun hmot pro komíny a kouřovody, výšky do 12 m | t | 0.11139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 12.207 | 1.36 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.72 |  | 1.83 |  |  |  |  | 91.94 | [5 empty] | DIL
110 | 732111132R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles tělesa rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 125 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08277 | 0.17 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 3.818 | 7.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně tělesa základní délky 1 m, dna a odvodňovacího hrdla. | [24 empty] | POP
|  | Rozdělovač topné vody : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sběrač topné vody : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
111 | 732111232R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles příplatek k ceně za každých dalších i započatých 0,5 m délky tělěsa, DN 125 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00976 | 0.08 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.109 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Rozdělovač topné vody : 1+1+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sběrač topné vody : 1+1+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
112 | 732111312R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 20 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.281 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Rozdělovač topné vody : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sběrač topné vody : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
113 | 732111314R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.322 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Rozdělovač topné vody : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sběrač topné vody : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
114 | 732111315R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 32 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00078 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.374 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Rozdělovač topné vody : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sběrač topné vody : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
115 | 732111316R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 40 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.439 | 1.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Rozdělovač topné vody : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sběrač topné vody : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
116 | 732111318R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.53 | 2.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Rozdělovač topné vody : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sběrač topné vody : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
117 | 732111328R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00461 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.217 | 2.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Rozdělovač topné vody : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sběrač topné vody : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
118 | 732110812R00 | Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200 | m | 5.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.48 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.35 | 1.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Rozdělovač topné vody pro ÚT : 1,7 |  | 1.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Rozdělovač topné vody pro VZT a ohřev TV : 1,7 |  | 1.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sběrač topné vody : 1,7 |  | 1.7 | [22 empty] | VV | 0
119 | 732219315R00 | Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, PN 0,6/0,6, do 1000 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 5.724 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
120 | 732212815R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých o obsahu do 1 600 l | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.51196 | 1.02 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.478 | 4.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající ohřívač v kotelně, ACV Smart 320L : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
121 | 732214815R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových vypouštění vody z ohříváků o obsahu přes 630 do 1 600 l | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.46 | 2.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající ohřívač v kotelně, ACV Smart 320L : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
122 | 732320816R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 1 000 do 2 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 3.57 | 3.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající expanzní nádoba v kotelně, 1250 litrů : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
123 | 732324816R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 1 000 do 2 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.79 | 0.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající expanzní nádoba v kotelně, 1250 litrů : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
124 | 732349104R00 | Nádoby válcové tlakové Montáž anuloidu IV - průtok 20 m3/hod | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03646 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 3.578 | 3.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
125 | 732393816R00 | Ostatní - rozřezání demontovaných nádrží o obsahu nádrže přes 1000 do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00883 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 3.45 | 3.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající expanzní nádoba v kotelně, 1250 litrů : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
126 | 732429111R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.281 | 1.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
127 | 732429112R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.53 | 2.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
128 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.021 | 0.04 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.43 | 0.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Nabíjecí čerpadlo ohřívače TV : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
129 | 732420814R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 65 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.024 | 0.1 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.54 | 2.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Čerpadlo cirkulace Tv : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadlo okruhu ÚT : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
130 | 732420817R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 125" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.048 | 0.19 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.93 | 3.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Čerpadlo okruhu ÚT : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadlo okruhu VZT a ohřev TV v kuchyni : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
131 | 722269113E00 | závitového G1" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00278 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.393 | 0.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
132 | 732.0004E02 | Montáž automatické blokové úpravny vody | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
133 | 732.8500200 | Autorizované uvedení expanzního automatu do provozu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
134 | 732.M002 | Montáž expanzního automatu, včetně příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
135 | 732.M00F0 | Montáž nástěnného ventilátoru do okna kotelny, vč. dodávky matriálu na výměnu místo skla | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
136 | 732219315E05 | Stěhování ohříváků vody, akumulačních nádob stojatých, do 1000 l | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 5.724 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
137 | 732219315E50 | Stěhování akumulačních nádob stojatých, do 6300 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 5.724 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
138 | 732219319E00 | Montáž akumulační nádoby vody stojaté, PN6,do 6300 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01423 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 13.032 | 13.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
139 | 31946310R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 205 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1229 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Vstupní hrdlo rozdělovače : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Výstupní hrdlo sběrače : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
140 | 388214412R | vodoměr domovní teplota vody 30 °C; závitový; vícevtokový, mokroběžný; montážní poloha vodorovná; DN 25; jmen. průtok 3,50 m3/hod; stavební délka 260 mm; PN 16; závit na vodom. G 5/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Ohnřívač TV : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
141 | 732.171810 | Stacionární nepřímoohřívaný zásobníkový ohřívač TV, objem 500 litrů, nerezový, PN10, topná vložka 2,1m2, vč. snímatelné tepelné izolace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.124 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nová kotelna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
142 | 732.6830100 | Kulový kohout se zajištěním k expanzní nádobě pro ÚT, 3/4" | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
143 | 732.6940100 | Připojovací souprava pro připojení řídicí jednotky a základní nádoby s uzavíracími ventily | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | • čerpadlový expanzní automat s integrovaným doplňováním a odplyňováním | [24 empty] | POP
|  | pro topné soustavy a soustavy chladicí vody | [24 empty] | POP
|  | • skládá se vždy z řídící jednotky, expanzní nádoby a připojovací soupravy | [24 empty] | POP
|  | • větší expanzní objemy se vyřeší buď jednou odpovídající velkou základní nádobou | [24 empty] | POP
|  | nebo základní nádobou a jednou nebo více přídavnými nádobami se stejným | [24 empty] | POP
|  | objemem. Součet jejich objemů musí odpovídat potřebnému expanznímu objemu. | [24 empty] | POP
|  | Součástí expanzního automatu je: | [24 empty] | POP
|  | • set pro připojení řídicí jednotky expanzního automatu a základní nádoby s uzavíracími ventily | [24 empty] | POP
|  | • primární nádoba 200 litrů k expanznímu automatu, připojen G1" | [24 empty] | POP
POP
|  | schválení podle směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG | [24 empty] | POP
|  | • řídící jednotka s řízením Control Basic | [24 empty] | POP
|  | • dovol. výstupní teplota 120 °C* | [24 empty] | POP
|  | • dovol. provozní teplota 70 °C** | [24 empty] | POP
|  | • dovol. teplota okolí 0–45 °C | [24 empty] | POP
|  | • stupeň ochrany: IP 54 | [24 empty] | POP
|  | • připojení doplňování Rp 1/2 | [24 empty] | POP
|  | • připojení čerpadlo/přepouštěcí ventil Rp 1 /Rp 1 | [24 empty] | POP
|  | • hlášení souhrnné poruchy a rozhraní RS-485 | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
144 | 732.7308400 | Expanzní nádoba s vakem, pro SV a TV; objem 25 l, PN10, připojení G3/4", T-kus Rp 3/4" v dodávce | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nová kotelna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
145 | 732.7993800 | Izolace z měkčené PUR pěny, pro základní nádobu o objemu 800 litrů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | • čerpadlový expanzní automat s integrovaným doplňováním a odplyňováním | [24 empty] | POP
|  | pro topné soustavy a soustavy chladicí vody | [24 empty] | POP
|  | • skládá se vždy z řídící jednotky, expanzní nádoby a připojovací soupravy | [24 empty] | POP
|  | • větší expanzní objemy se vyřeší buď jednou odpovídající velkou základní nádobou | [24 empty] | POP
|  | nebo základní nádobou a jednou nebo více přídavnými nádobami se stejným | [24 empty] | POP
|  | objemem. Součet jejich objemů musí odpovídat potřebnému expanznímu objemu. | [24 empty] | POP
|  | Součástí expanzního automatu je: | [24 empty] | POP
|  | • set pro připojení řídicí jednotky expanzního automatu a základní nádoby s uzavíracími ventily | [24 empty] | POP
|  | • primární nádoba 200 litrů k expanznímu automatu, připojen G1" | [24 empty] | POP
POP
|  | schválení podle směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG | [24 empty] | POP
|  | • řídící jednotka s řízením Control Basic | [24 empty] | POP
|  | • dovol. výstupní teplota 120 °C* | [24 empty] | POP
|  | • dovol. provozní teplota 70 °C** | [24 empty] | POP
|  | • dovol. teplota okolí 0–45 °C | [24 empty] | POP
|  | • stupeň ochrany: IP 54 | [24 empty] | POP
|  | • připojení doplňování Rp 1/2 | [24 empty] | POP
|  | • připojení čerpadlo/přepouštěcí ventil Rp 1 /Rp 1 | [24 empty] | POP
|  | • hlášení souhrnné poruchy a rozhraní RS-485 | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
146 | 732.8230100 | Expanzní nádoba s vakem, pro ÚT; objem 8 l, PN6, připojení R3/4" | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Kondenzační kotel : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kogenerační jednotka : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
147 | 732.8600511 | Základní nádoba k jednočerpadlovému exp. automatu, objem 800 litrů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1099 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | • čerpadlový expanzní automat s integrovaným doplňováním a odplyňováním | [24 empty] | POP
|  | pro topné soustavy a soustavy chladicí vody | [24 empty] | POP
|  | • skládá se vždy z řídící jednotky, expanzní nádoby a připojovací soupravy | [24 empty] | POP
|  | • větší expanzní objemy se vyřeší buď jednou odpovídající velkou základní nádobou | [24 empty] | POP
|  | nebo základní nádobou a jednou nebo více přídavnými nádobami se stejným | [24 empty] | POP
|  | objemem. Součet jejich objemů musí odpovídat potřebnému expanznímu objemu. | [24 empty] | POP
|  | Součástí expanzního automatu je: | [24 empty] | POP
|  | • set pro připojení řídicí jednotky expanzního automatu a základní nádoby s uzavíracími ventily | [24 empty] | POP
|  | • primární nádoba 200 litrů k expanznímu automatu, připojen G1" | [24 empty] | POP
POP
|  | schválení podle směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG | [24 empty] | POP
|  | • řídící jednotka s řízením Control Basic | [24 empty] | POP
|  | • dovol. výstupní teplota 120 °C* | [24 empty] | POP
|  | • dovol. provozní teplota 70 °C** | [24 empty] | POP
|  | • dovol. teplota okolí 0–45 °C | [24 empty] | POP
|  | • stupeň ochrany: IP 54 | [24 empty] | POP
|  | • připojení doplňování Rp 1/2 | [24 empty] | POP
|  | • připojení čerpadlo/přepouštěcí ventil Rp 1 /Rp 1 | [24 empty] | POP
|  | • hlášení souhrnné poruchy a rozhraní RS-485 | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
148 | 732.8910100 | Jednočerpadlový exp. automat s odplyněním, pro výkon do 400kW, pojistný ventil 2,5bar, min. provozní tlak 1,3bar, napájení 230V/50Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | • čerpadlový expanzní automat s integrovaným doplňováním a odplyňováním | [24 empty] | POP
|  | pro topné soustavy a soustavy chladicí vody | [24 empty] | POP
|  | • skládá se vždy z řídící jednotky, expanzní nádoby a připojovací soupravy | [24 empty] | POP
|  | • větší expanzní objemy se vyřeší buď jednou odpovídající velkou základní nádobou | [24 empty] | POP
|  | nebo základní nádobou a jednou nebo více přídavnými nádobami se stejným | [24 empty] | POP
|  | objemem. Součet jejich objemů musí odpovídat potřebnému expanznímu objemu. | [24 empty] | POP
|  | Součástí expanzního automatu je: | [24 empty] | POP
|  | • set pro připojení řídicí jednotky expanzního automatu a základní nádoby s uzavíracími ventily | [24 empty] | POP
|  | • primární nádoba 200 litrů k expanznímu automatu, připojen G1" | [24 empty] | POP
POP
|  | schválení podle směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG | [24 empty] | POP
|  | • řídící jednotka s řízením Control Basic | [24 empty] | POP
|  | • dovol. výstupní teplota 120 °C* | [24 empty] | POP
|  | • dovol. provozní teplota 70 °C** | [24 empty] | POP
|  | • dovol. teplota okolí 0–45 °C | [24 empty] | POP
|  | • stupeň ochrany: IP 54 | [24 empty] | POP
|  | • připojení doplňování Rp 1/2 | [24 empty] | POP
|  | • připojení čerpadlo/přepouštěcí ventil Rp 1 /Rp 1 | [24 empty] | POP
|  | • hlášení souhrnné poruchy a rozhraní RS-485 | [24 empty] | POP
|  | Nová kotelna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
149 | 732.9116799 | Uzavírací a servisní armatura zajišťující průtočnost nádoby pro SV a TV, s vypouštěním, 3/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
150 | 732.97924244 | Čerpadlo s frekvenčním měničem, DN25, PN10, závitové, připojení G6/4", Q=0,31m3/h, H=min.1,5m, U=230V, P=50W, I=0,46A, vč. šroubení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00481 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Oběhové čerpadlo větve školka : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
151 | 732.97924244.1 | Čerpadlo s frekvenčním měničem, DN25, PN10, závitové, připojení G6/4", Q=0,80m3/h, H=min.2,0m, U=230V, P=50W, I=0,46A, vč. šroubení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00481 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Oběhové čerpadlo větve tělocvična : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
152 | 732.97924245 | Čerpadlo s frekvenčním měničem, DN25, PN10, závitové, připojení G6/4", Q=1,84m3/h, H=min.2,3m, U=230V, P=84W, I=1,84A, vč. šroubení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00481 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Oběhové čerpadlo větve chodby + WC : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
153 | 732.97924245.1 | Čerpadlo s frekvenčním měničem, DN25, PN10, závitové, připojení G6/4", Q=2,13m3/h, H=min.2,5m, U=230V, P=84W, I=1,84A, vč. šroubení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00481 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Oběhové čerpadlo větve kabinety a kanceláře : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
154 | 732.97924245.2 | Čerpadlo s frekvenčním měničem, DN25, PN10, závitové, připojení G6/4", Q=1,54m3/h, H=min.3,0m, U=230V, P=84W, I=1,84A, vč. šroubení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00481 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Oběhové čerpadlo větve mimotřídní výchova : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
155 | 732.97924255 | Čerpadlo s frekvenčním měničem, DN32, PN10, závitové, připojení G2", Q=4,30m3/h, H=min.2,8m, U=230V, P=103W, I=0,91A, vč. šroubení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Oběhové čerpadlo větve učebny : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
156 | 732.97924256 | Čerpadlo s frekvenčním měničem, DN32, PN10, závitové, připojení G2", Q=4,76m3/h, H=min.4,3m, U=230V, P=136W, I=1,19A, vč. šroubení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Oběhové čerpadlo větve VZT a ohřev TV v kuchyni : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
157 | 732.99221213 | Čerpadlo s frekvenčním měničem, DN25, PN10, závitové, připojení G6/4", Q=2,0m3/h, H=min.4,4m, U=230V, P=128W, I=1,03A, vč. šroubení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Oběhové čerpadlo větve školka : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
158 | 732.99221255 | Čerpadlo pro cirkulaci TV, nerezové, DN32, PN10, připojení G2", Q=5,0m3/h, H=5,1m, U=230V, P=151W, I=1,22A, vč. šroubení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Cirkulace TV : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
159 | 732.99221292 | Čerpadlo s frekvenčním měničem, DN40, PN6, přírubové, Q=11,6m3/h, H=min.1,7m, U=230V, P=194W, I=1,56A | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0095 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Oběhové čerpadlo kotle : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
160 | 732.AKU5000 | Akumulační nádoba pro topnou vodu, objem 5000 litrů, max. průměr 1300mm, max. výška 4400mm, PN6, 3x hrdlo G6/4", 1x hrdlo G1", 1x hrdlo G1/2", 3x návarek s M20x1,5mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | uvedené rozměry je třeba dodržet z důvodu dopravy nádrže do prostoru kotelny, | [24 empty] | POP
|  | vstupní dveře mají max. šířku 1400mm | [24 empty] | POP
|  | Nová kotelna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
161 | 732.AUV4.3.2.3.BA | Automatická úpravna vody pro kotelnu do 1000kW, pro průtok doplň. vody 0,6-2,0m3/h, napájení 230V/50Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Součástí úpravny vody bude: | [24 empty] | POP
|  | potrubní oddělovač BA pro bezpečné oddělení řádu pitné vody od kapaliny rizik. tř. 4, | [24 empty] | POP
|  | tj. vody kontaminované inhibitory koroze, souladu s normou ČSN EN 1717 | [24 empty] | POP
|  | Nová kotelna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
162 | 732.AUV9.3.1.1 | Inhibitor koroze pro topný / chladící systém, příslušenství úpravny vody, dávkování 380-760mg/l | l | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Univerzální směsný inhibitor | [24 empty] | POP
|  | koroze a stabilizátor tvrdosti pro | [24 empty] | POP
|  | energetické systémy parovodní, | [24 empty] | POP
|  | horkovodní, teplovodní, | [24 empty] | POP
|  | průmyslové, včetně | [24 empty] | POP
|  | potravinářských | [24 empty] | POP
|  | Nová kotelna : 17000*0,00076 |  | 12.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 20-12,92 |  | 7.08 | [22 empty] | VV | 0
163 | 732.AUV9.4.1.1 | Sůl (pytel 25kg) tabletovaná regenerační, příslušenství úpravny vody | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 1,00000*8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
164 | 732.HCBB315 | Nástěnný axiální ventilátor pro letní chlazení prostoru, Vmin=1082m3/h, U=230V, P=124W, I=0,70A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nová kotelna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
165 | 732.HVDT4 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků - anuloid typ IV, pro průtok do 20,0m3/h, DN200, hrdla DN100, PN6, včetně protipřírub | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nová kotelna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
166 | 734.3004408 | Mosazná jímka pr.6,0mm, G1/2", délka 85mm pro čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 25 - DN 50), pro 1 měřič je třeba 2ks | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
167 | 734.3022071 | Modul M-Bus pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
168 | 734.3022076 | Napájecí modul 230V AC pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
169 | 734.3064421 | Ultrazvukový měřič tepla, DN25, qp=3,5m3/h, závitový, mosazné provedení, délka 260mm, připojení G5/4", verze pro topení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení" standardně GJ. Standartně je | [24 empty] | POP
|  | dodávána verze do zpátečky. Měřič je určen pouze pro vodu | [24 empty] | POP
|  | a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Měřič nesmí být použit v okruzích chlazení. | [24 empty] | POP
|  | Okruh kogenerační jednotky : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
170 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m | t | 2.7562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 4.043 | 11.14 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.26 |  | 2.13 |  |  |  |  | 336.22 | [5 empty] | DIL
171 | 733111313R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 15 | m | 40.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00576 | 0.23 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.473 | 19.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 23,00000*1,5 |  | 34.5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odvod kondenzátu z kotle : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odvod kondenzátu z KGJ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev školka : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
172 | 733111314R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 20 | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00618 | 0.16 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.505 | 13.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Expanzní nádoba kotle K1 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní nádoba kotle K2 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní nádoba KGJ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev školka : 2*(3+2+4) |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev tělocvična : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
173 | 733111315R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25 | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00704 | 0.41 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.565 | 32.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Expanzní potrubí : 2*(3+2+6) |  | 22 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev tělocvična : 2*(3+2+6+4) |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev chodby a WC : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev kabinety a kanceláře : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev mimotřídní výchova : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
174 | 733111316R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32 | m | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00785 | 0.44 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.7 | 39.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Větev mimotřídní výchova : 2*(3+2+5+2+4) |  | 32 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev učebny : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev ohřevu TV : 2*(3+2+2+4) |  | 22 | [22 empty] | VV | 0
175 | 733111317R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 40 | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00827 | 0.55 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.735 | 48.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Okruh kogenerační jednotky : 2*(2+2+2+2+4+6) |  | 36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev kabinety a kanceláře : 2*(3+2+4+2+4) |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
176 | 733110806R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0.03 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.053 | 0.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající kotelna : 10*1 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
177 | 733110808R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 | m | 61.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.00532 | 0.33 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.103 | 6.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající kotelna : 3*(0,5+0,5+0,8+0,8+1,5+1,5+1,5)+2,5+6,5+8+0,5+5+2+2+5+3+3+1,5+1,5 |  | 61.8 | [22 empty] | VV | 0
178 | 733121218R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 57 mm, tloušťka stěny 2,9 mm | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0076 | 0.4 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.748 | 38.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Větev ohřevu VZT a ohřevu TV v kuchyni : 2*(3+2+4+4) |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev učebny : 2*(3+2+4+4) |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
179 | 733121222R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00985 | 0.33 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.919 | 31.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Okruh kotle K1 : 2*(0,5+1+3+3)+1+1 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh kotle K2 : 2*(0,5+1+3+3)+1+1 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
180 | 733121225R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01362 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.04 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Primární kotlový okruh : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
181 | 733121228R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 108, tloušťka stěny 4 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01713 | 0.69 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.206 | 48.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Kotlový okruh : 2*(3+2+3) |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh topné vody : 2*(3+4+2+3) |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
182 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.00841 | 0.32 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.187 | 7.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající kotelna : 4+5+2+6+2,5+2,5+1,5+1,5+2+1+1+2+1+1+1+1+1+1+1 |  | 38 | [22 empty] | VV | 0
183 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.01384 | 0.06 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.198 | 0.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající kotelna : 3+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
184 | 733120836R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 133 do D 159 | m | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.01 | 0.02359 | 1.39 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.208 | 12.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající kotelna : 2*(2+2+2)+6,5+6,5+8+2,5+6+1+3,5+2+2+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5 |  | 59 | [22 empty] | VV | 0
185 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00114 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.102 | 25.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kotlový okruh : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh KGJ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh topné vody : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba topné vody : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev školka : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev ohřevu VZT a ohřevu TV v kuchyni : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev tělocvična : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev chodby a WC : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev učebny : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev kabinety a kanceláře : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev mimotřídní výchova : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev ohřevu TV : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
186 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | t | 3.2565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 3.563 | 11.6 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.56 |  | 2.51 |  |  |  |  | 146.88 | [5 empty] | DIL
187 | 734109115R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 0,6, DN 65, bez dodávky materiálu | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00485 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.29 | 5.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 231 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
188 | 734109117R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 0,6, DN 100, bez dodávky materiálu | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00772 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.465 | 7.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 232 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
189 | 734109212R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 25, bez dodávky materiálu | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.759 | 2.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 256 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
190 | 734109215R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 65, bez dodávky materiálu | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.29 | 7.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 227 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 257 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
191 | 734109216R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 80, bez dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00886 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.539 | 1.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 255 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
192 | 734109217R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 100, bez dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.465 | 2.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 228 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
193 | 734100811R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, do DN 50 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.014 | 0.21 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.52 | 7.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající kotelna : 1+2+2+2+2+2+2+1+1 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
194 | 734100812R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.74 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.707 | 13.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající kotelna : 2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+2+1 |  | 19 | [22 empty] | VV | 0
195 | 734100813R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.083 | 1.33 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.238 | 19.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající kotelna : 2+2+3+2+2+2+2+1 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
196 | 734100823R00 | Demontáž přírubových armatur se třemi přírubami, přes 100 do DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.134 | 0.13 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.581 | 1.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající kotelna, směšovací ventil : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
197 | 734200812R00 | Demontáž závitových armatur s jedním závitem, přes 1/2 do G 1" | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.0011 | 0.02 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.073 | 1.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající kotelna, vypouštění, odvzdušnění : 12+10 |  | 22 | [22 empty] | VV | 0
198 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0.0035 | 0.06 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.374 | 5.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající kotelna : 2+3+3+2+2+2+2 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
199 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.051 | 1.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 226 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 239 : 27,00000 |  | 27 | [22 empty] | VV | 5
200 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.165 | 4.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 233 : 23,00000 |  | 23 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
201 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.206 | 1.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 234 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 240 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 245 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
202 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.227 | 2.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 241 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 246 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 251 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
203 | 734209116R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.268 | 4.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 230 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 236 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 242 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 247 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 252 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
204 | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.35 | 8.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 237 : 16,00000 |  | 16 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 243 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 253 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
205 | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.422 | 5.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 244 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
206 | 734209123R00 | Montáž závitové armatury se třemi závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.216 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací ventil větve školka : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
207 | 734209124R00 | Montáž závitové armatury se třemi závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.258 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací ventil větve tělocvična : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
208 | 734209125R00 | Montáž závitové armatury se třemi závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.288 | 0.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací ventil větve chodby a WC : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Směšovací ventil větve kabinety a kanceláře : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Směšovací ventil větve mimotřídní výchova : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
209 | 734209126R00 | Montáž závitové armatury se třemi závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.34 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací ventil větve učebny : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
210 | 734410811R00 | Demontáž teploměrů přímých a rohových | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.146 | 2.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající kotelna : 2+2+2+2+1+1+2+1+1 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
211 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.01 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.021 | 0.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající kotelna : 1+1+1+1+1+1 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
212 | 734494213R00 | Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem G 1/2" | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.278 | 8.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
[27 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 239 : 27,00000 |  | 27 | [22 empty] | VV | 5
213 | 734494121R00 | Návarek s metrickým závitem M 20 x 1,5, délka do 220 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.251 | 2.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Čidla MaR : 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
214 | 734411141R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 60 mm | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.381 | 5.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Okruh kogenerační jednotky : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev školka : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev tělocvična : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev chodby a WC : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev kabinety a kanceláře : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev mimotřídní výchova : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev ohřevu TV : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
215 | 734411142R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.381 | 3.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kondenzační kotel : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev ohřevu VZT a ohřevu TV v kuchyni : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | větev učebny : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
216 | 734411143R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.381 | 2.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kotlový okruh : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Rozdělovač a sběrač topné vody : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
217 | 734411144R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR, pevný stonek 250 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.381 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Akumulační nádoba topné vody : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
218 | 734421160E00.1 | D+M Tlakoměr deformační 0-0,6 MPa č. 03322, D 100 | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.433 | 15.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kondenzační kotel : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh kogenerační jednotky : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev školka : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev ohřevu VZT a ohřevu TV v kuchyni : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev tělocvična : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev chodby a WC : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev učebny : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev kabinety a kanceláře : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev mimotřídní výchova : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev ohřevu TV : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
219 | 31946308R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 70,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00194 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 231 : 4,00000*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
220 | 31946310R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 205 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1229 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 232 : 3,00000*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
221 | 31946403R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 20 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 23,0 mm; vnější D1= 105 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1231 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00094 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 256 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
222 | 31946405R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 32 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 33,0 mm; vnější D1= 135 mm; V = 44 mm; ČSN 13 1231 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 256 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
223 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 227 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 257 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
224 | 31946409R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 255 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
225 | 31946410R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 215 mm; V = 52 mm; ČSN 13 1231 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00462 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 228 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
226 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Anuloid : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
227 | 42266511R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 65; l = 290 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Kondenzační kotel : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
228 | 42266513R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 100; l = 350 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh topné vody : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
229 | 42272630R | smyčka kondenzační druh stočená; konstrukční ocel uhlíková; Tmax 300 °C; PN 250; připoj.rozměry M 20x1,5 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | okruh KGJ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
230 | 42274532R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 5/4"; l = 186 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00125 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Připojení kogenerační jednotky : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
231 | 42285514R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 65; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Kondenzační kotel : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
232 | 42285516R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 100; L = 52 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh topné vody : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
233 | 55113432.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 23,00000 |  | 23 | [22 empty] | VV | 5
234 | 55113433.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Kondenzační kotel : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev školka : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
235 | 55113434.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Akumulační nádoba topné vody : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev tělocvična : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
236 | 55113435.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 1/4 "; ovládání páčka | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00089 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Větev mimotřídní výchova : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev ohřevu TV : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
237 | 55113436.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 1/2 "; ovládání páčka | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Anuloid : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh kogenerační jednotky : 2+2+1+2 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev chodby a WC : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev kabinety a kanceláře : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
238 | 55113437.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 2 "; ovládání páčka | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00208 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Větev ohřev VZT a ohřev TV v kuchyni : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev učebny : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
239 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Kondenzační kotel : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh KGJ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kotlový okruh : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Rozdělovač a sběrač topné vody : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev školka : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev ohřevu VZT a ohřevu TV v kuchyni : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev tělocvična : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev chodby a WC : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev učebny : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev kabinety a kanceláře : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev mimotřídní výchova : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev ohřevu TV : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
240 | 551135722R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 20 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Větev mateřská školka : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
241 | 551135723R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 25 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Větev tělocvična : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
242 | 551135724R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 32 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Větev mimotřídní výchova : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev ohřevu TV : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
243 | 551135725R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 40 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh kogenerační jednotky : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev chodby a WC : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev kabinety a kanceláře : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
244 | 551135726R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 50 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Větev ohřevu VZT a ohřevu TV v kuchyni : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev učebny : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
245 | 5511361550R | filtr závitový pro topné systémy; 3/4"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Větev školka : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
246 | 5511361551R | filtr závitový pro topné systémy; 1"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Větev tělocvična : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
247 | 5511361552R | filtr závitový pro topné systémy; 1 1/4"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Větev mimotřídní výchova : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev ohřevu TV : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
248 | 5511361553R | filtr závitový pro topné systémy; 1 1/2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh kogenerační jednotky : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev chodby a WC : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev kabinety a kanceláře : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
249 | 5511361554R | filtr závitový pro topné systémy; 2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00142 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Větev ohřevu VZT a ohřevu TV v kuchyni : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev učebny : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
250 | 734.1060204 | Vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN 16, kvs=3,88m3/h | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Větev školka : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev tělocvična : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
251 | 734.1060208 | Vyvažovací ventil závitový, DN 25, PN 16, kvs=8,89m3/h | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh kogenerační jednotky : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev chodby a WC : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev kabinety a kanceláře : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev mimotřídní výchova : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev ohřev TV : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
252 | 734.1060210 | Vyvažovací ventil závitový, DN 32, PN 16, kvs=19,45m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Větev učebny : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
253 | 734.1060212 | Vyvažovací ventil závitový, DN 40, PN 16, kvs=27,51m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Větev ohřevu VZT a ohřevu TV v kuchyni : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
254 | 734.1062651 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 65, PN 16, kvs=98,00m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0124 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Kondenzační kotel : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
255 | 734.1062652 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 80, PN 16, kvs=122,20m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární kotlový okruh : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
256 | 734.AS20.32 | Pojistný ventil přírubový, DN20/32, PN16, otevírací přetlak 2,5bar, dle ČSN 06 0830 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0085 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Kondenzační kotel : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kogenerační jednotka : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
257 | 734.RVKZB00000550 | Zpětný ventil mezipřírubový, DN 65, PN 16, kovový disk | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Kondenzační kotel : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
258 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | t | 0.57581 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.575 | 1.48 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.94 |  | 0.25 |  |  |  |  | 84.15 | [5 empty] | DIL
259 | 767995105R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 879.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.04 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.084 | 73.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 261 : 0,87980*1000 |  | 879.8 | [22 empty] | VV | 5
260 | 767999803R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 100 do 250 kg | kg | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.02 | 0.001 | 0.25 | 800-767 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.041 | 10.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž stávající obslužné plošiny : 250 |  | 250 | [22 empty] | VV | 0
261 | 13384320R | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 80 mm | t | 0.8798 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.88 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nosné konstrukce : 0,0106*(1+3+3+1+3+3+1+3+3+1+3+3+5+3+3+5+3+3+5+3+3+5+3+3+5+3+3) |  | 0.8798 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 46.89 | [5 empty] | DIL
262 | 783225100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, | m2 | 30.876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.403 | 12.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Nosné konstrukce : 0,372*(1+3+3+1+3+3+1+3+3+1+3+3+5+3+3+5+3+3+5+3+3+5+3+3+5+3+3) |  | 30.876 | [22 empty] | VV | 0
263 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 298.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.087 | 25.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 40,50000 |  | 40.5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 26,00000 |  | 26 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 58,00000 |  | 58 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 56,00000 |  | 56 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 66,00000 |  | 66 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 52,00000 |  | 52 | [22 empty] | VV | 5
264 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.103 | 7.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 34,00000 |  | 34 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 40,00000 |  | 40 | [22 empty] | VV | 5
265 | 783426160R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.125 | 0.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Rozdělovač topné vody : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sběrač topné vody : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.6 | [5 empty] | DIL
266 | 784511012RT1 | Malby nástřikové (stříkané tapety) omítky hladké, očištění + impregnace + nátěr + nástřik + ochranný lak | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.6 | 3.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vnitřní omyvatelný nástřik povrchů na bázi vodné disperze syntetické pryskyřice, plniv, pigmentů, alifatického rozpouštědla a speciálních aditiv, včetně penetrace. | [24 empty] | SPI |  | vnitřní omyvatelný nástřik povrchů na bázi vodné disperze syntetické pryskyřice, plniv, pigmentů, alifatického rozpouštědla a speciálních aditiv, včetně penetrace.
|  | Nátěr omítky zazdívky montážního otvoru : 2*(2,5*1,2) |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 84 | [5 empty] | DIL
267 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 72 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Kotelna : 72 |  | 72 | [22 empty] | VV | 0
268 | 904 R003 | Vyregulování otopné soustavy (vyvažovacích armatur) - autorizovanou firmou, vypracování protokolu o zaregulování | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 251 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 252 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 253 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 255 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 33.1 | [5 empty] | DIL
269 | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot | t | 13.5938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.688 | 9.35 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
270 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 13.5938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.49 | 6.66 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
271 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 339.8447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
272 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 13.5938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.942 | 12.81 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
273 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 40.7814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.105 | 4.28 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 32 | [5 empty] | DIL
274 | 909 E02 | Úklidové práce po montážích | h | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1 | 32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kotelna : 2*2*8 |  | 32 | [22 empty] | VV | 0
275 | 980.002E01 | Publicita stavby, plakát o rozměrech 30x40cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Plakát na objekt ZŠ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
276 | 980.002E02 | Projektová dokumentace skutečného stavu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Skutečný stav - kotelna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu