## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2021-3058 | PK SŠ Táborská 185
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: |  | BMS SERVIS, s.r.o. |  |  |  | IČO: | 27723364
|  |  | Vídeňská 186/118 |  |  |  | DIČ: | CZ27723364
|  |  | 61900 | Brno-Přízřenice
| Zhotovitel: |  | BMS SERVIS, s.r.o. |  |  |  | IČO: | 27723364
|  |  | Vídeňská 186/118 |  |  |  | DIČ: | CZ27723364
|  |  | 61900 | Brno-Přízřenice
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
Gallina Jiří
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | PS 01 | MaR a silnoproud |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | PS 01.1 | Montážní a instalační materiál |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | PS 01.2 | Měření a regulace základní sestava |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | PS 01.3 | Regulační ventily sekunder |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 41 | Demontáž stávajícího zařízení |  |  | HSV |  |  | 0
| M36_01 | Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní |  |  | HSV |  |  | 0
| M36_02 | Řídící systém |  |  | HSV |  |  | 0
| M36_03 | Dodávka a montáž periferních zařízení |  |  | HSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M36_01 | ELEKTROMONTÁŽE - HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## PS 01 PS 01.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2021-3058 | PK SŠ Táborská 185 | [24 empty] | STA
O: | PS 01 | MaR a silnoproud | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | PS 01.1 | Montážní a instalační materiál | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 109.36 | [5 empty] | DIL
1 | 210810045R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého | m | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.09955 | 21.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 34111030R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 220,00000*1,05 |  | 231 | [22 empty] | VV | 5
3 | 210810046R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.09955 | 3.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 34111036R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 40,00000*1,05 |  | 42 | [22 empty] | VV | 5
5 | 210810057R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.10431 | 2.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 34111098R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x4mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 4,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 28.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 27,00000*1,05 |  | 28.35 | [22 empty] | VV | 5
7 | 210860201R00 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.04633 | 12.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 34121550R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C | m | 294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 280,00000*1,05 |  | 294 | [22 empty] | VV | 5
9 | 210860202R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.04633 | 9.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 34121554R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C | m | 220.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 210,00000*1,05 |  | 220.5 | [22 empty] | VV | 5
11 | 210860224R00 | Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 14 x 1 mm, pevně uloženého | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.0905 | 3.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 34121558R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 14; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 40,00000*1,05 |  | 42 | [22 empty] | VV | 5
13 | 37123015xT | Kabel FTP CAT5e, PVC+PE, 4x2x0,55mm, bezhalogenový | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.057 | 11.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 200,00000 |  | 200 | [22 empty] | VV | 5
15 | 31179105R | tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | 210020305R00 | Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 125/50 mm, včetně víka | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.64833 | 12.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [24 empty] | POP
17 | 553473901R | žlab kabelový pozinkovaná ocel + celkový lak epoxidový 60 µm; děrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 125 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 20,00000 |  | 20 | [22 empty] | VV | 5
18 | 55347411R | víko žlabu; ocelový plech; povrch pozink + celkový lak epoxidový 60 µm; š = 125 mm; l = 2 000 mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 20,00000*0,5 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
19 | 55347452R | podpěra na stěnu ocelový plech; povrch pozink + celkový lak epoxidový 60 µm; h = 61 mm; l = 190 mm; tl. 2,0 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 20,00000 |  | 20 | [22 empty] | VV | 5
20 | 553475541R | závěs ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 20 mm; l = 195,0 mm; š = 30,0 mm; tl. stěny 1,00 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 20,00000*0,5 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
21 | 210020309R00 | Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 250/50 mm, včetně víka | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.64383 | 5.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 553473902R | žlab kabelový pozinkovaná ocel + celkový lak epoxidový 60 µm; děrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 250 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00205 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
23 | 55347412R | víko žlabu; ocelový plech; povrch pozink + celkový lak epoxidový 60 µm; š = 250 mm; l = 2 000 mm; h = 17 mm; tl. 0,80 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00364 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 8,00000*0,5 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
24 | 55347553R | podpěra na stěnu ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 95 mm; l = 322 mm; tl. 2,0 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
25 | 553475542R | závěs ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 20 mm; l = 315,0 mm; š = 30,0 mm; tl. stěny 1,00 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 8,00000*0,5 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
26 | 210010021R00 | Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 16 mm, , | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.08283 | 2.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 345710961R | trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 16,0 mm; vnitřní pr.= 13,0 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 27,00000 |  | 27 | [22 empty] | VV | 5
28 | 345716910R | spojka elektroinst. znač.dle EN; pro tuhé hrdlové trubky; mat. PVC samozhášivé, barva světle šedá RAL 7035; rozměr pro trubku s vnějším pr. 16 mm | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 27,00000 |  | 27 | [22 empty] | VV | 5
29 | 345711830R | koleno s oboustranným hrdlováním, ohyb 90°; znač.dle EN; pro tuhé hrdlové trubky; mat. PVC samozhášivé, barva světle šedá RAL 7035; vnější pr.trubky = 16,0 mm; teplot.rozsah -25 až 60 °C | kus | 13.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 27,00000*0,5 |  | 13.5 | [22 empty] | VV | 5
30 | 345712020000R | příchytka typ oboustranná; pozinkovaná ocel | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 27,00000 |  | 27 | [22 empty] | VV | 5
31 | 210010022R00 | Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 23 mm, , | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.087 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 345710963R | trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 25,0 mm; vnitřní pr.= 21,4 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
33 | 345716912R | spojka elektroinst. znač.dle EN; pro tuhé hrdlové trubky; mat. PVC samozhášivé, barva světle šedá RAL 7035; rozměr pro trubku s vnějším pr. 25 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
34 | 345711832R | koleno s oboustranným hrdlováním, ohyb 90°; znač.dle EN; pro tuhé hrdlové trubky; mat. PVC samozhášivé, barva světle šedá RAL 7035; vnější pr.trubky = 25,0 mm; teplot.rozsah -25 až 60 °C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 8,00000*0,5 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
35 | 345712030000R | příchytka typ oboustranná; pozinkovaná ocel | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
36 | 210010025R00 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené volně, vnější průměr 20,7 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.08547 | 1.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 34571050R | trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 21,2 mm; vnitřní pr.= 16,0 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
38 | 345716771R | spojka elektroinst. násuvná, na obou koncích opatřená hrdlem; znač.dle ČSN; pro ocelové trubky; mat. pásová ocel s úpravou ZnCr; vnitřní pr.= 22,5 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
39 | 345712030000R | příchytka typ oboustranná; pozinkovaná ocel | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
40 | 210010027R00 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené volně, vnější průměr 30,6 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.09067 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 34571051R | trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 28,5 mm; vnitřní pr.= 22,9 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
42 | 345716773R | spojka elektroinst. násuvná, na obou koncích opatřená hrdlem; znač.dle ČSN; pro ocelové trubky; mat. pásová ocel s úpravou ZnCr; vnitřní pr.= 37,0 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
43 | 345712230000R | příchytka typ oboustranná; pozinkovaná ocel | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
44 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 34572125R | lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 100,00000 |  | 100 | [22 empty] | VV | 5
46 | 210010344R00 | Montáž krabice plastové přístrojové, čtvercové, o rozměru 82 x 82 mm, hloubky 16 mm, , pro lištové rozvody, bez zapojení, | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.08017 | 1.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 345714251R | krabice elektroinstalační do prostředí se zvýšení vlhkostí, prachem; s průchodkami a svorkovnicí, provedení uzavřené; mat. PVC samozhášivé, šedá RAL 7012; stupeň krytí IP 54; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 95x95x50 mm | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 24,00000 |  | 24 | [22 empty] | VV | 5
48 | 34561420R | svorka instalační krabicová, 2 vodičová | kus | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 24,00000*4 |  | 96 | [22 empty] | VV | 5
49 | 34561421R | svorka instalační krabicová, 3 vodičová | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 24,00000*2 |  | 48 | [22 empty] | VV | 5
50 | 34561422R | svorka instalační krabicová, 4 vodičová | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 24,00000*2 |  | 48 | [22 empty] | VV | 5
51 | 211010006RT1 | Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8 | kus | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.07067 | 8.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 121780T10 | Přípojení oběhového čerpadla | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 10/16 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 432 580-123T | Koordinace s ostatními profesemi | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | koordinace časové souoslednosti, návazností hranic dodávek a montáží, sběr technických podkladů od navazujících profesí. | [24 empty] | POP |  | koordinace časové souoslednosti, návazností hranic dodávek a montáží, sběr technických podkladů od navazujících profesí.
54 | 433 580-126T | Revize elektro | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Revize vyhrazeného elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 | [24 empty] | POP
55 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 005211080.10T | Likvidace materiálů a obalů | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na likvidace materiálů a obalů | [24 empty] | POP
Díl: | M36_01 | ELEKTROMONTÁŽE - HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 10.94 | [5 empty] | DIL
59 | 210800606RT1 | Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CYA 6 | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.04667 | 5.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
60 | 210220321RT1 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.26417 | 5.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
61 | zem01 | ekvipotencilání svorkovnice EPS1, vč. dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS 01 PS 01.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2021-3058 | PK SŠ Táborská 185 | [24 empty] | STA
O: | PS 01 | MaR a silnoproud | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | PS 01.2 | Měření a regulace základní sestava | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 41 | Demontáž stávajícího zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | DIL
1 | 900 TT5 | HZS, Práce v tarifní třídě 8 (např. elektrotechnik) | h | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1 | 24 |  | HZS |  |  |  | POL10_
2 | 900 T10 | HZS, Práce v rámci přechodového stavu | h | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Demontáže a montáže časti zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR z důvodů zachování určité části funkce zařízení tzn. zajištění provizorního provozního stavu zařízení (např.ohřev TUV) | [24 empty] | POP |  | Demontáže a montáže časti zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR z důvodů zachování určité části funkce zařízení tzn. zajištění provizorního provozního stavu zařízení (např.ohřev TUV)
Díl: | M36_01 | Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20.75 | [5 empty] | DIL
3 | 45166013-3003T | Rozvaděčová skříň rozměry, 800x1200x300 (š x v x h), Včetně "VPD" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC,100VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd. Včetně dílenské dokumentace. | [24 empty] | POP |  | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC,100VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd. Včetně dílenské dokumentace.
4 | 45166013-3001T | Rozvaděčová skříň rozměry, 600x800x300 (š x v x h), Včetně "VPD" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC,100VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd. Včetně dílenské dokumentace. | [24 empty] | POP |  | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC,100VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd. Včetně dílenské dokumentace.
5 | 210190071R00 | Montáž rozvaděče nedělitelného, do hmotnosti 500 kg | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 4.536 | 9.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů | [24 empty] | SPI |  | montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
6 | 4051000100.ROT | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
7 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 | kus | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.0505 | 4.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.05 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 210100361R00 | Montáž zátky ucpávkové K (pro zaslepení), , P 13,5 - P 42 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.0125 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 210100301R00 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.16867 | 7.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M36_02 | Řídící systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210 | [5 empty] | DIL
11 | AMiNi4DW2T | MALÉ KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉMY | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, displej 122x32 b., kláv., webserver | [24 empty] | POP
12 | DMUI8DO8T | ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 8x univ. IN, 8x digital OUT 24V ss, 300 mA, galv. oddělení | [24 empty] | POP
13 | DM-UI8AO8UT | 8x univ. IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | 45166013-2900T | Displej LCD | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 7" TFT LCD-dotyková obrazovka; res.: 800 x 480; USB, ETH, RS232, RS485; 24VDC; Montáž do panelu; BacNt-IP | [24 empty] | POP |  | 7" TFT LCD-dotyková obrazovka; res.: 800 x 480; USB, ETH, RS232, RS485; 24VDC; Montáž do panelu; BacNt-IP
15 | RBSW006NR1T | ETHERNETOVÉ SWITCHE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Ethernetový switch 10/100 Mbit, 5+1 | [24 empty] | POP
16 | 21101T03 | Software, - uživatelský software DDC | DB | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/II | 1 | 105 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vypracování technologického schéma , mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení. | [24 empty] | POP |  | Vypracování technologického schéma , mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení.
17 | 21101T01 | Software, VIizualizace grafický display | DB | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/II | 0.5 | 52.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vypracování technologického schéma , mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení. | [24 empty] | POP |  | Vypracování technologického schéma , mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 105,00000 |  | 105 | [22 empty] | VV | 5
18 | 21101T04 | Software, - TEST 1:1 | DB | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/II | 0.5 | 52.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Komplexní odkoušení s montážním pracovníkem, kontrola napojení, ověření měřených hodnot, nastavení základních hodnot dle RPD, ověření funkce funkce. | [24 empty] | POP |  | Komplexní odkoušení s montážním pracovníkem, kontrola napojení, ověření měřených hodnot, nastavení základních hodnot dle RPD, ověření funkce funkce.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 105,00000 |  | 105 | [22 empty] | VV | 5
19 | 122160T10 | Kompletní napojení komunikačních rozhraní DDC | DB | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odzkoušení zapojení komunikace s příslušnou OPS , nastavení včetně přizpůsobení požadovaným úrovním uživatelského přístupu | [24 empty] | POP |  | Odzkoušení zapojení komunikace s příslušnou OPS , nastavení včetně přizpůsobení požadovaným úrovním uživatelského přístupu
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 105,00000 |  | 105 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | M36_03 | Dodávka a montáž periferních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14.66 | [5 empty] | DIL
|  | čidla, detektory | [24 empty] | POP
20 | 451660132003T | Zdroj pro snímač úniku plynu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Napájecí napětí 230V AC, Výstupní napětí 12V ss / 0,8A nestab. | [24 empty] | POP
21 | 451660132002T | Snímač úniku plynu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Detekovaný plyn hořlavé plyny a páry výbušných látek - kalibrace pouze pro jeden plyn (standardní kalibrace - metan). Signalizace dvoustupňová (dva výstupy). Provedení výstupů tranzistor s otevřeným kolektorem (60 V/0,3 A). Zahřívací doba cca 40 sec. Standardně nastavená 20% LEL pro stupeň II a 10% LEL pro stupeň I. Max. měřicí rozsah do cca 50% LEL (podle čidla) Doba odezvy do 10 sec. Napájecí napětí 12 V +/- 10% Odběr proudu 130 mA max. Krytí IP20 | [24 empty] | POP |  | Detekovaný plyn hořlavé plyny a páry výbušných látek - kalibrace pouze pro jeden plyn (standardní kalibrace - metan). Signalizace dvoustupňová (dva výstupy). Provedení výstupů tranzistor s otevřeným kolektorem (60 V/0,3 A). Zahřívací doba cca 40 sec. Standardně nastavená 20% LEL pro stupeň II a 10% LEL pro stupeň I. Max. měřicí rozsah do cca 50% LEL (podle čidla) Doba odezvy do 10 sec. Napájecí napětí 12 V +/- 10% Odběr proudu 130 mA max. Krytí IP20
22 | 451660132004T | Snímač úniku CO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Detekovaný plyn CO - kalibrace pouze pro jeden plyn . Signalizace dvoustupňová (dva výstupy). Provedení výstupů tranzistor s otevřeným kolektorem (60 V/0,3 A). Zahřívací doba cca 40 sec. Standardně nastavená 20% LEL pro stupeň II a 10% LEL pro stupeň I. Max. měřicí rozsah do cca 50% LEL (podle čidla) Doba odezvy do 10 sec. Napájecí napětí 12 V +/- 10% Odběr proudu 130 mA max. Krytí IP20 | [24 empty] | POP |  | Detekovaný plyn CO - kalibrace pouze pro jeden plyn . Signalizace dvoustupňová (dva výstupy). Provedení výstupů tranzistor s otevřeným kolektorem (60 V/0,3 A). Zahřívací doba cca 40 sec. Standardně nastavená 20% LEL pro stupeň II a 10% LEL pro stupeň I. Max. měřicí rozsah do cca 50% LEL (podle čidla) Doba odezvy do 10 sec. Napájecí napětí 12 V +/- 10% Odběr proudu 130 mA max. Krytí IP20
23 | AF20-B65T | Snímač venkovní teploty, NTC20k, -40..70°C, IP 65, Outdoor Temperature Sensor NTC20k, -40..70C, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | RF20T | Prostorový snímač teploty, NTC20k, rozsah 10..35°C, IP30, montáž na zeď, Room Temperature Sensor, NTC20k, 10..40C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | SF10-B65T | Příložný snímač teploty, NTC10k, -40..110°C, IP65, Water temperature Sensor, NTC10k, IP65 - Strap-on Datasheet EN0B-0725 |  | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | 219010002T01 | Montáž snímače, pasivního | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/II | 0.7 | 12.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 16,00000 |  | 16 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
27 | 40561212R | regulátor teploty stonkový rozsah regulace 30 až 90 °C; mikrospínač typ A (jednoobvodový); nestabilita +-1,5 °C; max. přetížení 100 °C; teplota prostředí -40 až 60 °C; délka 355 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 40561231R | regulátor teploty prostorový rozsah regulace 0 až 40 °C; mikrospínač typ B (dvouobvodový); nestabilita +-1 °C; max. přetížení 60 °C; teplota prostředí -40 až 60 °C; IP 65 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | 219010002T05 | Montáž , termostat /prostorový,jímkový/ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
30 | 451660132001T | Snímač hladini limitní, LB201- LRNH NC/NO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Spínače pro otevřené nebo uzavřené nádrže, SPDT kontakty Max. elektrické zatížení 1 A 230Vstř. Max. teplota kapaliny 100 °C,IP 67, | [24 empty] | POP |  | Spínače pro otevřené nebo uzavřené nádrže, SPDT kontakty Max. elektrické zatížení 1 A 230Vstř. Max. teplota kapaliny 100 °C,IP 67,
31 | 220611241R00 | Spínač zaplavení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 13/ I | RTS 13/ I | 0.663 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS 01 PS 01.3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2021-3058 | PK SŠ Táborská 185 | [24 empty] | STA
O: | PS 01 | MaR a silnoproud | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | PS 01.3 | Regulační ventily sekunder | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | VA77461001T | Pohony - lineární, 500N, 3-pol./0-10V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Elektrický lineární pohon, 500Nm, 0..10Vdc nebo 0(4)..20mA, 24Vac, ruční ovládání, IP54, pro ventily řady VG7000 a VG9000 | [24 empty] | POP |  | Elektrický lineární pohon, 500Nm, 0..10Vdc nebo 0(4)..20mA, 24Vac, ruční ovládání, IP54, pro ventily řady VG7000 a VG9000
2 | VA7810GGA11T | Pohony - lineární, 1000N, 3-pol./0-10V | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Elektrické lineární pohony, ovládání 2/3-bodové nebo 0..10V, 24 VAC | [24 empty] | POP
3 | 360430025R00 | Montáž elektr. servopohonu Modact typ 522 21 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 13/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 0 | [24 empty] | VV | 0
4 | VG7802GTT | Ventily - 3-cestné, závit | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Regulační ventil, Vnitřní závit, třícestný směšovací, Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys., oba vstupy lineární , PN 16, DN 15, kv 4 | [24 empty] | POP |  | Regulační ventil, Vnitřní závit, třícestný směšovací, Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys., oba vstupy lineární , PN 16, DN 15, kv 4
5 | VG7802NTT | Ventily - 3-cestné, závit | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Regulační ventil, Vnitřní závit, třícestný směšovací, Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys., oba vstupy lineární , PN 16, DN 25, kv 10 | [24 empty] | POP |  | Regulační ventil, Vnitřní závit, třícestný směšovací, Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys., oba vstupy lineární , PN 16, DN 25, kv 10
6 | VG7802RTT | Ventily - 3-cestné, závit | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Regulační ventil, Vnitřní závit, třícestný směšovací, Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys., oba vstupy lineární , PN 16, DN 40, kv 25 | [24 empty] | POP |  | Regulační ventil, Vnitřní závit, třícestný směšovací, Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys., oba vstupy lineární , PN 16, DN 40, kv 25
7 | VG88G1S1NT | Regulační ventil, příruba, třícestný směšovací, PN 16, DN 65, kv 63 | Soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu