## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {1311598d-e514-454d-81e9-6af31ee75e10}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 19/009 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Brno, Primární kolektor - drobná rekonstrukce vodovodu, etapa III | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 29. 12. 2019 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 46347275 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Brněnské vodárny a kanalizace a.s. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ46347275 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 44012900 | [14 empty] | False
|  |  | PROVO, spol. s r.o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ44012900 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 19/009
| Stavba: | [6 empty] | Brno, Primární kolektor - drobná rekonstrukce vodovodu, etapa III
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 29. 12. 2019
| Zadavatel: | [6 empty] | Brněnské vodárny a kanalizace a.s. |  |  |  |  | Projektant: |  | PROVO, spol. s r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {1311598d-e514-454d-81e9-6af31ee75e10} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 090 |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c0498dc3-d879-43a1-8ab0-ddd3fd11a92f} | {1311598d-e514-454d-81e9-6af31ee75e10} | 2
/ |  | SO 331 |  |  |  | VODOVODNÍ ŘADY - ETAPA III | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7702bba0-caa8-49f7-b954-8b8e671a8de6} | {1311598d-e514-454d-81e9-6af31ee75e10} | 2

## SO 090 - Vedlejší a ostat...
{c0498dc3-d879-43a1-8ab0-ddd3fd11a92f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, Primární kolektor - drobná rekonstrukce vodovodu, etapa III
Objekt:
SO 090 - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 29. 12. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46347275
|  | Brněnské vodárny a kanalizace a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ46347275
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 44012900
|  | PROVO, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ44012900
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, Primární kolektor - drobná rekonstrukce vodovodu, etapa III
Objekt:
SO 090 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 12. 2019
Zadavatel: |  |  | Brněnské vodárny a kanalizace a.s. |  |  | Projektant: | PROVO, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, Primární kolektor - drobná rekonstrukce vodovodu, etapa III
Objekt:
SO 090 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 12. 2019
Zadavatel: |  |  | Brněnské vodárny a kanalizace a.s. |  |  | Projektant: | PROVO, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 900600002 | Poplatky a náklady na zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -363879277
2 | K | 900600003 | Pronájem plochy k umístění zařízení staveniště od Brněnských komunikací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2028164376
3 | K | 900600004 | Zřízení a údržba dopr. značení po dobu výstavby, vrácení do pův. stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -576322284
| VV |  | "včetně vyhotovení projektu dopravního značení" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "a projednání" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 900600005 | Zřízení provizorní panelové plochy, včetně podkladové vrstvy, demontáže, oddvozu a likvidace, a vrácení plochy do pův. stavu | m2 | 138 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1490780400
| VV |  | "včetně projednání" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0*23,0 |  | 138 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 900600013 | Provedení zkoušky pevného bodu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2096340245
6 | K | 900600014 | Provedení veškerých zkoušek prokazujícíh kvalitu díla | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 196028571
7 | K | 900600016 | Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -760660470
8 | K | 900600025 | Náklady spojené při čerpání spodní vody z podchodu Nové sady po celou dobu stavby cca 250 hod | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -534712143
9 | K | 900600026 | Náklady spojené při čerpání vypuštěné vody ze stávajícího potrubí | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1528023628
10 | K | 900600027 | Provozní vlivy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -851380015
11 | K | 900600027.1 | Náklady spojené s provozem nuceného větrání kolektoru dle potřeby | hod | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1924044637
12 | K | 900600029 | Geodetické zaměření stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 853525841
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 900600029.1 | Zajištění vytýčení podzemních sítí dotčených stavbou | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -916316541
14 | K | 900600030.1 | Použití stávajícího mostového jeřábu | hod | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1285147632
15 | K | 900600030.2 | Použití stávajícího mostového jeřábu - obsluha | hod | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -994457105
| VV |  | "2 pracovníci | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*100 |  | 200 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
16 | K | 900600032 | Vícetisky projektové dokumentace po potřeby dodavatele stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -67905275
17 | K | 900600145.1 | Provedení veškerých zkoušek prokazující kvalitu díla TLAKOVÁ ZKOUŠKA | m | 240.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -152384369
| VV |  | "řad SO 331" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | False | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (120,3)*2 |  | 240.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 900600145.2 | Provedení veškerých zkoušek prokazující kvalitu díla - DESINFEKCE | m | 120.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1958178317
| VV |  | 120,3 |  | 120.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
19 | K | 900600112 | Ochrana stromů bednění - zřízení, odstranění | kpl | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -980504192

## SO 331 - VODOVODNÍ ŘADY -...
{7702bba0-caa8-49f7-b954-8b8e671a8de6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, Primární kolektor - drobná rekonstrukce vodovodu, etapa III
Objekt:
SO 331 - VODOVODNÍ ŘADY - ETAPA III
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 29. 12. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46347275
|  | Brněnské vodárny a kanalizace a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ46347275
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 44012900
|  | PROVO, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ44012900
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, Primární kolektor - drobná rekonstrukce vodovodu, etapa III
Objekt:
SO 331 - VODOVODNÍ ŘADY - ETAPA III
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 12. 2019
Zadavatel: |  |  | Brněnské vodárny a kanalizace a.s. |  |  | Projektant: | PROVO, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 35 - Stoky | [5 empty] | 0
| 38 - Různé kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 89 - Ostatní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, Primární kolektor - drobná rekonstrukce vodovodu, etapa III
Objekt:
SO 331 - VODOVODNÍ ŘADY - ETAPA III
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 12. 2019
Zadavatel: |  |  | Brněnské vodárny a kanalizace a.s. |  |  | Projektant: | PROVO, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 208.7054 |  | 246.2508 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 208.7054 |  | 246.2508 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1679 |  | 97.057 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106133 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z kamenných dlaždic nebo desek | m2 | 69.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 16.356 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1717011563
| VV |  | "Dlažba kostky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montážní jáma č.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+1,5+0,2)*6 |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montážní jáma č.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+3+0,2)*12 |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montážní jáma č.5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+2,5+0,2)*6 |  | 17.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 113106134 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby | m2 | 11.56 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 3.0056 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2081677358
| VV |  | "Dlažba zámková | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montážní jáma č.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+3+0,2)*(0,2+3+0,2) |  | 11.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 113107322 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 80.01 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 23.2029 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 259726837
| VV |  | "asfatová komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "montážní jáma 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+1,5+0,25)*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kamenná dlažba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "montážní jáma 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,05+1,5+0,05)*6 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montážní jáma č.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,05+3+0,05)*12 |  | 37.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montážní jáma č.5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,05+2,5+0,05)*6 |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dlažba zámková | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montážní jáma č.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,05+3+0,05)*(0,05+3+0,05) |  | 9.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
4 | K | 113107332 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 73.26 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 45.7875 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -320301888
| VV |  | "asfatová komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "montážní jáma 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,55+1,5+0,55)*(0,55+4,0+0,55) |  | 13.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kamenná dlažba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "montážní jáma 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*6 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montážní jáma č.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*12 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montážní jáma č.5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*6 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
5 | K | 113107341 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 47.88 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 4.6922 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -788410453
| VV |  | "asfatová komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "montážní jáma 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5+1,15)*(1,15+4,0+1,15)*2 |  | 47.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | 113107342 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 18.24 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 4.0128 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -669586712
| VV |  | "asfatová komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "montážní jáma 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,85+1,5+0,85)*(0,85+4+0,85) |  | 18.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.06076 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1949936362
| VV |  | 2*3,5 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
8 | K | 119001402 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm | m | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.01269 | 0.13325 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 909370543
| VV |  | 3,5*3 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | K | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm | m | 3.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.01269 | 0.044415 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -260656135
| VV |  | 3,5*1 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
10 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 17.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.036904 | 0.64583 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920570739
| VV |  | 5*3,5 |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 366.15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1656823970
| VV |  | 120,9+245,25 |  | 366.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
12 | K | 131201201 | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 196.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -279359257
| VV |  | "80%" 245,25*0,8 |  | 196.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | K | 131201209 | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 98.1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 823790261
| VV |  | "50%" 196,2*0,5 |  | 98.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
14 | K | 131301201 | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 | m3 | 49.05 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1449837779
| VV |  | "20%" 245,25*0,2 |  | 49.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
15 | K | 131301209 | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 | m3 | 24.525 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1256638335
| VV |  | "50%" 49,05*0,5 |  | 24.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
16 | K | 132201201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 96.72 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1555955020
| VV |  | "80%" 120,9*0,8 |  | 96.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
17 | K | 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 48.36 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 750545697
| VV |  | "50%" 96,72*0,5 |  | 48.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
18 | K | 132301201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 | m3 | 24.18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -466632964
| VV |  | "20%" 120,9*0,2 |  | 24.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
19 | K | 132301209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 | m3 | 12.09 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1521388092
| VV |  | "50%" 24,18*0,5 |  | 12.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
20 | K | 151201102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 4 m | m2 | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00201 | 0.15678 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616345389
| VV |  | "montážní jáma 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*4*3,5*2 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montážní jáma č.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*6*2,0*2 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | K | 151201103 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 8 m | m2 | 195 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00208 | 0.4056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -754324919
| VV |  | 2,5*6*6,5*2 |  | 195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
22 | K | 151201112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320771161
23 | K | 151201113 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 4 do 8 m | m2 | 195 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1465508
24 | K | 151201201 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m | m2 | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00149 | 0.06258 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 743680669
| VV |  | 3*3,5*4 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | K | 151201202 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 8 m | m2 | 195 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00149 | 0.29055 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1081094025
| VV |  | (3+12)*6,5*2 |  | 195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
26 | K | 151201211 | Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m | m2 | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 713909581
27 | K | 151201212 | Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 8 m | m2 | 195 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 761769340
28 | K | 151201301 | Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení zátažném, hloubky do 4 m | m3 | 31.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00136 | 0.04284 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1007609769
| VV |  | 3*3*3,5 |  | 31.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
29 | K | 151201302 | Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení zátažném, hloubky do 8 m | m3 | 234 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 0.32526 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -443034167
| VV |  | 3*12*6,5 |  | 234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
30 | K | 151201311 | Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení zátažného, hloubky do 4 m | m3 | 31.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -177192531
31 | K | 151201312 | Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení zátažného, hloubky do 8 m | m3 | 234 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1622310365
32 | K | 161101103 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m | m3 | 366.15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1048260354
33 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 326.742 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -125029900
| VV |  | "náhradní zásypový materiál" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 326,742 |  | 326.742 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
34 | K | 162701101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m | m3 | 366.15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -778747829
| VV |  | 366,15 |  | 366.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
35 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 366.15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1600390394
36 | K | 171201211vl | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 428.029 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1514543869
| VV |  | "skládka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 366,15*1,67*0,70 |  | 428.029 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 326.742 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -679901182
| VV |  | "výkop | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montážní jáma č.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | False | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*3*(3,5-0,25) |  | 29.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montážní jáma č.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | False | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*12*(6,5-0,5) |  | 216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "montážní jáma 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | False | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*4*(3,5-0,6) |  | 17.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montážní jáma č.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | False | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*6*(2,0-0,5) |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montážní jáma č.5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | False | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*6*(6,5-0,5) |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lože" -5,78 |  | -5.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obsyp potrubí" -33,628 |  | -33.628 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 326.742 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 58337368vl | náhradní zásypový materiál | t | 627.508 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1063364507
| VV |  | 326,742*1,67*1,15 |  | 627.508 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 33.628 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 427590715
| VV |  | "Dlažba kostky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montážní jáma č.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*6*0,55 |  | 4.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5,72/100*6,0 |  | -0.343 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montážní jáma č.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*12*0,8 |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -21,92/100*12,0 |  | -2.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "asfatová komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "montážní jáma 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*4*0,5 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,72/100*4,0 |  | -0.149 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
40 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 64.583 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -762360774
| VV |  | 33,628*1,67*1,15 |  | 64.583 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 460490012V | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -843613499
| VV |  | 4,0*2+6,0+12,0 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 35 | Stoky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 13.1616 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 358325114 | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu | m3 | 5.484 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 13.1616 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -967715445
| VV |  | 0,2*(4,5+4,0)*2*1,5 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,8*0,8*2 |  | 0.384 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 38 | Různé kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5871 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 388111150R | Osazení kabelových žlabů | m | 17.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0472 | 0.826 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43746305
| VV |  | 3,5*5 |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 59213009 | žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14 cm | m | 17.675 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.031 | 0.54792 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1622034822
| VV |  | 3,5*5*1,01 |  | 17.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 59213344 | poklop kabelového žlabu betonový 50x16x3,5 cm | kus | 35.35 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.2121 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 459609512
| VV |  | 3,5*5*1,01*2 |  | 35.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 388722111R | Krytí žlabů výstražnou fólií z PVC 20 cm | m | 17.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00105 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1423521782
| VV |  | 3,5*5 |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.3576 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 5.78 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 10.9287 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1957992400
| VV |  | "Dlažba kostky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montážní jáma č.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*6*0,1 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montážní jáma č.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*12*0,1 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "asfatová komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "montážní jáma 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,85+1,5+0,85)*4*0,1 |  | 1.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
48 | K | 452313171 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 30/37 | m3 | 2.202 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 2.429 | 5.3487 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1073940081
| VV |  | 1,0*1,0*1,125-0,5*0,5*(1,125-0,825) |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,8*0,9*2 |  | 1.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
49 | K | 452313192 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu Příplatek k cenám za práce ve štole pro bloky | m3 | 2.202 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1531357526
50 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 12.56 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00639 | 0.080258 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2134117014
| VV |  | 2*1,0*4*0,85*1 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,9*4*2 |  | 5.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
51 | K | 452351192 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí Příplatek k ceně za práce ve štole | m2 | 12.56 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1404070059
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 116.1433 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 80.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.27994 | 22.398 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1162553005
| VV |  | "asfatová komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "montážní jáma 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+1,5+0,25)*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kamenná dlažba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "montážní jáma 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,05+1,5+0,05)*6 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montážní jáma č.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,05+3+0,05)*12 |  | 37.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montážní jáma č.5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,05+2,5+0,05)*6 |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dlažba zámková | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montážní jáma č.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,05+3+0,05)*(0,05+3+0,05) |  | 9.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
53 | K | 565176111vl | Asfaltový beton vrstva podkladní ACL 22+ tl 100 mm š do 3 m | m2 | 12.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.26376 | 3.3761 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2019838756
| VV |  | "asfatová komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "montážní jáma 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,85+1,5+0,85)*4 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
54 | K | 567132115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.51086 | 30.6515 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1545258268
| VV |  | "kamenná dlažba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "montážní jáma 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*6 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montážní jáma č.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*12 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montážní jáma č.5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*6 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
55 | K | 567142115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 13.26 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.63857 | 8.4674 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -353595040
| VV |  | "asfatová komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "montážní jáma 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,55+1,5+0,55)*(0,55+4+0,55) |  | 13.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
56 | K | 573111111vl | Postřik živičný infiltrační PIE množství 0,70 kg/m2 | m2 | 23.94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00561 | 0.1343 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562184856
| VV |  | "asfatová komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "montážní jáma 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5+1,15)*(1,15+4,0+1,15) |  | 23.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
57 | K | 573231108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 23.94 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.012209 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1372675073
| VV |  | "asfatová komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "montážní jáma 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5+1,15)*(1,15+4,0+1,15) |  | 23.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
58 | K | 577144131 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 23.94 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.12966 | 3.1041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 665276506
| VV |  | "asfatová komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "montážní jáma 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5+1,15)*(1,15+4,0+1,15) |  | 23.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
59 | K | 577145131vl | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 50 mm | m2 | 23.94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.12966 | 3.1041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1450816996
| VV |  | "asfatová komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "montážní jáma 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5+1,15)*(1,15+4,0+1,15) |  | 23.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
60 | K | 591111111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého | m2 | 69.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.1837 | 12.7855 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1987833555
| VV |  | "Dlažba kostky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montážní jáma č.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+1,5+0,2)*6 |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montážní jáma č.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+3+0,2)*12 |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montážní jáma č.5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+2,5+0,2)*6 |  | 17.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
61 | M | 58381008vl | kamenná kostka velká | m2 | 70.999 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.417 | 29.6066 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 854997064
| VV |  | 69,6*1,01 |  | 70.296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,296*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 70.999 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
62 | K | 596211120 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2 | m2 | 11.56 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.08425 | 0.97393 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -441687415
| VV |  | "Dlažba zámková | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Montážní jáma č.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+3+0,2)*(0,2+3+0,2) |  | 11.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
63 | M | 592453140 VL | dlažba zámková přírodní | m2 | 11.676 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.131 | 1.5296 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1102932711
| VV |  | 11,56*1,01 |  | 11.676 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 59914111102 VL | Výplň spáry živičnou zálivkou | m | 40.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1256944001
| VV |  | (1,15*4+1,5+4,0)*4 |  | 40.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.1129 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 631311131 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm | m3 | 2.266 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 5.1129 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1326058343
| VV |  | 0,5*0,5*0,1*8 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,3*0,1*174 |  | 1.566 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.3632 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | POZNÁMKA | POZNÁMKA - platí |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1773459002
67 | K | 851311131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 150 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1415618114
68 | M | 552530003V | trouba vodovodní hrdlová DN 150 z tvárné litiny s vnitřní polyuretan. nebo cementovou ochranou a těžkou vnější protikorozní ochranou tl. stěny min. 5,0mm | m | 1.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1224802600
| VV |  | 1,0*1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 851351131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 200 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 247396017
70 | M | 552530621V | trouba vodovodní hrdlová DN 200 z tvárné litiny s vnitřní polyuretan. nebo cementovou ochranou a těžkou vnější protikorozní ochranou tl. stěny min. 4,8mm | m | 1.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1049251818
| VV |  | 1,0*1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 851361131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 250 | m | 13.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -72811141
72 | M | 552530631V | trouba vodovodní hrdlová DN 200 z tvárné litiny s vnitřní polyuretan. nebo cementovou ochranou a těžkou vnější protikorozní ochranou tl. stěny min.4,8mm | m | 13.635 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556138646
| VV |  | 13,5*1,01 |  | 13.635 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 851421131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 500 | m | 109.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1706806244
74 | M | 5525303vl | trouba vodovodní hrdlová DN 500 z tvárné litiny s vnitřní polyuretan. nebo cementovou ochranou a těžkou vnější protikorozní ochranou 6m tl. stěny min. 7,2mm | m | 110.898 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.115 | 12.7533 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1018467226
| VV |  | 109,8*1,01 |  | 110.898 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 111480250vl | Vnitřní hrdlový spoj jištěný proti posunu (PN 16) DN 250 | kus | 3.03 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1149331106
| VV |  | 3*1,01 |  | 3.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 111480500vl | Vnitřní hrdlový spoj jištěný proti posunu (PN 16) DN 500 | kus | 20.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 59815669
| VV |  | 20*1,01 |  | 20.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 851371192 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu Příplatek k cenám 1131 za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 300 do 600 | m | 105.3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1327559151
| VV |  | 13,5-6,0 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 109,8-12,0 |  | 97.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
78 | K | 85237112250vl | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 250 (matice mosazné, šrouby nerez) | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00542 | 0.01626 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -401014786
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
79 | M | 55252292511 | trouba přírubová TP-DN 250 PN 16 L=1,4 m | kus | 2.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.56462 | 1.1405 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1830023519
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | M | 55252292520 | trouba přírubová TP-DN 250 PN 16 L=2,0 m | kus | 1.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.8066 | 0.81467 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2078135318
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
81 | K | 8523721250vl | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 250 (matice mosazné, šrouby nerez) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00542 | 0.01084 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1472803153
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
82 | M | 55252292504 | trouba přírubová TP-DN 250 PN 16 L=0,4 m | kus | 1.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.16133 | 0.16294 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -361037398
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 55252292508 | trouba přírubová TP-DN 250 PN 16 L=0,8 m | kus | 1.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.3456 | 0.34906 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1085120396
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 8524211211vl | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 500 (matice mosazné, šrouby nerez) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1840623036
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | 5525229515 | trouba přírubová TP-DN 500 PN 16 L=1,5 m | kus | 1.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.235 | 0.23735 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 447857304
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | M | 5525229520 | trouba přírubová TP-DN 500 PN 16 L=2,0 m | kus | 1.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.293 | 0.29593 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 239168335
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 8524221211vl | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 500 (matice mosazné, šrouby nerez) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1933340180
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | M | 5525229504 | trouba přírubová TP-DN 500 PN 16 L=0,4 m | kus | 1.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.121 | 0.12221 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1519349654
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 852241192 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu, do chrániček, na mostech nebo v objektech DN od 80 do 250 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 275341491
90 | K | 852371192 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu, do chrániček, na mostech nebo v objektech DN od 300 do 600 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430125551
91 | K | 852242192 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu, do chrániček, na mostech nebo v objektech DN od 80 do 250 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1793127104
92 | K | 852372192 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu, do chrániček, na mostech nebo v objektech DN od 300 do 600 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -307933419
93 | K | 857311131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1505294897
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
94 | M | 55253649V | U hrdlová přesuvka DN 150 se spojem jištěným | kus | 1.015 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2057530163
| VV |  | 1*1,015 |  | 1.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | M | EU200ETP10 | Hrdlová tvrovka s přírubovou E DN 150 se spojem jištěným | kus | 1.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1719775285
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 857351131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -874077028
97 | M | EU200ETP20 | Hrdlová tvrovka s přírubovou E DN 200 se spojem jištěným | kus | 2.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -397660448
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 857361131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 250 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1167017153
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
99 | M | 552594176vl | koleno hrdlové z tvárné litiny DN 3250-11° | kus | 1.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0397 | 0.040097 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -238326997
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | M | EU250ATP30 | Hrdlová tvrovka s přírubovou E DN 250 se spojem jištěným | kus | 1.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0165 | 0.016665 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -7616778
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 857241192 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 250 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -200483236
102 | K | 857421131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 500 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -810669974
103 | M | EU500ETP50 | Hrdlová tvrovka s přírubovou E DN 500 se spojem jištěným | kus | 2.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0165 | 0.03333 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -842875483
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 857371192 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 300 do 600 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2145507663
105 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00167 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2059819572
106 | M | 55250642V | koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 90° | kus | 1.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 957039740
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 857312122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.00296 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1906085801
108 | M | 55259985V | koleno přírubové P tvárná litina DN150-90° | kus | 1.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1397726216
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 857362122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 250 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00505 | 0.0202 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -398504220
| VV |  | 2+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
110 | M | 55259987V | koleno přírubové P tvárná litina DN250-90° | kus | 2.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804806898
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | 552552250V | tvarovka přírubová s hladkým koncem F 250 | kus | 1.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -493801329
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | M | FFR250E080 | redukce přírubov DN 250/80 | kus | 1.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660088467
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
113 | K | 857242192 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 250 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1780619145
114 | K | 857372122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00542 | 0.00542 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1134508039
115 | M | FFR300R200P10 | redukce přírubová DN 300/250 | kus | 1.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1553187700
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 857354122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1666588165
117 | M | 55253535V | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 200/150 | kus | 1.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112850075
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 857364122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 250 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00657 | 0.01314 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2090662847
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
119 | M | 55253538vl | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 250/80 | kus | 1.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0675 | 0.068175 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1592857004
| VV |  | 1,0*1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
120 | M | 55253543vl | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 250/250 | kus | 1.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0884 | 0.089284 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 950656836
| VV |  | 1,0*1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
121 | K | 857422122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 500 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.01645 | 0.1316 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122810076
| VV |  | 2+2+1+1+1+1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
122 | M | 5525523500vl | tvarovka přírubová s hladkým hrdlem F DN 500 | kus | 2.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0468 | 0.094536 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1775626735
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
123 | M | 55254512vl | koleno přírubové z tvárné litiny DN 500-11° | kus | 2.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1651 | 0.3335 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1538835637
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
124 | M | 55254516vl | koleno přírubové z tvárné litiny DN 500-30° | kus | 1.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1651 | 0.16675 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1448181866
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
125 | M | 55254532vl | koleno přírubové z tvárné litiny DN 500-90° | kus | 1.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.145 | 0.14645 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -55864713
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
126 | M | 552506500vl | koleno přírubové s patkou DN 500 90° | kus | 1.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.064 | 0.06464 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1519463123
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
127 | M | 552900500vl | Přírubový adaptér se stavitelným dílem DN 500 | kus | 1.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.064 | 0.06464 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -523773653
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 857244192 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 250 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1915725968
129 | K | 857372192 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 300 do 600 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -414936782
130 | K | 857423131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 500 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1011596182
131 | M | 5525357010vl | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 500/80 | kus | 1.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.322 | 0.32522 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304008301
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 857374192 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 300 do 600 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1350625921
133 | M | 55251488vl | manžeta ochranná termosmrštitelná pro přírubové a hrdlové spoje | kus | 65.28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.091392 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -790946155
| VV |  | 64*1,02 |  | 65.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.00162 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258555572
135 | K | 891241222 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.00324 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1476755248
136 | M | 42221323 | šoupátko vodárenské PN 16 DN 80 | kus | 3.03 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.05454 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1139496532
| VV |  | 3*1,01 |  | 3.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
137 | M | 161133080 | Ruční kolečko pro šoupátko DN 80 | kus | 2.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -283174038
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 891311222 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.00296 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1653847727
| VV |  | "šoupátko....DN 1500" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
139 | M | 42221306 | šoupátko vodárenskél PN 16 DN 150 | kus | 1.01 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.046 | 0.04646 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -690077434
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | M | 12250410vl | Zemní souprava teleskopická Rd 1,2 - 1,8 pro šoupátko DN 150 | kus | 1.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 811190587
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
141 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.12303 | 0.12303 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -794551834
142 | M | 42291352vl | poklop litinový šoupátkový včetně podkladní desky | kus | 1.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.013433 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 345356321
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
143 | K | 891351112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00301 | 0.00301 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1980650526
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
144 | M | 42221307 | šoupátko vodárenské PN 16 DN 200 | kus | 1.01 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.065 | 0.06565 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1086178363
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 8912952111vl | Uzavírací klapka EKN PN16 se servopohonem a ovládací hlavicí AUMA AUTOMATIC a ovládacím panelem DN200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.142 | 0.142 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1655529869
146 | K | 8914522111vl | Uzavírací klapka EKN PN16 se servopohonem a ovládací hlavicí AUMA AUTOMATIC a ovládacím panelem DN500 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.215 | 0.215 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272595721
147 | K | 86065450 | D+M automatického odvzdušňovacího a zavštňuvajícího ventilu DN 80, včetně příplatku za práci v kolektoru | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -617886559
148 | K | 805117VL | D+M prstencové markery modré, vyhledávací frekvence 145,7 kHz | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1077429410
149 | K | 805131VL | D+M signální vodič 2 x Cu 4 mm | m | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1602359778
| VV |  | (4,0*2+6,0+12,0)*2 |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 89 | Ostatní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 26.7649 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
150 | K | 894302162 | Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 5.1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 2.4776 | 12.6357 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 83737697
| VV |  | "Š5 nový komín | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(4,5+4,0)*2*0,2 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
151 | K | 894302262 | Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet vodovodních nebo kanalizačních z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 5.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 2.4776 | 13.3789 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30736578
| VV |  | 4,5*4,0*0,3 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
152 | K | 894502201 | Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné | m2 | 49.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0046469 | 0.23141 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1418926031
| VV |  | "Š5 nový komín | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(4,5+4,0)*2+1,5*(4,3+3,8)*2 |  | 49.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
153 | K | 894503111 | Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet jakýchkoliv rozměrů | m2 | 23.1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0039595 | 0.091464 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2023378879
| VV |  | "Š5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(4,5+4,0)*2 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*4,0 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
154 | K | 894608112 | Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.012 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 1.042 | 0.012504 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1004531260
| VV |  | "Š5 nový komín | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+5,4)/1000*1,1 |  | 0.012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
155 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 0.21734 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -951679057
156 | M | 28688822R | poklop litinový D600 - vzor BRNO | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.196 | 0.196 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186037390
157 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003088 | 0.001544 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1971188887
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 22.2087 |  | 136.0322 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
158 | K | 23082105V | Demontáž potrubí do šrotu do 80 kg do DN 300 v kolektoru, rozříznutí na 1 bm kvůli manipulaci, odstranění objímek a kotev | m | 8.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.06438 | 0.54723 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1607804008
| VV |  | "DN 250" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5 |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 23082116V | Demontáž potrubí do šrotu do 200 kg do DN 500 v kolektoru, rozříznutí na 1 bm kvůli manipulaci, odstranění objímek a kotev | m | 507.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 91.35 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1863258644
| VV |  | "DN 500" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 507,5 |  | 507.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 23082905V | Demontáž sklolaminátového potrubí DN 500 v kolektoru, rozříznutí na 1 bm kvůli manipulaci, odstranění objímek a kotev | m | 250.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 10.036 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -646479111
| VV |  | "DN 500" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250,9 |  | 250.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 76799671V | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg v kolektoru | kg | 5124.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 5.1242 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1372251339
| VV |  | 4*(11,0) |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(32,4) |  | 32.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 160*(30) |  | 4800 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(17)+1*(42,5) |  | 76.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*(2,55)+1*(7,6)+2*(15,6) |  | 51.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(48,7) |  | 48.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(14,6)+1*(31,9) |  | 61.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(10,0) |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
162 | K | 76799672V | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg v kolektoru | kg | 2676.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 2.6764 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78134933
| VV |  | 26*(53,7) |  | 1396.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*(65) |  | 650 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(80)+1*(87,70) |  | 167.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*(68,9)+2*(59,0) |  | 462.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
163 | K | 76799673V | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg v kolektoru | kg | 608.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.6085 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1492190692
| VV |  | "uzavírací klapka" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(110) |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přírubové trouby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | False | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(103,3)+1*(142,4)+2*(181,4) |  | 608.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "přírubové koleno" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(102,9) |  | 205.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "redukce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(135,0) |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ocelové potrubí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(107,0) |  | 107 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T-kus" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(130,0) |  | 260 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šoupátko" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(114,1) |  | 114.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
164 | K | 76799674V | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 550 kg v kolektoru | kg | 3366 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 3.366 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1700121673
| VV |  | 2*(327) |  | 654 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(530) |  | 1060 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(413) |  | 1652 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
165 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 40.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -664037799
| VV |  | (1,15*4+1,5+4,0)*4 |  | 40.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
166 | K | 919735114 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm | m | 17.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1588186450
| VV |  | (0,85*4+1,5+4,0)*2 |  | 17.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
167 | K | 919735126 | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm | m | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.01092 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1377624815
| VV |  | 2*(0,55*4+1,5+4,0+1,55+6,05+3,05+12,05+2,55+6,05) |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
168 | K | 92013802vl | Výkup ve sběrných surovinách | kg | -117737.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 971116458
| VV |  | "Ocelové potrubí, armatury, ocelové výrobky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | False | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(92030+14447,75+1976,9+7102,0+2180,4) |  | -117737.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 92211312V | Výplňová iinjektáž betonové konstrukce podlahy aj. proti vzlínající podzemní vodě - vrty pro injektování, tlaková injektáž vč.dodávky hmot (2kg hmoty na 1 vrt). | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0028 | 0.0504 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 285689545
170 | K | 98212230vl | D+Z zednické zapravení obvodové zdi, šachty kolem potrubí a utěsnění PU pěnou | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1414762701
| VV |  | "Š5" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 985331215 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm | m | 1.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.000846 | 0.001 | 0.0018 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1964898619
| VV |  | 0,2*9*1 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
172 | M | 13021015 | tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 16mm | t | 0.008 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1113432762
| VV |  | 0,5*9*1*1,58/1000*1,1 |  | 0.008 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
173 | K | 9854413001vl | D+M Podpora PB01 pevný bod DN500 - 224,18 kg, kotvení, gumový pás objímek, zalití kotevní maltou, nachystání pro nátěr, odvoz na stavbu, montáž, příplatkem za montáž v kolektoru | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.692 | 1.384 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -336097361
174 | K | 9854413002vl | D+M Podpěra PP01 DN500 - 424,38 kg, kotvení, gumový pás objímek, zalití kotevní maltou, nachystání pro nátěr, odvoz na stavbu, montáž, příplatkem za montáž v kolektoru | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.692 | 1.384 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 780249761
175 | K | 9854413004vl | D+M Podpora P01 DN500 - 77,66 kg, kotvení, gumový pás objímek, zalití kotevní maltou, nachystání pro nátěr, odvoz na stavbu, montáž, příplatkem za montáž v kolektoru | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.692 | 8.996 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1504968425
176 | K | 9854413006vl | D+M Podpora BB08 DN500 na betonovém bloku - 10,12 kg, kotvení, gumový pás objímek, zalití kotevní maltou, nachystání pro nátěr, odvoz na stavbu, montáž, příplatkem za montáž v kolektoru | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.692 | 0.692 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -640004149
177 | K | 9854413009vl | D+M Podesta POD2 - ocelová konstrukce - 99,77kg - dodávka, výroba, nachystání pro nátěr, odvoz na stavbu, montáž, příplatkem za montáž v kolektoru | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0764 | 0.0764 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 225151790
178 | K | R936451111vl | Zalití stávajícího potrubí v kolektoru popílkocemontovou směsí | m3 | 6.446 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.4861 | 9.5797 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1665711386
| VV |  | 3,14*0,075^2*109,4 |  | 1.932 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,250^2*23,0 |  | 4.514 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
179 | K | 95209051V | Úklid kolektoru po dokončení stavby, včetně svislého a vodorovného přemístě, poplatku za likvidaci | m2 | 4600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240989859
180 | K | 96104411V | Bourání základů a patek v kolektoru nebo v šachtě | m3 | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.52 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -718554369
| VV |  | "vybourání a vytěžení betonových bloků v kolekoru" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*8 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 963051113 | Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm | m3 | 5.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 12.96 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -911257065
| VV |  | 4,5*4,0*0,3 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
182 | K | 899101211 | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1555566400
183 | K | 960130vl | Demontáž orientačních tabulek, vč. odvozu | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1139108990
184 | K | 960189vl | Demontáž šoupátka DN 80-350, naložení, vodorovné přemístění, složení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -414755121
185 | K | 965042121vl | Bourání mazanin betonových v kolektoru tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 2.61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5.742 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2077812270
| VV |  | 174*0,015 |  | 2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
186 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 16.76 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00158 | 0.026481 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2144324295
| VV |  | 0,5*0,5*8 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,3*164 |  | 14.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
187 | K | 985323911 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru | m2 | 16.76 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1713310713
188 | K | 985323912 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 16.76 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34347519
189 | K | 997013212V | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro kolektroru svisle do v do 9 m, vodorovně do 500, ručně | t | 45.047 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -90815469
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.799 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.036 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 22.212 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
190 | K | 997013501V | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 129.544 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 133409237
| VV |  | 13,162+3,52+12,96+5,742 |  | 35.384 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,365+3,006+2,979+2,819+23,203+45,788 |  | 94.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
191 | K | 997013509V | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 647.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 543880640
| VV |  | 129,544*5 |  | 647.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 22.835 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1264341500
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.799 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.036 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
193 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 114.175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1364205674
| VV |  | 22,835*5 |  | 114.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 997221815v | Poplatek za sut s příměsí | t | 100.534 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -843369753
| VV |  | 5,742+3,52+12,96+13,162+45,788+16,356+3,006 |  | 100.534 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | 997221829vl | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu plastového | t | 10.036 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1434037883
| VV |  | 10036,0/1000 |  | 10.036 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
196 | K | 997221845VL | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů | t | 5.798 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 747035342
| VV |  | 2,979+2,819 |  | 5.798 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 23.203 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446517415
| VV |  | 23,203 |  | 23.203 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
198 | K | 998273112 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace ve štole dopravní vzdálenost do 50 m | t | 202.497 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516918684
199 | K | 998273124vl | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m ve štole | t | 202.497 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1619828283
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
200 | K | 7891232201vl | Příprava povrchů žár pozinkovaných ocelových konstrukcí pro nátěr epoxidovou barvou | m2 | 112.946 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1493025148
| VV |  | 0,145*2*1 |  | 0.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,663*2*2 |  | 18.652 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,156*2*2 |  | 32.624 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,135*2*13 |  | 55.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,935*2*1 |  | 5.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
201 | K | 7893232101vl | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcídle standardů TSB, 2složkovou epoxidovou barvou ve 4 vrstvách - viz. TZ | m2 | 112.946 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1656756375

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST